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[bookmark: _Toc150366993]概述
[bookmark: _Toc150366994]项目建设背景
背景介绍
拜城产业园区于2005年规划兴建，2009年被批准为自治区级工业园。近几年，随着一批大企业、大集团的入驻，由原来的15平方公里的重化工工业园区逐步拓展成为“一园三区”，即北区、新区、西区。2017年6月，自治区人民政府同意拜城重化工工业园区扩区并更名为拜城产业园区，本次扩区新增规划建设用地16.39平方公里，其中建成区面积6平方公里，实际增加建设面积10.39平方公里，扩区后园区总面积为31.39平方公里。
拜城产业园区污水处理厂规划总处理规模为20000m3/d，分三期建设，现状已建成一期工程设计处理规模为5000m3/d，项目名称为“新疆拜城重化工工业园（新区）污水处理及再生回用水厂项目”以下简称“一期项目”，2019年4月15日进行了自主竣工环境保护验收。二期项目（即本期项目）名称为“拜城产业园区污水处理设施建设项目”，建设地点位于一期项目北侧，设计处理规模为5000m3/d。三期项目待建。详情见表 1.1.1‑1。 
[bookmark: _Ref147848694]表 1.1.1‑1拜城产业园区污水处理厂分期情况一览表
	分期情况
	项目名称
	设计处理规模
	备注

	一期
	新疆拜城重化工工业园（新区）污水处理及再生回用水厂项目
	5000m3/d
	已建设完成，已通过竣工环境保护验收

	二期
	拜城产业园区污水处理设施建设项目
	5000m3/d
	本项目，位于一期项目北侧，粗格栅、细格栅、沉砂池按照二、三期规模一次建成，后续处理单元按照5000m3/d的规模进行设计

	三期
	待定
	10000m3/d
	/

	合计
	20000m3/d
	/



根据拜城产业园区总体规划（2019-2030年），园区污水厂二期工程服务范围主要包括拜城产业园区新区、西区以及北区，其中西区规划污水近远期内通过污水提升泵站排入到本项目污水处理厂进行处理，北区现有企业污水排水管网已建成，接入北区污水泵房，通过压力管道输送至西区污水管网，再通过西区泵房提升至本项目一期污水处理厂。

项目建设必要性
项目北区和西区尚没有集中污水处理设施，随着拜城产业园区的发展，现有污水处理厂未来将无法满足园区污水处理的要求。本项目建设后可补齐产业园短板，承接处理北区和西区的污水。建设拜城产业园区污水处理设施项目可以完善拜城产业园区基础设施，创造更优的营商环境，使企业能正常运营。
长期以来，拜城县委、政府高度重视拜城产业园区工作，为入园企业搭建了一个交流融通的平台。利用产业园区的优势条件吸引关键性企业落户园区，逐步培育与发展产业集群，把产业集群发展规划与产业园区招商引资结合起来，按照产业集群的发展规划，有选择性吸引关键性企业在园区内落户。
加大拜城产业园区污水处理设施建设项目的投入，以解决园区内陆续兴建的企业单位和居民的排水问题，尽快完成园区基础设施建设的建设框架，通过基础设施的配套完善，提高园区基础属设施建设的项目承载能力和水平。本项目对园区污水处理厂进行扩建，建设新增处理规模为5000m3/d污水处理设施及其附属设施，扩建后使园区污水处理厂规模达到10000m3/d。其为园区建设和发展的基础，实施后能够完善园区的排水条件，促进园区招商引资工作的开展。
[bookmark: _Toc150366995]建设项目特点
（1）本工程为扩建基础设施—拜城产业园区污水处理设施建设项目，属于环保工程。
（2）拟建项目为改扩建项目，改造总规模确定为5000m3/d，能确保满足近年来园区污水处理能力要求。
（3）污水处理设施建设项目接纳拜城产业园区新区、北区和西区生活污水和企业预处理达标排放的工业废水，经本项目处理后的尾水主要回用于灌溉万亩沙枣林。
[bookmark: _Toc150366996]关注的主要环境问题
拟建项目为园区环境保护基础设施之一，但在治理污染的同时，污水处理中心本身也会产生一些新的环境问题。本环评关注的主要环境问题为恶臭污染，污泥的处理处置，出水水质达标的保证性，以及尾水用于灌溉万亩沙枣林的可行性及其环境影响。
[bookmark: _Toc150366997]环境影响评价工作过程
我司接受建设单位委托后，在项目所在地开展了现场踏勘、调研，向建设单位收集了项目所采用的工艺技术资料及污染防治措施技术参数等。对照国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及规划，分析了开展环评的必要性，进而核实了项目的废气、废水、固体废物等污染物的产生和排放情况，以及各项环保治理措施的可达性。在此基础上，编制了该项目的环境影响报告书，为项目建设提供环保技术支持，为环保主管部门提供审批依据。
根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本次环境影响评价的工作过程及程序见图 1.4‑1。
[image: ]
[bookmark: _Ref150373782]图 1.4‑1 环境影响评价的工作过程及程序图

[bookmark: _Toc150366998]分析判定相关情况
产业政策相符性分析
（1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）鼓励类中第四十三类环境保护与资源节约综合利用中第15项“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，本项目为污水治理工程，因此属于鼓励类。
（2）根据《自治区鼓励中小企业投资产业指导目录》“十三、“三废”治理及综合利用-10节水、节油、节电、节材技术的开发与应用”，本项目属于自治区鼓励类项目。
（3）项目已在拜城县发展和改革委员会获得立项批复拜发改[2021]334号，，项目代码2109-652926-07-01-175484。
与《拜城产业园区总体规划（2019-2030 年）》符合性分析
[bookmark: _Hlk150363348]规划内容：对现有污水厂进行扩建，近期处理规模达到5000m3/d，远期规划处理能力20000m3/d，占地规模约为3公顷。为了满足污水处理的水质要求，规划 近、远期内污水处理厂采用二级深度处理工艺，近、远期污水的出水水质达到国家一 级 A 类排放标准。
本项目将现有污水处理厂规模扩建至10000m3/d，可满足规划中期污水处理要求。本项目中包含二级深度处理工艺，尾水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准。
本项目位于拜城产业园新区东侧3.0km，S307以北5.0km处。新疆拜城重化工工业园（新区）污水处理及再生回用水厂厂区北侧空地。现有项目已通过环评批复及环保验收，根据全厂项目环评及其批复，项目所在厂区符合拜城产业园区产业布局和用地规划，符合拜城产业园区规划环评的要求。
与《拜城产业园区总体规划（2018-2030）环境影响报告书》及批复符合性分析
《报告书》整改建议指出：北区各企业自行处理工业废水后确保循环使用不外排，确需外排的，必须自行处理达标后，由园区管委会协调县环保局对其外排水质进行监测，确认其达标后方可外排。加快园区生活污水管网与市政管网的联通建设，杜绝企业自行乱排现象。西区内仅部分道路完成，无其他基础设施。
产业园北区现有企业污水排水管网已建成，接入北区污水泵房，通过压力管道输送至西区污水管网，再通过西区泵房提升至本项目一期污水处理厂。本项目的建设可使北区、西区污水纳入接管范围，可作为北区、西区的基础设施，符合报告书整改建议。
《批复》中要求：完善园区基础设施建设；北区应根据园区企业规模统筹建设污水集中处理设施，并安装在线联网监控，杜绝工业污水随意外排现象。新区、西区应于2018年底前完善园区供排水管网，实现于园区污水处理厂联网运行。
本项目的扩建，将产业园北区，西区纳入接管范围，符合批复要求。
与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析
本项目行业类别为污水处理及其再生利用，属于环保工程。本项目扩建的污水设施采用先进的废水处理工艺，能够做到废水零排放；同时设置了健全的预防和监管长效机制，对污泥和危险废物进行全过程监管，在扩建部分的基础上强化整个污水站的环境风险防控。综上，本项目符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会第四次会议）中“第十三篇加强生态文明建设建设美丽新疆”的各项要求。
项目与《阿克苏地区“三线一单”生态环境分区管控方案》及生态环境准入清单的符合性分析
2021年2月21日，新疆维吾尔自治区以“新政发[2021]18号” 文印发了《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》；2021年7月10日，阿克苏地区人民政府以“阿行署发〔2021〕 81号”文印发了《阿克苏地区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（以下简称“三线一单”）。本项目位于拜城产业园区新区东侧。本次环评根据“三线一单”成果，结合本项目的环境影响特征，从生态红线、环境质量底线和资源利用上限方面，分析其与阿克苏地区“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单的符合性。
（1）与生态空间及生态保护红线管控要求的符合性分析:
根据《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评〔2016〕14 号）中禁止开发区域相关定义，禁止开
发的区域包括：重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区和自然保护区等法定禁止开发区域，以及其他对于维持生态系统结构和功能具有重要意义的区域及规划区域已经划定的生态保护红线内区域。
本项目征占地不涉及以上禁止开发区域，不违背生态红线保护相关要求，项目建设不会影响所在区域内生态服务功能。
（2）与“水环境质量底线”管控要求的符合性
本项目为产业园区污水处理项目，属于环保类项目，项目产生“三废”量很少且均可妥善处理，对环境的影响很小。本项目处理后的尾水不排入地表或地下水体，且处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准，对周边水环境质量无影响。
本工程建设符合阿克苏地区“三线一单”水环境质量底线管控要求。
（3）与“资源利用上线”管控要求符合性分析
本项目为产业园区污水处理项目，属于园区基础设施建设项目，不属于“三高”项目，资源利用较少。符合“资源利用上线”要求。
（4）生态环境准入清单
本项目位于拜城县产业园区新区东侧，根据《阿克苏地区“三线一单”生态环境分区管控方案》，本工程位于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH65230220001。与阿克苏地区“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析见表 1.5.5‑1。
[bookmark: _Ref150339213][bookmark: _Ref150339209]表 1.5.5‑1 与阿克苏地区“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析表
	管控单元编码
	管控维度
	管控要求
	本项目相符性分析
	符合性

	ZH65292620008
	空间布局约束
	1.执行阿克苏地区总体管控要求中空间布局约束的要求。
2.园区产业定位：北区重点发展钢铁冶炼及相关配套煤化工等产业项目，全力打造南疆钢铁产业配套基地；新区依托县域天然气资源、煤炭资源，重点发展煤盐化工、天然气化工及下游建材产业，布局天然气/煤联合产业链、煤电盐产业链及相关配套下游建材产业链；西区重点以农产品及冷链物流、商贸及城市配送物流、工业物流为发展方向。不符合园区产业定位的项目禁止入园。
	项目为污水处理工程建设项目，项目属于园区基础公共设施，为园区污水处理提供保障。不属于不符合园区产业定位的项目
	符合

	
	
	3.入园建设项目必须符合园区规划要求并依法开展环境影响评价，严格执行建设项目“三同时”环境管理制度。禁止发展高耗水工业，严格控制用水总量、提高用水效率，进一步核实水资源量，并依据水资源论证报告结论，“以水定产、以水定量”，优化调整园区的产业结构和规模。实施清洁生产，提高资源综合利用水平。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均应达到同行业国内先进水平以上。
	本项目不属于高水耗、高物耗、高能耗的项目，项目建成后处理来自产业园区北区、新区、西区内企业的工业废水和生活污水，水资源利用量很少，本次环评要求本项目严格执行“三同时”环境管理制度。
	符合

	
	污染排放管控
	1.执行阿克苏地区总体管控要求中污染物排放管控的要求。
2.各类大气污染物排放须满足国家和自治区最新污染物排放标准要求。严格按照规范和标准要求，结合地下水赋存条件及保护要求，强化园区内现有企业地下水保护措施。做好生产区、原料及产品贮存区、污水处理设施和事故池等区域防渗，定期排查风险，杜绝跑冒滴漏事故发生；加强污水处理设施的维护管理工作，确保污水处理设施正常运行；在园区地下水上游和下游区域分别设置地下水对照井、监测井，定期监测地下水水质，发现异常应及时采取相应措施，杜绝环境污染事故。严格地下水用水总量控制。
	本项目建成后将会有少量废气排放，处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排入万亩沙枣林，固废排放量很少，且均得到合理处置。
	符合

	
	环境风险防控
	1.执行阿克苏地区总体管控要求中环境风险防控的要求。
2.建立健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强区内重要风险源的管控。组织制定生态环境保护规划，统筹考虑区内污染物排放、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。强化园区环境风险管理，强化应急响应联动机制，保障区域水环境安全。完善事故应急设施建设，配备应急物资，定期开展应急演习，不断完善环境风险应急预案，防控园区储运中可能引发的环境风险。

	本次评价要求企业建立并不断完善环境风险应急预案，建立健全运行维护的操作规程，避免事故发生。
	符合

	
	资源开发效率要求
	1.执行阿克苏地区总体管控要求中资源开发效率的要求。
2.建设项目清洁生产水平须达到国家清洁生产标准的国际先进、国内领先水平或满足清洁生产评价指标体系中的清洁生产企业要求。
	本项目对水资源的取用符合地方总体规划。
	符合


相关负面清单的整理分析
本项目不在“关于印发《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》的通知 新发改规划[2017]89号”、“关于印发《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》的通知新发改规划[2017]1796号”中产业准入负面清单之列。项目的建设属于配套工程，其服务的主体工程符合拜城产业园总体规划，为环境准入允许类别。
[bookmark: _Toc150366999]报告书主要结论
综合分析结果表明，拟建项目建设符合产业政策，选址合理可行，建成后可有效地防止拜城产业园区新区、北区和西区企业废水排放对周围环境的污染，改善区域环境质量；处理工艺能够保证出水水质达标，满足回用水要求；各项污染物能够达标排放；项目运行后对周围环境影响较轻；环境风险水平在可接受程度内；通过公众参与分析，当地群众支持该项目建设，无反对意见；项目的建设可产生较好的环境、社会效益，可以实现“达标排放”、“总量控制”和“风险控制”的目标。项目建设过程中应认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施；并加强环保设施的运行维护和管理，保证出水水质稳定达标，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。
综上所述，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。
[bookmark: _Toc150367000]总则
[bookmark: _Toc150367001]编制依据
国家政策与法规
国家有关法律法规见表 2.1.1‑1。
[bookmark: _Ref147849835]表 2.1.1‑1 国家级法律法规依据一览表
	序号
	依据名称
	文号
	发布/实施时间

	1
	中华人民共和国环境保护法
	主席令第22号
	2015.1.1

	2
	中华人民共和国环境影响评价法
	12届人大第21次会议
	2018.12.29（修）

	3
	中华人民共和国大气污染防治法
	9届人大第15次会议
	2018.10.26（修）

	4
	中华人民共和国水污染防治法
	10届人大第32次会议
	2018.1.1（修）

	5
	中华人民共和国环境噪声污染防治法
	8届人大第22次会议
	2018.12.29（修）

	6
	中华人民共和国固体废物污染环境防治法
	10届人大第13次会议
	2020.4.29（修）

	7
	中华中华人民共和国水法
	主席令第74号
	2016.7.2（修）

	8
	中华人民共和国土地管理法
	主席令第28号
	2019.8.26

	9
	中华人民共和国水土保持法
	11届人大第18次会议
	2010.12.25

	10
	中华人民共和国矿产资源法
	8届人大第21次会议
	2009.8.27

	11
	中华人民共和国节约能源法
	12届人大第21次会议
	2016.7.2

	12
	中华人民共和国清洁生产促进法
	11届人大第25次会议
	2012.7.1

	13
	中华人民共和国土壤污染防治法
	13届人大第5次会议
	2019.1.1

	14
	建设项目环境保护管理条例
	国务院令第682号
	2017.10.1

	15
	环境影响评价公众参与办法
	生态环境部令第4号
	2019.1.1

	16
	建设项目竣工环境保护验收暂行办法
	
	2017.11.20

	17
	建设项目环境影响评价分类管理名录
	生态环境部令16号
	2021.1.1

	18
	产业结构调整指导目录（2019年本）(2021年修改)
	国家发改委29号令
	2021.12.31

	19
	大气污染防治行动计划
	国发[2013]37号
	2013.9.10

	20
	水污染防治行动计划
	国发[2015]17号
	2015.4.2

	21
	土壤污染防治行动计划
	国发[2016]31号
	2016.5.28

	22
	关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知
	环发[2012]77号
	2012.7.3

	23
	全国生态功能区划
	国家环境保护部和中国环境科学研究院
	2008.7

	24
	中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要
	
	2021.3

	25
	国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知
	国办发[2016]81号
	2016.11.21

	26
	关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知
	环办环评[2017]84号
	2017.11.15

	27
	国家危险废物名录（2021年版）
	部令第15号
	2021.1.1

	28
	危险化学品安全管理条例
	国务院令第645号
	2013年修正

	29
	排污许可管理条例
	国务院令第736号
	2021.3.1

	30
	关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知
	环办环评[2020]36号
	2020.12.30

	31
	关于深入推进重点行业清洁生产审核工作的通知
	环办科财[2020]27号
	2020.10.16

	32
	关于印发《重点排污单位名录管理规定（试行）》的通知
	环办监测[2017]86号
	2017.11.27

	33
	《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）
	生态环境部令第11号
	2019.12.20

	34
	《环境保护综合名录》（2017版）
	环办政法函[2018]67号
	



地方法规、规章及规范性文件
地方有关法律法规见表 2.1.2‑1。
[bookmark: _Ref147849871]表 2.1.2‑1 地方法律法规依据一览表
	序号
	依据名称
	文号
	实施/编制时间

	1
	新疆维吾尔自治区环境保护管理条列
	新疆十一届人大常委会公告第43号公告
	2018.9.21（修）

	2
	新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件
	新疆维吾尔自治区环境保护厅
	2017.1（修）

	3
	新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例
	新疆维吾尔自治区12届人大9次会议
	2014.7.25

	4
	新疆维吾尔自治区大气污染防治条例
	新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会公告第15号
	2019.1.1

	5
	关于印发《新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》
	新政发[2016]21号
	2016.1.29

	6
	关于印发《新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》
	新政发[2017]25号
	2017.3.7

	7
	关于印发《新疆维吾尔自治区2017年度大气污染防治实施计划的通知》
	新环发[2017]161号
	2017.8.4

	8
	关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知
	新水水保[2019]4号
	2019.1.21

	9
	关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告
	新疆环保厅，2016年第45号
	2016.8.25

	10
	新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件
	新环发[2014]59号
	2016.10（修）

	11
	新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法
	新疆人民政府
	2010.5.1

	12
	关于印发《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020）》的通知
	新政发[2018]66号
	2018.10.8

	13
	关于印发《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》的通知
	新发改规划[2017]89 号
	2017.6.29

	14
	关于印发《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》的通知
	新发改规划[2017]1796号
	2017.12.29

	15
	关于在南疆四地州深度贫困地区实施《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》差别化政策有关事宜的复函
	环办环评函[2019]590号
	2019.6.30

	16
	新疆维吾尔自治区严禁“三高”项目进新疆推动经济高质量发展实施方案
	中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅
	2018.9.2

	17
	关于印发《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知
	新政发[2021]18号
	2021.2.22

	18
	新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要
	新疆第十三届人民代表大会第四次会议
	2021.2. 5 

	19
	《阿克苏地区国民经济和社会发展、第十三个五年规划纲要》
	
	


技术导则、规范
表 2.1.3‑1 环评技术导则与规范一览表
	序号
	依据名称
	标准号/文号

	1
	环境影响评价技术导则 总纲
	HJ2.1-2016

	2
	环境影响评价技术导则 大气环境
	HJ2.2-2018

	3
	环境影响评价技术导则 地表水环境
	HJ2.3-2018

	4
	环境影响评价技术导则 地下水环境
	HJ610-2016

	5
	环境影响评价技术导则 声环境
	HJ2.4-2009

	6
	环境影响评价技术导则 生态影响
	HJ19-2011

	7
	建设项目环境风险评价技术导则
	HJ169-2018

	8
	环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）
	HJ964-2018

	9
	水污染治理工程技术导则
	HJ2015-2012

	10
	大气污染治理工程技术导则
	HJ2000-2010

	11
	固体废物处理处置工程技术导则
	HJ2015-2012

	12
	大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则
	GB/T 39499-2020

	13
	危险化学品重大危险源辨识
	GB18218-2018

	14
	污水再生利用工程设计规范
	GB50335-2002

	15
	污水过滤处理工程技术规范
	HJ2008-2010

	16
	炼焦化学工业污染防治可行技术指南
	HJ2306-2018

	17
	排污单位自行监测技术指南 总则
	HJ819-2017

	18
	污染源源强核算技术指南 准则
	HJ884-2018

	19
	污染源源强核算技术指南 石油炼制行业
	HJ982-2018

	20
	排污许可证申请与核发技术规范 总则
	HJ 942-2018

	21
	排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业
	HJ854-2017

	22
	排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序
	HJ1120-2020

	23
	排污单位自行监测技术指南 石油化学工业
	HJ 947-2018

	24
	危险废物收集 贮存 运输技术规范
	HJ2025-2012


项目相关资料
（1） 《拜城产业园区污水处理设施建设项目可行性研究报告》（2021年9月）；
（2） 《新疆拜城重化工工业园（新区）污水处理及再生会用水厂项目环境影响报告书》（新疆维吾尔自治区环境保护技术咨询中心，2013年3月）；
（3） 《新疆拜城重化工工业园（新区）污水处理及再 生回用水厂项目 竣工环境保护验收监测报告》（新疆天地鉴职业环境检测评价有限公司阿克苏分公司  2019年4月）；
（4） 《拜城产业园区污水处理厂竣工环保验收意见》（2019年4月）；
（5） 《拜城产业园区总体规划修编（2018-2030）环境影响报告书》；
（6） 《拜城产业园区总体规划修编（2018-2030）环境影响报告书的审查意见》（新疆维吾尔自治区环境保护厅 新环函[2018]1483号，2018年10月12日）；
（7） 《拜城产业园区总体规划（2019-2030 年）》；
（8） 《关于拜城产业园区总体规划（2019-2030 年）的批复》（新疆维吾尔自治区人民政府，2019年7月11日）
[bookmark: _Toc5668][bookmark: _Toc373918853][bookmark: _Toc150367002][bookmark: _Toc14724]评价目的与原则
评价目的
污水处理厂在治理污染的同时，本身也会产生一些新的环境问题。因此本报告将通过对本项目环境影响的评价，指导企业的环境保护设计，强化环境管理，使项目建成后的环境效益、经济效益、社会效益得到充分的发挥；对环境产生的负面影响也要减至最小，实现环境、社会和经济协调发展的目的。
（1）环评将进行详细的工程分析，从选取的工艺、设备特点综合分析论证本项目建设期间及整体竣工后“三废”排放特征，从环保角度确认施工过程、项目工艺流程与环保设施的环境保证性、可靠性和先进性。为环境影响预测提供基础数据，并为环保对策和今后的环境管理工作提供依据和指导作用。
（2）通过对工程厂址所在区域环境现状调查与监测，了解和掌握该地区的环境污染特征。
（3）本项目为拜城产业园基础设施配套污水处理设施，属于环保工程，其主要功能是削减和避免拜城产业园新区、北区和西区内企业污水排放所带来的环境污染。报告将根据工程分析结论，论证出水处理工艺的适用性及出水水质达标的保证性；同时也要预测项目本身对当地环境可能造成污染影响的范围和程度，为该污水厂自身环保治理措施提供反馈建议，也为工程环保设计提供依据。
（4）按照实施污染物排放总量控制的要求，依据当地排污总量控制规划目标，确定各评价因子的总量控制指标，为今后该项目环保管理服务，使环评真正起到协调经济发展与环境保护的作用。
（5）通过对环境、经济的损益分析，论证本项目社会效益、环境效益和经济效益的统一性。
评价原则
本次评价主要原则是：
（1）严格执行国家地方有关环境保护法规、法令、标准和规范，坚持环境效益、经济效益和社会效益相统一的原则。
（2）严格执行“总量控制”、“达标排放”、“源头控制”的要求，评价该项目全过程控制污染的水平，论证该项目处理工艺的先进性。
（3）坚持科学性和实用性原则，对该建设项目可能产生的环境影响及危害进行客观公正的评价，提出具有针对性的污染防治措施。
[bookmark: _Toc150367003][bookmark: _Toc28694]环境影响因素识别
根据项目所在区域环境特征，并结合项目的生产工艺和污染物排放特点，对环境影响因素进行判别；在分析掌握环境影响因素的基础上，进一步筛选出环境影响评价因子。
环境影响因素识别
施工期环境影响因素分析
施工期主要环境影响因素见表 2.3.1‑1。
[bookmark: _Ref150363860]表 2.3.1‑1 施工期主要环境影响因素识别表
	序号
	环境要素
	产生影响的主要内容
	主要影响因素

	1
	环境空气
	土地平整、挖掘，土石方、建材储运及使用
	扬尘

	
	
	施工车辆尾气
	NOx、SO2、烟尘

	2
	水环境
	施工人员生活废水等
	COD、BOD、SS、氨氮

	3
	声环境
	施工机械、车辆作业噪声
	噪声

	4
	生态环境
	土地平整、挖掘
	水土流失、植被破坏

	
	
	土石方、建材堆存
	占压土地、水土流失等



运营期环境影响因素分析
本项目运营期将产生废气、废水、噪声以及固废等污染因素，将相应对项目区周围的环境空气、地下水环境及声环境等产生不同程度的影响。
（1）环境空气：污水处理、污泥处置设施排放恶臭物质，如果不加以妥善管理将可能对环境空气产生不利影响。
（2）地表水：经处理后的出水水质达标后用于万亩沙枣林灌溉，冬储夏灌，无废水外排环境。
因此，本项目出水去向与地表水无水力联系。另外，本项目运行后，将减少水污染物的排放，促进水的循环利用，有效地改善区域水环境，具有显著的环境正效益。
（3）地下水：本项目为工业废水综合处理的环保工程，收集的企业废水若处理、排放不当可能对地下水环境产生不利影响。
（4）噪声：主要噪声源来自于各类泵、引风机、污水传送、污泥传送等，对周围环境可能产生一定影响。
（5）固体废物：废渣主要包括污泥、栅渣以及生活垃圾，其中污泥为本项目产生的主要固体废物，如处置不当对周围环境可能产生二次污染的影响。
（6）环境风险：本项目涉及的风险物质主要为次氯酸钠、PAC、PAM、乙酸钠等，本环评对生产工艺中可能发生的事故工况对环境的风险影响进行分析评价。
环境影响因素识别
综上所述，本项目运营期环境影响因素详见表 2.3.1‑2。
[bookmark: _Ref150364010]表 2.3.1‑2 本项目环境影响因素统计表
	           环境要素
开发活动
	自然环境
	生态环境
	土壤

	
	环境空气
	地下水
	声环境
	植被
	景观
	水土流失
	

	施
工
期
	土建工程
	-1S
	
	-1S
	
	
	-1S
	

	
	运输
	-1S
	
	-1S
	
	
	-1S
	

	
	施工机械使用
	-1S
	
	-1S
	
	
	-1S
	

	运
行
期
	污水处理装置
	-1L
	-1L
	-1L
	+2S
	-1L
	
	-1L

	
	供水、供电、供热等辅助工程
	
	
	-2L
	
	-1L
	
	

	
	储运设施
	-1S
	-1L
	-2S
	-1L
	-1L
	
	-1L


注：（1）表中“1”表示轻微影响；“2”表示中等影响；“3”表示重大影响；（2）“＋”表示有利影响，“－”表示不利影响；（3）“S”表示可逆影响，“L”表示不可逆影响。
[bookmark: _Toc150367004]评级因子筛选
评价内容
表 2.4.1‑1 评价内容一览表
	序号
	项目
	内容

	1
	概述
	项目由来、环境影响评价工作程序、分析判定相关情况、关注
的主要环境问题、报告书主要结论

	2
	总则
	编制依据、评价目的和原则、评价重点及评价因子、评价标准、
评价工作等级范围、环境保护目标

	
3
	现有工程回顾性评价
	现有项目基本情况、现有项目主要设备情况、现有项目主要原辅材料及能源消耗情况、现有项目污染物排放情况、现有项目 存在的环境问题及解决方案

	4
	建设项目工程分析
	建设项目概况、项目组成及规模、原辅材料种类及数量、总平面布置、工艺流程及产污环节、污染源强分析及处理措施

	5
	环境现状调查与评价
	自然环境概况、环境质量现状调查与评价

	6
	环境影响预测与评价
	营运期水环境、大气、声环境、固体废物环境影响分析

	7
	环境风险分析
	风险评价依据、环境敏感目标概况、环境风险识别、环境风险类型、环境风险分析、风险评价结论

	8
	污染防治措施可行性
分析
	营运期环保措施及可行性分析

	9
	总量控制
	污染物总量控制的目的、总量控制因子的确定、总量控制指标

	10
	环境经济损益分析
	环境效益分析、经济效益分析、社会效益分析

	11
	环境管理和监测计划
及“竣工环保”验收
	环境管理、环境监测、“竣工环保”验收、环境管理与监测建议

	12
	工程可行性分析
	产业政策的符合性分析、选址符合性分析、环评文件可批性分析、平面布局合理性分析、与“三线一单”的符合性分析

	13
	结论和建议
	从环保角度对项目作出明确结论并给出合理化建议



评价重点
根据项目的工程特征，确定本次评价重点为：污水处理厂扩建工程施工期为厂址地面平整、厂内土建施工对周边环境空气及声环境的影响；运营期水环境影响评价为本次评价的重点，大气环境、声环境影响评价次之。此外，一期工程的回顾性分析对于扩建工程建设具有重要的指导意义，是本项目评价的另一个重点。
评价因子
经过对建设项目初步工程分析，本次评价因子确定见表 2.4.3‑1。
[bookmark: _Ref147850001]表 2.4.3‑1 评价因子表
	项目
	识别因子
	评价因子

	大气环境
	现状评价因子
	CO、O3、SO2、NO2、PM10、PM2.5、NH3、H2S

	
	环境影响评价因子
	NH3、H2S、臭气浓度

	地表水环境
	现状评价因子
	pH、溶解氧、六价铬、总磷、化学需氧量、五日生化需氧量、挥发酚、砷、氰化物、氨氮、高锰酸盐指数、粪大肠菌群、氟化物、石油类、悬浮物、硫化物、氯化物

	地下水环境
	现状评价因子
	pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐氮、氰化物、硝酸盐（以氮计）、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍、甲醇、甲醛、石油类、总大肠菌群、钾（离子）、钠（离子）、钙（离子）、镁（离子）、碳酸根、重碳酸根、

	
	环境影响分析因子
	COD、NH3-N

	土壤
	现状评价因子
	pH值、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2,-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4- 二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、
茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃

	
	环境影响分析因子
	废水及废水下渗对土壤的影响分析及土壤环境保护

	声环境
	现状评价
	等效连续A声级

	
	影响评价
	等效连续A声级

	固体废物
	环境影响评价因子
	污泥、格栅渣、废包装袋



[bookmark: _Toc150367005]评价等级及评价范围
大气环境
评价等级
拟建项目产生的废气为粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、水解酸化池、A/O 池、终沉池、混凝沉淀池、污泥浓缩池、污泥脱水间等产生的恶臭废气，密封加盖收集后经除臭工艺（生物滤池法）处理。
按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3.2评价工作分级方法”规定的评价工作级别划分原则和方法，选择1～3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi，计算公式如下：


式中：
Pi—第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；
Ci ─采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m³；
Coi ─第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m³。
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》对大气评级分级标准。评价工作等级按表4分级判据进行划分，如果污染物数i大于1，取P值最大者（Pmax）和其对应D10%，D10%为污染物的地面浓度达到标准限值10%所对应的最远距离。
表 2.5.1‑1 大气环境评价工作等级划分
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≥10%

	二级评价
	1%≤Pmax＜10%

	三级评价
	Pmax＜1%



表 2.5.1‑2 估算模型参数表
	参数
	取值

	
城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	38.2

	最低环境温度/℃
	-32.0℃

	土地利用类型
	农村

	区域湿度条件
	中等湿度气候

	
是否考虑地形
	考虑地形
	√是	□否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	
是否考虑海岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是	√否

	
	海岸线距离/m
	/

	
	海岸线方向/°
	/



[bookmark: _Ref149844791]表 2.5.1‑3 评价因子和评价标准表
	评价因子
	标准值（mg/m3）
	标准来源

	H2S
	0.01（1h 平均值）
	《环境影响评价技术导则 大气环境》
（HJ2.2-2018）附录 D

	NH3
	0.2（1h 平均值）
	



项目点源参数详见表 2.5.1‑4。
[bookmark: _Ref149843248]表 2.5.1‑4 项目点源参数表
	编号
	名称
	排气筒底部
中心坐标/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气量
（m3/h）
	烟气温度
/℃
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物名称
	排放速率/
（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	生物除臭系统排气
筒
	-3436
	686
	15
	0.7
	31000
	25
	8000
	正常排放
	H2S
	0.0681

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3
	0.0005



本项目废气污染源主要为污水处理厂恶臭。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，可采用估算模型估算各污染源的小时最大落地浓度。本次预测采用导则推荐的估算模式AERSCREEN。预测结果见表2.4-2。
表 2.5.1‑5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表
	污染源
	Cmax（μg/m3）
	Pmax（%）
	最大落地浓度距离（m）
	评价等级

	点源
	生物除臭系统排气筒
	H2S
	3.542
	1.77
	111
	二级

	
	
	NH3
	0.0625
	0.63
	111
	三级

	面源
	厂区
	H2S
	15.975
	7.99
	134
	二级

	
	
	NH3
	0.268
	2.68
	134
	三级



本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的H2SPmax值为7.99%，Cmax为15.975μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
评价范围
本项目二级评价项目，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，大气环境影响评价范围以项目区为中心，边长为5km的矩形区域。 
地表水环境
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目污水厂出水用于万亩沙枣林灌溉，废水不外排至地表水，属于水污染影响型中的间接排放建设项目，评价等级为三级B。可不进行地表水影响评价。
地下水环境
评价等级
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价工作级别的划分根据下列条件进行，即：建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别和建设项目的地下水环境敏感程度。综合判定本项目地下水环境影响评价工作等级，并按所划定的工作等级开展评价工作。
（1）地下水环境影响评价项目类别
本项目属于工业废水集中处理项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表（见表2.4-3）确定该类项目属于地下水环境影响评价项目类别中的Ⅰ类。
表 2.5.3‑1地下水环境影响评价行业分类表
	                 环评类别
行业类别
	报告书
	报告表
	地下水环境影响评价项目类别

	
	
	
	报告书
	报告表

	U城镇基础设施及房地产
	

	145、工业废水集中处理
	全部
	/
	Ⅰ类
	/



（2）地下水环境敏感程度
建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，地下水环境敏感程度分级表，见表 2.5.3‑2。
[bookmark: _Ref150364326]表 2.5.3‑2 地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。



本项目位于本项目位于拜城产业园新区东侧3.0km，S307以北5.0km处，根据现场勘察可知，项目占地为林地和裸岩石砾地，无集中式或分散式居民饮用水井，所在地不是集中式饮用水水源（包括：已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区和补给径流区，也不是分散居民饮用水源地等环境敏感区，对照表 2.5.1‑3可知，本项目场地的地下水环境敏感程度为“不敏感”。
（3）等级判定
本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类，地下水环境敏感程度为“不敏感”，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水评价工作等级分级表（见表 2.5.3‑3）综合评价，本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。
[bookmark: _Ref147912297]表 2.5.3‑3地下水评价工作等级分级表
	                 项目类别
环境敏感程度
	I类项目
	II类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三



评价范围
评价根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的查表法确定本项目的地下水评价范围。具体见表 2.5.3‑4。
[bookmark: _Ref147912278]表 2.5.3‑4建设项目地下水环境现状调查评价范围参照表
	评价工作等级
	调查评价面积/km2
	备注

	一级
	≧20
	应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围

	二级
	6～20
	

	三级
	≦6
	



考虑项目区地下水分布，结合导则中地下水环境调查评价范围参照表以及地下水流向，本次地下水评价范围为场址西北侧上游1km，东南侧下游2km，侧向西南、东北侧各1km，面积约6km2的矩形面积作为重点评价范围。
[bookmark: _Toc320564588][bookmark: _Toc320195540]声环境
评价等级
本项目所在功能区适用于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的2类标准。依据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中的规定，本项目声环境影响评价工作等级定为二级。
评级范围
本项目声环境评价范围确定为厂界外200m范围。
土壤环境
评价等级
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，土壤环境影响评价项目类别判定项目类别，具体情况见表 2.5.5‑1
[bookmark: _Ref147915333]表 2.5.5‑1 土壤环境影响评价项目类别一览表
	  项目类别
行业类别
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类

	电力热力燃气及水生产和供应业
	生活垃圾及污泥发电
	水力发电；火力发电（燃气发电除外）；矸石、油页岩、石油焦等综合利用发电；工业废水处理；燃气生产
	生活污水处理；燃煤锅炉总容量65t/h（不含）以上的热力生产工程；燃油锅炉总容量65t/h（不含）以上的热力生产工程
	其他



由上表判断，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“工业废水处理”，为Ⅱ类项目，土壤环境影响类型为污染影响型。
《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2），中型（5～50hm2），小型（≤5hm2）。项目新增占地面积约22亩，规模为小型（≤5hm2）。
本项目为污染影响型项目，建设项目所在地周边的环境影响敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据详见表 2.5.5‑2。
[bookmark: _Ref82604194]表 2.5.5‑2 污染影响型敏感程度分级一览表
	敏感程度
	判别依据

	敏  感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


项目区周边有人工沙枣林，属于园地，因此判定本项目的土壤环境敏感程度为敏感。
污染影响型评价工作等级判定依据见表 2.5.5‑3。
[bookmark: _Ref147915426][bookmark: _Ref147915397]表 2.5.5‑3土壤工作等级划分
	项目
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-



本项目为Ⅱ类项目，占地规模为小型，敏感程度为敏感，综上确定项目土壤环境影响评价等级为二级。
评价范围
项目区及项目区外0.2km范围内。
[bookmark: _Toc471765585][bookmark: _Toc243552802][bookmark: _Toc4845_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc243846034]生态环境
评价等级
根据与当地国土部门核实，本项目区所在地占用林地11.68亩，属于人工沙枣林，项目占地及周边人工沙枣林均不属于公益林。评价区域内不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线，地表水评价等级为三级B，影响范围内无天然林、公益林、湿地等生态保护目标分布。项目新增永久占地面积1.494hm²，占地面积＜20km2，根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022），本项目生态环境影响评价工作等级确定为三级。
评价范围
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），污染影响类建设项目评价范围应涵盖直接占用区域以及污染物排放产生的间接生态影响区域。本项目生态环境影响评价范围为工程占地范围及污水厂尾水灌溉的万亩生态林范围。
环境风险
[bookmark: _Hlk150362327]环境风险评价工作等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表 2.5.7‑1确定评价工作等级。
[bookmark: _Ref150364605]表 2.5.7‑1 环境风险评价工作级别划分标准
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


（1）环境风险潜势划分
建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表 2.5.7‑2确定环境风险潜势。
[bookmark: _Ref150364615]表 2.5.7‑2建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区
（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区
（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区
（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ



（2）P 的分级确定
①危险物质数量与临界值（Q）
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。
当涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；
当存在多种危险物质时，则按照下列公式
[image: ]
式中：q1，q2…，qn 为每种危险物质实际存在量，t。
Q1，Q2…Qn 为每种危险物质的临界量，t。
当 Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当 Q≥1，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
表 2.5.7‑3拟建项目 Q 值确定表
	序号
	品名
	最大储量（t）
	临界量 Q（t）
	q/Q

	1
	次氯酸钠 1（10%液体）
	11
	5
	2.2

	2
	乙酸钠 2
	7.3
	100
	0.073

	3
	阳离子PAM
	10
	100
	0.1

	4
	10%PAC溶液
	10
	100
	0.1

	合计
	2.473


备注：1：参照健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）的临界量计；
2：参照危害水环境物质（急性毒性类别 1）的临界量计。

拟建项目 Q=2.473，属于 1≤Q＜10。
②行业及生产工艺（M）
分析项目所属行业及生产工艺的特点，按照表 2.5.7‑4评估生产工艺情况。具有多套生产工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将 M 划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）M≤10；（4）M=5，分别以 M1，M2，M3，M4 表示。
[bookmark: _Ref150364930]表 2.5.7‑4行业及生产工艺（M）
	行业
	评估依据
	分值

	


石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝 化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢 工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、氨基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石 生产工艺、偶氮化工艺
	

10/套

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质储存罐区
	5/套（罐区）

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口码头等
	10

	
石油天然气
	石油、天然气、页岩开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）
	
10

	其他
	涉及危险物品使用、贮存的项目
	5


a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa。 b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。

拟建项目属于污水处理及其再生利用，为涉及危险物品使用、贮存的项目。因此M=5，以 M4 表示。根据危险物质数量与临界值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表 2.5.7‑5确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以 P1，P2，P3，P4 表示。
[bookmark: _Ref150365267]表 2.5.7‑5危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）
	危险物质数量与临界值
（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4



拟建项目 1≤Q＜10 且 M 分级为 M4，因此 P 分级为 P4。
（3）E 的分级确定
①大气环境
依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 位环境低度敏感区，分类原则见表 2.5.7‑6。
[bookmark: _Ref150365327]表 2.5.7‑6 大气环境敏感程度分级
	分级
	大气环境敏感性

	
E1
	周围5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护的区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品运输管线管道周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。

	
E2
	周围5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品运输管线管道周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。

	
E3
	周围5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品运输管线管道周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。



拟建项目周围 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1 万人，周边500m范围内人口总数小于500人，大气敏感度分级为 E3。
②地表水环境
事故情况下，本项目不存在可能排入地表水体的排放点，本次评价不考虑地表水环境风险。
③地下水环境
依据地下水功能敏感性和包气带防污性能，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表 2.5.7‑7。根据地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表 2.5.7‑8和表 2.5.7‑9。当同一建设项目涉及两个 G 分区或 D 分级及以上时，取相对高值。
[bookmark: _Ref150365418]表 2.5.7‑7地下水环境敏感程度分级
	
包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3



[bookmark: _Ref150365422]表 2.5.7‑8地下水功能敏感性分区
	敏感性
	地下水环境敏感特征

	
敏感性G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的再用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源） 准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	
敏感性G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的再用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源） 准保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区A

	敏感性G3
	上述地区之外的其他地区



A“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。
[bookmark: _Ref150365467]表 2.5.7‑9 	包气带防污性能分级
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0*10-6cm/s，且分布连续、稳定

	
D2
	0.5≤Mb＜1.0m，K≤1.0*10-6cm/s，且分布连续、稳定Mb≥1.0m，1.0*10-6＜K≤1.0*10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件



根据现场调查，本项目岩土层大于60m，且有连续分布的25m厚粘土层，其渗透系数K≤1.0×10-6cm/s，包气带岩土的渗透性能为D3。建项目地下水敏感性为G3，包气带防污性能D3，地下水敏感度分级为E3。确定评价工作等级见表 2.5.7‑10。
[bookmark: _Ref150365629]表 2.5.7‑10 工作等级表
	环境要素
	环境风险潜势初判
	环境风险潜势划分
	评价等级确定

	
	P
	E
	
	

	大气
	P4
	E3
	Ⅰ
	简单分析

	地下水
	P4
	E3
	Ⅰ
	简单分析

	建设项目环境风险潜势
	/
	/
	Ⅰ
	简单分析



建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。各环境要素按确定的评价工作等级分别开展预测评价。分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。
拟建项目环境风险潜势综合等级为Ⅰ，建设项目环境风险进行简单分析。
评价等级及评价范围汇总表
本项目环境影响评价等级及评价范围汇总见表2.5.8‑1，评价范围图详见图2.4-1。
[bookmark: _Ref72782957][bookmark: _Ref147917019]表2.5.8‑1 本项目评价等级及评价范围
	序号
	环境要素
	评价等级
	评价范围

	1
	环境空气
	二级
	以项目区为中心，边长为5km的矩形区域

	2
	地表水环境
	三级B
	/

	3
	地下水环境
	二级
	西北侧上游1km，东南侧下游2km，侧向西南、东北侧各1km，面积约6km2的矩形面积作为重点评价范围

	4
	声环境
	三级
	项目所在厂区厂界外1m范围

	5
	土壤
	二级
	项目区外0.02km范围内

	6
	生态
	三级
	工程占地范围内

	7
	环境风险
	大气
	简单分析
	-

	
	
	地下水
	简单分析
	-


[bookmark: _Toc28242]
环境保护目标
本项目环境保护目标
根据现场踏勘情况及相关资料，了解本项目厂址周围环境敏感点分布情况，确定本次评价的环境保护目标。本项目位于拜城产业园区新区，经现场踏勘可知，项目所在区域及周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等需特殊保护区域。评价范围内主要环境敏感保护目标见表 2.6.1‑1。
[bookmark: _Ref150374953][bookmark: _Toc137098527][bookmark: _Toc241825797][bookmark: _Toc151378085][bookmark: _Toc178768375][bookmark: _Toc180743072][bookmark: _Toc167103130][bookmark: _Toc150266518][bookmark: _Toc167105576][bookmark: _Toc175661852][bookmark: _Toc167103057][bookmark: _Toc150588420][bookmark: _Toc245100620][bookmark: _Toc150266362][bookmark: _Toc150591280][bookmark: _Toc150608648][bookmark: _Toc150771780][bookmark: _Toc167509127][bookmark: _Toc181247549][bookmark: _Toc151272187][bookmark: _Toc175657065]表 2.6.1‑1 主要环境敏感保护目标一览表
	序号
	环境要素
	关心点特征
	保护目标值
	预期效果

	
	
	名称
	相对位置
（最近边界）
	特征
	
	

	1
	环境空气
	评价范围：本项目为中心边长5km矩形范围范围；评价范围内无大气环境敏感目标

	《环境空气质量标准》GB3095-2012二级
	不因本项目运行降低造成环境空气质量下降

	2
	地表水
	扎提河
	南13km
	《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅱ类
	不发生水力联系

	3
	
	亚塔什干渠（喀普斯浪河支流）
	西侧150m
	
	

	4
	地下水
	西北侧上游1km，东南侧下游2km，侧向西南、东北侧各1km，面积约6km2的矩形面积作为重点评价范围
	《地下水质量标准》GB/T 14848-2017Ⅲ类
	做好防渗，不因本项目运行降低造成地下水污染

	5
	声环境
	厂界200m（评价范围内无声敏感目标）
	《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类
	不产生噪声扰民

	6
	生态环境
	厂址及进出交通道路的生态、水土
	
	控制水土流失

	7
	土壤环境
	厂址区域及周边200m
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1第二类筛选值
	不因本项目运行造成占地区域及土壤收到污染导致质量等级下降

	8
	环境风险
	项目周围无风险敏感点
	-
	避免对外环境产生不可控风险


拜城产业园区污水处理设施建设项目

拜城产业园区污水处理设施建设项目
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图 2.6‑1 本项目评价范围图
[bookmark: _Toc150367006]环境功能区划与评价标准
环境空气功能区划
环境空气
按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定，现状该区域的环境空气质量功能区划属二类功能区；环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
水环境
依据《新疆维吾尔自治区水环境功能区划》，喀普斯浪河现状使用功能为饮用、工业、农业用水，规划主导功能为饮用水源，水质目标为Ⅱ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。
米吉克乡亚塔什干渠属于喀普斯浪河支流，功能为工业、农业用水，水流流向为自北向南，参照喀普斯浪河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准
地下水环境
根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），项目所在地地下水主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水，满足Ⅲ类水质。
声环境
项目处于拜城产区园区规划范围之外，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），执行2类声环境功能区。
生态环境
根据《新疆生态功能区划》，项目区属于戈壁荒漠化敏感生态功能区。
环境质量标准
环境空气
评价区环境空气质量功能区属二类区，因此执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；NH3和H2S执行《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1限值要求；具体详见表2.7.2‑1。
[bookmark: _Ref147917145]表2.7.2‑1 环境空气质量标准
	评价因子
	平均时段
	标准值(mg/m³)
	标准来源

	SO2
	24小时平均
	0.15
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

	
	年均值
	0.06
	

	NO2
	24小时平均
	0.08
	

	
	年均值
	0.04
	

	PM10
	24小时平均
	0.15
	

	
	年均值
	0.07
	

	PM2.5
	24小时平均
	0.075
	

	
	年均值
	0.035
	

	CO
	24小时平均
	4
	

	O3
	日最大小时平均
	4
	

	H2S
	1小时平均
	0.01
	《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1

	NH3
	1小时平均
	0.20
	



水环境
地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，标准值见表 2.7.2‑2。
[bookmark: _Ref149845866]表 2.7.2‑2 地表水水质评价标准  单位：mg/L(pH除外)
	序号
	项目名称
	Ⅱ类标准值

	1
	pH
	6-9

	2
	溶解氧
	≥6

	3
	六价铬
	0.05

	4
	总磷
	0.1

	5
	化学需氧量
	15

	6
	五日生化需氧量
	3

	7
	挥发酚
	0.002

	8
	砷
	0.05

	9
	氰化物
	0.05

	10
	氨氮
	0.5

	11
	高锰酸盐指数
	4

	12
	粪大肠菌群（个/L）
	2000

	13
	氟化物
	1.0

	14
	石油类
	0.05

	15
	悬浮物
	-

	16
	硫化物
	0.1

	17
	氯化物
	250



地下水环境质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准，具体标准值见表2.7.2‑3。


[bookmark: _Ref147917201]表2.7.2‑3 地下水质量标准
	编号
	监测因子
	单位
	Ⅲ类标准限值
	编号
	监测因子
	单位
	Ⅲ类标准限值

	1
	pH（无量纲）
	-
	6.5≤pH≤8.5
	8
	氨氮
	mg/L
	≤0.50

	2
	总硬度
	mg/L
	≤450
	9
	六价铬
	mg/L
	≤0.05

	3
	耗氧量（高锰酸盐指数）
	mg/L
	≤3.0
	10
	砷
	mg/L
	≤0.01

	4
	挥发酚类
	mg/L
	≤0.002
	11
	汞
	mg/L
	≤0.001

	5
	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	12
	铅
	mg/L
	≤0.01

	6
	氰化物
	mg/L
	≤0.05
	13
	镉
	mg/L
	≤0.005

	7
	氯化物
	mg/L
	≤250
	
	
	
	



声环境
本项目位于工业园区外，其环境噪声执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008），2类标准具体标准值见表2.7.2‑4。
[bookmark: _Ref147917217]表2.7.2‑4 声环境质量标准(GB3096-2008)
	类别
	昼间
	夜间
	适用区域

	2类
	60
	50
	以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域



土壤环境
土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的建设用地（第二类用地）限值，详见表2.7.2‑5。
[bookmark: _Ref147917283]表2.7.2‑5 土壤环境质量标准
	编号
	监测因子
	第二类用地筛选值（mg/kg）
	编号
	监测因子
	第二类用地筛选值（mg/kg）

	1
	砷
	60
	24
	1,2,3-三氯丙烷
	0.5

	2
	镉
	65
	25
	氯乙烯
	0.43

	3
	六价铬
	5.7
	26
	苯
	4

	4
	铜
	18000
	27
	氯苯
	270

	5
	铅
	800
	28
	1,2-二氯苯
	560

	6
	汞
	38
	29
	1,4-二氯苯
	20

	7
	镍
	900
	30
	乙苯
	28

	8
	四氯化碳
	2.8
	31
	苯乙烯
	1290

	9
	氯仿
	0.9
	32
	甲苯
	1200

	10
	氯甲烷
	37
	33
	间二甲苯+对二甲苯
	570

	11
	1,1-二氯乙烷
	9
	34
	邻二甲苯
	640

	12
	1,2-二氯乙烷
	5
	35
	硝基苯
	76

	13
	1,1-二氯乙烯
	66
	36
	苯胺
	260

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	596
	37
	2-氯酚
	2256

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	54
	38
	苯并[a]蒽
	15

	16
	二氯甲烷
	616
	39
	苯并[a]芘
	1.5

	17
	1,2-二氯丙烷
	5
	40
	苯并[b]荧蒽
	15

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	41
	苯并[k]荧蒽
	151

	19
	1,1,2,2,-四氯乙烷
	6.8
	42
	䓛
	1293

	20
	四氯乙烯
	53
	43
	二苯并[a,h]蒽
	1.5

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	840
	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	15

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8
	45
	萘
	70

	23
	三氯乙烯
	2.8
	46
	石油烃（C10~C40）
	4500



污染物排放标准
废气
本项目污水处理厂有组织排放废气污染物中的氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值，无组织排放废气污染物中的氨、硫化氢执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准，见表2.7.3‑1。
[bookmark: _Ref147917333]表2.7.3‑1有组织排放废气污染物浓度限值
	序号
	污染物项目
	排气筒高度，m
	排放量/排放浓度
	执行标准

	1
	氨
	15m
	4.9kg/h
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2

	2
	硫化氢
	
	0.33kg/h
	



表2.7.3‑2无组织排放大气污染物浓度限值
	序号
	类别
	污染物项目
	浓度限值（mg/m³）/控制要求
	执行标准

	1
	厂界
	氨
	1.5
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级

	2
	
	硫化氢
	0.06
	



废水
本项目污水处理厂尾水灌溉执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》
（GB18918-2002）中的一级 A 标准，标准值见表 2.7.3‑3；《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）；标准值见表2.7.3‑4。 
[bookmark: _Ref151128190][bookmark: _Ref151128186]表 2.7.3‑3 污水处理厂尾水排放标准
	项目
	排放限值（mg/L）
	标准来源

	COD
	50
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
中的一级 A 标准

	氨氮
	5（8）
	

	总磷
	0.5
	

	总氮
	15
	

	pH（无量纲）
	6-9
	

	BOD5
	10
	

	SS
	10
	

	动植物油
	1
	

	石油类
	1
	

	粪大肠菌群
	1000（个/L）
	



[bookmark: _Ref147917411]表2.7.3‑4 循环冷却水再生水水质标准    单位:mg/L
	项目
	单位
	排放限值（mg/L）
	标准来源

	浊度
	NTU
	≤5(非限制性绿地)，10(限制性绿地)
	《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）

	嗅
	-
	无不快感
	

	色度
	度
	30
	

	pH值
	-
	6.0-9.0
	

	溶剂性总固体
	mg/L
	1000
	

	BOD5
	mg/L
	20
	

	总余氯
	mg/L
	0.2≤管网末端≤0.5
	

	氯化物
	mg/L
	250
	

	阴离子表面活性剂
	mg/L
	1.0
	

	氨氮
	mg/L
	20
	

	粪大肠杆菌群
	（个/L）
	≤200(非限制性绿地)，≤1 000(限制性绿地)
	

	蛔虫卵书
	（个/L）
	≤1(非限耐性绿地)，≤2(限制性绿地)
	



噪声
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表2.7.3‑5
[bookmark: _Ref147917481]表2.7.3‑5 厂界噪声排放标准
	时段
	昼间（dB(A)）
	夜间（dB(A)）
	标准来源

	施工期
	65
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	运营期
	70
	55
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）



固体废物
项目一般工业固体废物贮存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应规定；危险废物贮存污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相应规定。

[bookmark: _Toc150367007]工程分析
[bookmark: _Toc150367008]现有工程回顾性评价
现有工程环保手续履行情况
2013年3月拜城县工业园区发展建设投资有限公司委托新疆维吾尔自治区环境保护技术咨询中心承担《新疆拜城重化工工业园（新区）污水处理及再生回用水厂项目》的环境影响评价工作。2013年6月14日，原新疆维吾尔自治区环境保护厅以《关于新疆拜城重化工工业园（新区）污水处理及再生回用水厂项目环境影响报告书的批复》（新环评价函[2013]497号）通过审批。由于项目变更选址及规模，2016年6月拜城县工业园区发展建设投资有限公司委托新疆天地源环保科技发展有限公司编制《新疆拜城重化工工业园（新区）污水处理及再生回用水厂项目环境影响变更说明》并于2016年6月22日取得原新疆维吾尔自治区环保厅《关于新疆拜城重化工工业园（新区）污水处理及再生回用水厂项目环境影响报告书变更的复函》（新环函[2016]790号）。项目环保手续履行情况见表3.1.1‑1
[bookmark: _Ref147917550]表3.1.1‑1 现有工程环保手续履行情况一览表
	项目名称
	内容
	审批部门及批复/复函文号
	验收情况

	新疆拜城重化工工业园（新区）污水处理及再生回用水厂项目
	处理总规模50000m³/d，近期处理规模为20000m³/d。位于重化工工业园（新区）南部，307省道以北3km处
	原新疆维吾尔自治区环境保护厅，新环评价函〔2013〕497号，2013年6月14日
	/

	新疆拜城重化工工业园（新区）污水处理及再生回用水厂项目环境影响变更说明
	处理总规模20000m³/d，近期处理规模为5000m³/d。位于拜城农业产业化园西南6.2km，为原农业园区污水处理厂选址
	原新疆维吾尔自治区环境保护厅，新环函〔2016〕1183号，2016年6月22日
	2019年4月15日进行了自主竣工环境保护验收



现有工程建设概况
现有工程项目名称：新疆拜城重化工工业园（新区）污水处理及再生回用水厂项目
现有工程建设地点：拜城产业园区（新区）东侧3km，S307线以北2.8km处，中心地理坐标为。
现有工程总投资及环保投资：总投资14000万元，其中环保实际投资760万元，占工程总投资的5.43%。
现有工程建设情况
现有工程建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。根据污水处理厂处理需要，满足近期工程与远期扩建工程的水量处理要求，构建筑物按近期规模建设，并与远期工程进行有效衔接。现有工程主要建设内容详见表3.1.2‑1所示。
[bookmark: _Ref147917784]表3.1.2‑1现有工程组成及变化情况一览表
	工程类别
	工程名称
	环评内容
	实际建设内容
	变更内容

	主体工程
	污水处理工艺建筑物
	粗细格栅井、中和池、调节池及提升泵房、气浮池、水解酸化池、CASS池、中间水池及提升泵房
BAF池、清水池及提升泵房
絮凝沉淀池、V型滤池、晒盐池
回用水池/消毒水池、脱盐设备间、鼓风机房、配电间、加药间、仪表间
	格栅调节池、中和气浮池、厌氧微孔曝气氧化沟（水解池、氧化沟、终沉池）、曝气生物滤池、清水池、深度处理间（库房、加药间、空压机房、反硝化活性砂滤池）、集泥池及反冲洗水池、晒盐池、除盐系统间、污泥脱水机房、鼓风机房及配电室
	CASS池工艺老旧，变更为工艺先进、处理效率更高的厌氧微孔曝气氧化沟

	辅助工程
	生活、办公楼
	维修间、仓库、车库、发电间、变配间；管理用房；综合办公楼（含宿舍、控制室、化验室、办公室）、厂区门卫室；生活设施用房；食堂。
	维修间、仓库、车库、发电间、变配间；管理用房；综合办公楼（含宿舍、控制室、化验室、办公室）、厂区门卫室；生活设施用房；食堂。
	与环评一致

	公用工程
	给水
	园区供水设施供水
	园区供水设施供水
	与环评一致

	
	排水
	生活污水排入污水处理厂处理
	生活污水排入污水处理厂处理
	与环评一致

	
	供电
	新建一座10/0.4KV箱式变电站，内设变压器一台，容量为100KV，场区内二级配电以放射式电缆输出
	新建一座10/0.4KV箱式变电站，内设变压器一台，容量为100KV，场区内二级配电以放射式电缆输出
	与环评一致

	
	供暖
	金辉公司热电厂
	供热自建电锅炉一台
	增加电锅炉一台

	环保工程
	废气治理
	臭气采用生物除臭法，1套
	臭气采用生物除臭法，1套
	与环评一致

	
	污泥治理
	采用污泥机械浓缩脱水一体化工艺，填埋
	采用离心机脱水、集泥池场暂存后拉至垃圾填埋场处理的方式进行处理
	稍有变更

	
	噪声控制
	高噪声设备加消音器或隔音罩
	高噪声设备加消音器
	与环评一致

	
	绿化
	厂前区、各类建筑、道路两侧绿化，绿化面积2000m2
	厂前区、各类建筑、道路两侧绿化，绿化面积16232m2
	增加14232m2



现有工程处理工艺
园区内的生活、生产污水污水处理采用“粗、细格栅+中和池+调节池+高效浅层气浮池+水解酸化池+CASS池+中间水池+BAF池+清水池”组合工艺。出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准。清净下水处理工艺:采用“调节池+絮凝沉淀+V型过滤+清水池"组合工艺。再生回用工艺(深度处理脱盐):采用"清水池+多介质过滤器+双膜法设备(超滤+反渗透）+回用水池/消毒池"组合工艺。(再生水处理设备中双膜法设备浓盐水采用“双膜法设备浓盐水池+活性炭过滤器+反渗透+回用水池/消毒池"组合工艺;反渗透设备浓盐水采用"反渗透设备浓盐水池+离子软化器+频繁倒极电渗析+回用水池/消毒池"组合工艺;频繁倒极电渗析浓盐水采用“晒盐池”工艺处理)。
（1）园区污水处理工艺说明
①预处理
污水经粗格栅过滤去除较大尺寸悬浮物,至细格栅进一步去除污水中的小尺寸悬浮物,随后进入中和池进行酸碱中和,然后进入调节池进行调节水量均匀水质，通过提升泵提升至气浮池。
②二级处理
气浮池去除水中相对密度小于1的悬浮物、油类和脂肪，出水自流进入水解酸化池将大分子有机污染物降解为小分子有机物,进一步提高污水的可生化性,出水自流进入CASS池进行生化反应,去除大部分COD、BOD、SS等污染物。
③三级处理
经过二级处理后污水进入中间水池，经提升泵提升进入曝气生物滤池，进一-步去除有机物，出水进入清水池储存一定量的清水，为BAF池反洗提供水量。
（2）现有工程清净下水处理工艺说明
园区排出的清净下水由于各个企业排放不一致性，造成水质水量波动较大，因此需进入调节池进行调节水量均匀水质,通过提升泵提升至絮凝沉淀池去除水中的悬浮物、胶体等污染物，出水自流进入V型滤池去除水中的微量悬浮物，出水进入清水池，为V型滤池反洗提供水量。
（3）中水处理工艺流程说明
处理后的生活、生产污水与清净下水统一进入清水池，通过提升泵提升至多介质过滤器及双膜法脱盐设备进行脱盐处理(双膜法设备脱盐率按95%，产水率75%)，双膜法设备产水进入回用水池,其中超滤产水一部分进行勾兑，以便减少后续设施建设规模。双膜法设备的浓水进入双膜法设备浓盐水池，通过提升泵提升至活性炭过滤器和反渗透设备（活性炭过滤器主要去除浓水中被浓缩的COD保证进入反渗透COD≤40mg/L)进一步进行脱盐处理，反渗透设备脱盐率可达 95%，产水率为60%。反渗透设备产水进入回用水池，反渗透设备的浓水进入反渗透设备浓盐水池,通过提升泵提升至离子软化器及频繁倒极电渗析设备进一步进行脱盐处理。电渗析的浓水进入晒盐池进行处理。
回用水池含盐量满足《城市污水再生利用-工业用水水质》(GB/T 19923-2005)用作循环冷却用水标准含盐量<1000mglL。
（4）污泥处理工艺流程说明
水解酸化池、CASS池排出的剩余污泥与絮凝沉淀池排出的污泥通过污泥泵提升至污泥浓缩池，经污泥浓缩池浓缩后污泥含水率约为98%，经过带式浓缩脱水一体机进行脱水处理后污泥含水率约为75%;污水处理厂运营后对污泥进行检验，确定是否属于危险固体废物，做填埋处理，执行《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001）或《危险废物填埋控制标准》(GB18598-2001)。如属于一般固体废物填埋至拜城县生活垃圾填埋场，如属于危险固体废物，污泥需委托南疆固体废物处置中心填埋处理。污泥脱水滤液回流至水解酸化池进行重新处理。
（5）臭气处理工艺流程说明
来自污水和污泥处理设施的臭气由集气罩和集气房密闭,经臭气收集风管系统收集后，通过风机抽吸至洗涤-生物滤床过滤联合脱臭设备处理。生物滤床前置于碱吸收床，为一体化设备。
现有污水厂工艺流程如图 3.1‑1 现有工程污水处理工艺流程图图 3.1‑1所示：
现有工程设计进水、出水水质
园区企业预处理后达到《污水综合排放标准》三级标准的生活、生产废水，经过园区内污水管道系统，排入现有污水处理厂，经过污水处理厂进一步处理，出水水质按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T 19923-2005）循环冷却水标准执行。
现有工程设计进水、出水水质如表3.1.2‑2所示。 





[bookmark: _Ref147917829][bookmark: _Ref147917825]图 3.1‑1 现有工程污水处理工艺流程图


[bookmark: _Ref147917866][bookmark: _Ref147917863]表3.1.2‑2现有工程设计进出水质一览表
	项目指标
	COD
	BOD5
	SS
	TN
	NH3-N
	TP

	进水水质（mg/L）
	500
	300
	400
	70
	45
	8

	出水水质（mg/L）
	50
	10
	10
	15
	5
	0.5

	去除率（%）
	90
	97
	98
	79
	89
	94



现有工程主要设备情况
表3.1.2‑3 现有工程主要设备参数一览表
	编号
	名称
	型号
	尺寸规格
	数量
	备注

	1
	格栅间、调节池

	1.1
	粗格栅
	GH-1400
	B＝1400mm，栅隙＝10mm，N＝1.1k7
	2台
	/

	1.2
	细格栅
	GH-1400
	B＝1400mm，栅隙＝3mm，N＝1.1k
	2台
	/

	1.3
	潜水排污泵
	150QW130-12-7.5
	Q=130m3/h，H=12m，N=7.5kW
	3台
	/

	1.4
	螺旋输送机
	LS260
	D=260mm，H=800mm，N=0.75kW
	2台
	/

	1.5
	潜水搅拌器
	YQZ-3.3-500
	480r/min，D=500mm，N=3.3kW
	3套
	/

	1.6
	手动葫芦小车
	/
	0.5t 起吊高度10米
	1套
	/

	1.7
	集渣桶
	/
	600X600X600
	2个
	/

	2
	中和气浮池

	2.1
	空压机
	/
	Q=1.2m3/min，PN7.5，防爆
	2套
	P=7.5KW，一用一备

	2.2
	溶气泵
	/
	Q=40m3/h，H=70m，防爆
	3台
	P=22KW，两用一备

	2.3
	污泥外排泵
	/
	Q=10m3/h，H=30m，防爆
	2台
	P=4KW，一用一备

	2.4
	混凝搅拌器
	/
	水下材质:SS316L，防爆
	2台
	P=0.75KW

	2.5
	絮凝搅拌器
	/
	水下材质:SS316L，变频，防爆
	2台
	P=0.55KW

	2.6
	污泥搅拌器
	/
	水下材质:SS316L，防爆
	1台
	P=1.5KW

	2.7
	一体化气浮设备
	/
	水下SS316L，水上SS304
	2套
	P=0.55KW

	2.8
	PAC一体化加药设备
	/
	Q=0-50kg/h
	1套
	P=2.2KW

	2.9
	PAM一体化加药设备
	/
	Q=2.0kg/h
	1套
	P=2.2KW

	2.10
	PAC计量泵
	/
	Q=0-500L/h，扬程15m
	2套
	P=0.75KW，一用一备

	2.11
	PAM计量泵
	/
	Q=0-200L/h，扬程15m
	2套
	P=0.75KW，一用一备

	2.12
	储气罐
	/
	有效容积700L，SS304，PN10
配套安全阀(0.7-1.0Mpa)、0-2.5MPa
指针式压力计，DN40法兰和ZG3/4排水阀
	1台
	W=230kg

	2.13
	溶气罐
	/
	有效容积300L，SS304，PN10
配套安全阀(0.7-1.0Mpa)、0-2.5Mpa
指针式压力计、DN40法兰和ZG3/4排水阀
	2台
	W=290kg

	2.14
	液位指示仪
	/
	磁力式，法兰连接，防爆
	2套
	/

	2.15
	过滤器
	/
	Q=1.5m3/min，PN16，DN40
	2套
	/

	2.16
	精密过滤器
	/
	Q=1.5m3/min，PN16，DN40
	2套
	/

	3
	厌氧微孔曝气氧化沟

	3.1
	水解池

	3.1.1
	轴流通风机
	
	Q=1464㎡/h
	1个
	N=0.066 Kw

	3.1.2
	电动蝶阀
	D943X-10C
	DN200 1.0MPa
	1个
	

	3.1.3
	玻璃钢顶盖
	玻璃钢
	3200x5100
	2套
	成套外购

	3.1.4
	玻璃钢顶盖
	玻璃钢
	5300x5100
	4套
	成套外购

	3.1.5
	通气管
	Q235-A
	DN400
	1套
	02S403-103

	3.2
	氧化沟及终沉池

	3.2.1
	厌氧水下推进器
	/
	叶轮直径 1400mm N=1.5kw
	2台
	厂家配套起吊设备

	3.2.2
	缺氧水下推进器
	/
	叶轮直径1400mm N=2.2kw
	2台
	厂家配套起吊设备

	3.2.3
	好氧水下推进器
	/
	叶轮直径1800mm N=4.0kw
	4台
	厂家配套起吊设备

	3.2.4
	污泥回流泵
	/
	Q=105m/h H-6.0m N=4.0kw
	2台
	厂家配套起吊设备

	3.2.5
	剩余污泥泵
	/
	Q=20m/h H=9.0m N=1.1kw
	2台
	库房冷备1台，配套起吊设备

	3.2.6
	行车式刮泥机
	/
	宽7.0m，0.6m/min N=2.6kw
	1台
	

	3.2.7
	曝气管
	/
	L=1m Q=5-8m3/h
	368根
	曝气管

	3.2.8
	集渣槽
	不锈钢
	600x600mm 8=3
	7.5m
	集渣槽

	3.2.9
	盖板
	玻璃钢
	>200kg/㎡
	28㎡
	盖板

	4
	曝气生物滤池

	4.2
	反冲洗风机
	/
	Q=28.8m3/min P=78.4kpa，N=75KW
	3台
	2用1备

	4.3
	曝气风机
	/
	Q=5.21m3/min，P=63.7kPa，N=11KW
	3台
	2用1备

	4.4
	平板微滤机
	/
	间腺1mm 1.1kw
	2台
	

	4.5
	潜污泵
	/
	Q=50m3/h，H=8m，N=2.2KW
	1台
	集水坑

	4.6
	压力变送器
	
	DN50
	2个
	放气管

	5
	深度处理间

	5.1
	冷干机
	/
	ADL10F，1.6m/min，0.47kv
	1台
	厂家配套供货

	5.2
	轴流风机
	/
	V=300m/min
	3台
	厂家配套供货

	5.3
	储气罐
	/
	V=1㎡
	1台
	厂家配套供货

	5.4
	前置过滤器
	/
	CLASS-70，2.6m/min
	1套
	厂家配套供货

	5.5
	后置过滤器
	/
	CLASS-70，2.6m/min
	1套
	厂家配套供货

	5.6
	加药间加药系统
	/
	/
	
	成套供应

	5.7
	脉冲阻尼器
	成品
	DN20
	4个
	与计量泵配备管件

	5.8
	背压阀
	成品
	DN20
	4个
	与计量泵配备管件

	5.9
	Y型过滤器
	成品
	DN20
	4个
	与计量泵配备管件

	5.10
	给排水系统
	/
	/
	1套
	/

	6
	清水池

	6.1
	反洗水泵
	/
	Q=600m3/h，H=10m，N=37KW
	3台
	2用1备

	6.2
	玻璃钢盖板
	/
	1800x6000mm
	1块
	/

	6.3
	罩型通气管
	/
	Z-400
	2个
	/

	7
	除盐车间

	7.1
	反渗透浓水外排泵
	80WQ50-20-4
	Q:50吨/h，H:10-20m，4kw
	2
	一用一冷备，不锈钢泵

	8
	集泥池

	8.1
	潜污泵
	/
	Q=20m3/b，H=40m
	2个
	N=7.5kw，一用一备

	8.2
	玻璃钢盖板
	/
	950x950mm
	2块
	/

	8.3
	玻璃钢盖板
	/
	1900x950mm
	2块
	/

	9
	污泥脱水机房

	9.1
	离心式污泥脱水机
	/
	Q=17m3/h
	2台
	1用1备，30kv

	9.2
	一体化溶药加药装置
	/
	Q=1000L/h
	1台
	1.68kw

	9.3
	反冲洗离心泵
	/
	Q=16㎡/h，H=40m
	2台
	1用1备，3kw

	9.4
	移动潜污泵
	/
	Q=10㎡/h，H=10m
	1台
	1.5kw

	10
	鼓风机房

	10.1
	鼓风机
	Q=49m/min，H=6M
	2台
	一用一备，90kW
	/

	10.2
	进口过滤器
	DN300
	2个
	鼓风机配套供货
	/

	10.3
	进口电动调节阀
	DN300
	2个
	鼓风机配套供货
	/

	10.4
	放空消音器
	DN150
	2个
	鼓风机配套供货
	/

	10.5
	LX型电动单梁悬挂起重机
	V=3t，L=10m，H=3m
	1套
	N=2X0.4kW
	/

	11
	锅炉房

	11.1
	电锅炉
	/
	/
	1台
	/

	12
	晒盐池

	12.1
	钢管
	Q235-A
	D159X4.5 1.0MPa
	50.0m
	钢管

	12.2
	手动蝶阀
	D343X-10C
	DN150 1.0MPa
	4个
	手动蝶阀

	12.3
	HDPE防渗膜
	/
	厚度2.0mm±10%，密度0.94g/cm
	500000㎡
	HDPE防渗膜

	12.4
	钠基膨润土垫层
	GCL
	重量≥4500g/c㎡，含水率≤14%
	500000㎡
	钠基膨润土垫层

	12.5
	无纺土工布
	/
	单位质量面积≥200g/c㎡
	500000㎡
	无纺土工布

	12.6
	阀门井
	/
	Φ1000mm
	4座
	阀门井



表3.1.2‑4 现有工程原辅材料及能源消耗一览表
	序号
	名称
	消耗量
	包装方式
	备注

	
	
	kg/d
	t/a
	
	

	1
	阴离子PAM
	10.51
	3.836
	袋装
	初沉池用

	2
	阴离子PAM
	10.51
	3.836
	袋装
	磁絮凝沉淀池用

	3
	阳离子PAM
	10.5
	3.833
	袋装
	污泥脱水机用

	4
	10%PAC溶液
	862.5
	314.81.
	桶装
	初沉池用

	5
	10%PAC溶液
	862.5
	314.813
	桶装
	磁絮凝沉淀池用

	6
	98%乙酸钠
	150
	54.75
	袋装
	MBBR生化池用

	7
	磁粉消耗
	50
	18.25
	袋装
	磁絮凝沉淀池用

	8
	10%次氯酸钠溶液
	100
	36.5
	桶装
	臭氧接触池用

	9
	纯氧
	800
	292
	储罐
	臭氧接触池及高级氧化池用

	11
	双氧水
	800
	292
	桶装
	高级氧化池用

	12
	能耗
	水
	
	6059m³/a
	
	市政供水管网

	
	
	电
	
	300万kwh/a
	
	市政供电管网



现有工程总平面布置图
现有工程厂区平面布置分区明确，布置紧凑，工艺流程顺畅。厂区空地充分绿化，绿化面积达到了厂区总面积的35%以上，现有工程平面布置图如图 3.1‑2所示。

[bookmark: _Ref147918008]图 3.1‑2现有工程总平面布置图
现有工程运行情况
项目开工建设时间为2017年5月，2018年9月竣工，经过2个月调试后于2018年11月投入试运行。由于收水范围内企业污水产生量较小，现有污水处理厂于2019年6月至2022年1月暂停运行，于2022年2月重新开始运营至今。
现有工程服务范围及处理水量情况
现有工程服务范围为拜城产业园区（北区及西区）企业产生污水，包括八钢南疆公司、众泰煤焦化、峰峰煤焦化、峻新化工等企业。
现有污水处理厂设计处理水量5000m3/d，实际处理水量2000m3/d。
现有工程排水方式
目前由于接纳污水量较少，现有污水厂出水没有进入园区供水管网回用，全部作为万亩生态林作为灌溉用水。
现有工程污染排放情况
现有工程排污数据引用2019年4月新疆天地鉴职业环境检测评价有限公司阿克苏分公司编制的《新疆拜城重化工工业园（新区）污水处理及再生回用水厂项目竣工环境保护验收监测报告》。
现有工程废水排放情况
（1）现有工程废水污染防治措施
现有工程排水为雨污分流制，厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，排入绿化带。厂内生活污水、生产污水等经厂内污水管道收集后汇入污水提升泵房，与进厂污水一并处理。
园区企业预处理后达到《污水综合排放标准》三级标准的生活、生产废水，经过园区内污水管道系统，排入现有污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排入万亩生态林作为灌溉用水。
现有工程废水达标排放情况
现有工程竣工环境保护验收期间废水监测结果如下表：
表3.1.4‑1 现有工程废水监测结果（pH 无量纲，色度单位为倍，其它项目单位均为 mg/L）
	设施
	监测点位
	监测日期
	监测项目
	监测结果
	设计进水水质
	是否满足入水水质要求

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	均值或范围
	
	

	污水处理系统
	总进口
	2019.3.21
	化学需氧量
	172
	168
	153
	160
	163
	500
	是

	
	
	
	生化需氧量
	56
	58
	51
	55
	55
	300
	是

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	/
	/

	
	
	
	总氮
	10.8
	10.9
	10.1
	10.3
	10.5
	70
	是

	
	
	
	氨氮
	65.5
	63.9
	70.0
	70.6
	67.5
	45
	否

	
	
	
	总磷
	1.32
	1.36
	1.32
	1.64
	1.41
	8
	是

	
	
	
	色度
	4
	4
	4
	4
	4
	/
	/

	
	
	
	pH值
	7.69
	7.66
	7.68
	7.66
	7.66~7.69
	/
	/

	
	
	
	石油类
	0.54
	0.59
	0.62
	0.57
	0.58
	/
	/

	
	
	
	动植物油
	0.32
	0.29
	0.27
	0.29
	0.29
	/
	/

	
	总进口
	2019.3.22
	化学需氧量
	177
	184
	167
	173
	175
	500
	是

	
	
	
	生化需氧量
	58.7
	61.2
	55.4
	53.2
	57.1
	300
	是

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	/
	/

	
	
	
	总氮
	10.2
	10.6
	9.08
	10.6
	10.1
	70
	是

	
	
	
	氨氮
	66.1
	64.5
	68.4
	70.2
	67.3
	45
	否

	
	
	
	总磷
	1.85
	1.74
	1.77
	1.82
	1.80
	8
	是

	
	
	
	色度
	4
	4
	4
	4
	4
	/
	/

	
	
	
	pH值
	7.66
	7.66
	7.64
	7.66
	7.64~7.66
	/
	/

	
	
	
	石油类
	0.63
	0.62
	0.59
	0.57
	0.60
	/
	/

	
	
	
	动植物油
	0.32
	0.35
	0.31
	0.32
	0.32
	/
	/

	
	监测点位
	监测日期
	监测项目
	监测结果
	出水执行标准值
	是否达标排放

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	均值或范围
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准
	《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T 19923-2005）循环冷却水标准
	

	
	总排口
	2019.3.21
	化学需氧量
	15
	21
	32
	29
	24
	≤50
	≤60
	

	
	
	
	生化需氧量
	5.2
	7.4
	9.6
	9.3
	8.8
	≤10
	≤10
	

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	≤0.5
	≤0.5
	

	
	
	
	总氮
	3.48
	3.73
	3.38
	4.18
	3.69
	≤15
	/
	

	
	
	
	氨氮
	3.25
	3.59
	4.18
	3.98
	3.75
	≤8
	≤104
	

	
	
	
	总磷
	0.15
	0.11
	0.11
	0.14
	0.13
	≤0.5
	≤1
	

	
	
	
	色度
	2
	2
	2
	2
	2
	≤30
	≤30度
	

	
	
	
	pH值
	7.64
	7.60
	7.66
	7.66
	7.60~7.66
	6-9
	6.5-8.5
	

	
	
	
	石油类
	0.18
	0.20
	0.15
	0.17
	0.18
	1
	1
	

	
	
	
	动植物油
	0.06
	0.10
	0.12
	0.09
	0.09
	1
	/
	

	
	总排口
	2019.3.22
	化学需氧量
	28
	14
	18
	24
	21
	≤50
	≤60
	

	
	
	
	生化需氧量
	6.5
	4.8
	6.2
	7.6
	6.3
	≤10
	≤10
	

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	≤0.5
	≤0.5
	

	
	
	
	总氮
	3.52
	3.61
	3.42
	3.98
	3.63
	≤15
	/
	

	
	
	
	氨氮
	3.20
	3.64
	3.96
	4.02
	3.71
	≤8
	≤104
	

	
	
	
	总磷
	0.12
	0.14
	0.15
	0.15
	0.14
	≤0.5
	≤1
	

	
	
	
	色度
	2
	2
	2
	2
	2
	≤30
	≤30度
	

	
	
	
	pH值
	7.76
	7.68
	7.64
	7.66
	7.64~7.76
	6-9
	6.5-8.5
	

	
	
	
	石油类
	0.20
	0.25
	0.19
	0.21
	0.21
	1
	1
	

	
	
	
	动植物油
	0.07
	0.13
	0.07
	0.14
	0.10
	1
	/
	




由监测结果可知，出水口各检测因子的排放浓度为：3月21日，pH值7.60-7.66、色度2倍、COD日均值24mg/L、BOD日均值7.9mg/L、氨氮日均值3.75mg/L、总氮日均值3.70mg/L、总磷日均值0.13mg/L，阴离子表面活性剂<0.05mg/L，石油类日均值0.18mg/L，动植物油日均值0.09mg/L；3月22日，pH值7.64-7.76、色度2倍、COD日均值21mg/L、BOD日均值6.3mg/L、氨氮日均值3.70mg/L、总氮日均3.63mg/L、总磷日均值0.14mg/L，阴离子表面活性剂<0.05mg/L，石油类日均值0.21mg/L，动植物油日均值0.10mg/L；各项指标均未超过《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）循环冷却水标准限值。
结合现场调查，本项目现有污染物排放量见表 3.1.4‑2
[bookmark: _Ref149946632]表 3.1.4‑2 现有项目污水污染因子排放情况
	污染物名称
	进入污水处理厂污染物情况
	治理措施
	污染物排放量
	污染物名称

	
	产生废水量
	浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	处理工艺
	产生废水量
	浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	

	COD
	66.6万t/a（现状约2000t/d）
	500
	333
	粗、细格栅+中和池+调节池+高效浅层气浮池+水解酸化池+CASS池+中间水池+BAF池+清水池
	66.6万t/a（现状约2000t/d）
	24
	15.984
	排入万亩沙枣林

	BOD5
	
	300
	199.8
	
	
	7.9
	5.2614
	

	SS
	
	400
	266.4
	
	
	7
	4.662
	

	氨氮
	
	45
	29.97
	
	
	3.75
	2.4975
	

	总氮
	
	70
	46.62
	
	
	3.7
	2.4642
	

	总磷
	
	8
	5.328
	
	
	0.13
	0.08658
	



现有工程废气排放情况
（1）现有工程废气污染防治措施
现有工程运营过程中污水、污泥处理系统等处产生的恶臭气体，主要成分为氨、硫化氢、臭气浓度。产生臭气的地方主要包括格栅调节池、污泥浓缩脱水机房、曝气生物滤池等。
现有工程除臭工艺是将含有组合生物填料的培养箱安装于污水处理厂生物池内，活性污泥混合液经过培养箱，其中的生物填料对除臭微生物的生长、增殖产生诱导和促进作用，增殖强化除臭微生物，将终沉池排出的活性污泥回流于污水厂进水端，除臭微生物与水中的恶臭物质发生吸附、凝聚和生物转化降解等作用，使得污水厂各构筑物恶臭物质在水中得到去除，实现污水厂恶臭的全过程控制。现有工程除臭工艺流程图见图 3.1‑3。

[bookmark: _Ref147918646]图 3.1‑3 现有工程生物除臭工艺流程图

（2）现有工程废气达标排放情况
根据现有工程竣工环境保护验收期间废气监测结果如下表：
表3.1.4‑3现有工程无组织排放氨气监测结果
	监测点
	监测结果（mg/m3）
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准限值-氨气（mg/m3）
	是否达标

	
	2019年3月21日
	2019年3月22日
	
	

	厂界上风向1#
	0.32
	0.35
	≤1.5
	达标

	
	0.37
	0.36
	
	达标

	
	0.32
	0.32
	
	达标

	
	0.35
	0.34
	
	达标

	厂界下风向2#
	0.45
	0.45
	
	达标

	
	0.42
	0.38
	
	达标

	
	0.40
	0.37
	
	达标

	
	0.38
	0.36
	
	达标

	厂界下风向3#
	0.36
	0.45
	
	达标

	
	0.56
	0.86
	
	达标

	
	0.58
	0.58
	
	达标

	
	0.42
	0.42
	
	达标

	厂界下风向4#
	0.35
	0.40
	
	达标

	
	0.65
	0.65
	
	达标

	
	0.59
	0.49
	
	达标

	
	0.48
	0.48
	
	达标



表3.1.4‑4现有工程无组织排放硫化氢监测结果
	监测点
	监测结果（mg/m3）
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准限值-硫化氢（mg/m3）
	是否达标

	
	2019年3月21日
	2019年3月22日
	
	

	厂界上风向1#
	＜0.005
	＜0.005
	≤0.06
	达标

	
	＜0.005
	＜0.005
	
	达标

	
	＜0.005
	＜0.005
	
	达标

	
	＜0.005
	＜0.005
	
	达标

	厂界下风向2#
	0.005
	0.005
	
	达标

	
	＜0.005
	＜0.005
	
	达标

	
	0.007
	0.006
	
	达标

	
	0.007
	0.007
	
	达标

	厂界下风向3#
	0.005
	0.005
	
	达标

	
	0.005
	0.006
	
	达标

	
	＜0.005
	＜0.005
	
	达标

	
	0.006
	0.005
	
	达标

	厂界下风向4#
	0.008
	0.006
	
	达标

	
	0.006
	0.005
	
	达标

	
	＜0.005
	＜0.005
	
	达标

	
	0.007
	0.006
	
	达标



监测结果显示，2019年3月21日无组织排放氨气的最大浓度为0.65mg/m3；3月22日无组织排放氨气的最大浓度为0.86mg/m3，均未超过《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准限值（氨≤1.5mg/m3）；3月21日无组织排放硫化氢最大浓度为0.008mg/m3，3月22日无组织排放硫化氢最大浓度为0.007mg/m3，均低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准限值（硫化氢≤0.06mg/m3），现有工程无组织恶臭气体能够达标排放。
现有工程噪声排放情况
现有工程运营期主要噪声源为鼓风机、污泥脱水机、各种泵类等。
（1）现有工程噪声防治措施
现有工程优先选用低噪声设备，风机等设备置于机房内且采用建筑隔声；噪声值大的设备设有基础减震、消声装置等；泵类置于泵房内建筑隔声，安装基础减震设施。 
（2）现有工程噪声达标排放情况
现有工程竣工环境保护验收期间噪声监测结果如下表：
表3.1.4‑5现有工程噪声监测结果    dB（A）
	监测时间
	厂界东侧1#
	厂界西侧2#
	厂界南侧3#
	厂界北侧4#
	标准限值

	2019年3月21日
	昼间
	43.8
	49.1
	46.7
	49.2
	65.0

	
	夜间
	39.8
	37.6
	38.3
	39.0
	55.0

	2019年3月22日
	昼间
	46.8
	44.5
	44.7
	46.7
	65.0

	
	夜间
	38.8
	38.7
	38.9
	37.3
	55.0

	备注
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。



由监测结果显示，现有工程竣工环境保护验收期间噪声监测结果范围为昼间43.8~49.2d（A），夜间37.3-39.8dB（A），昼间、夜间监测结果均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。
现有工程固废排放情况
①生活垃圾
该项目生产的生活垃圾定点收集后，运送至拜城县生活垃圾填埋场填埋处理。环评设计年产生量为14.6吨，经现场调查，实际劳动定员为10人，年产生生活垃圾为3.65吨。
②格栅渣及沉砂物
该项目格栅池拦截的废气塑料袋、泡沫塑料、纸屑等以及碎石块、泥沙等沉积物。集中收集后采用封闭式自卸车运送至拜城县生活垃圾填埋场填埋处理。因收水范围内排污单位在排出前经过自己内部格栅池处理，即重化工工业园区（新区）污水处理及再生回用水厂格栅渣量很小，格栅渣年产生量为3吨；沉砂物年产生量为3吨。
③污泥
本项目产生的污泥经脱水晾晒处理后在集泥池暂存，与格栅渣等固体废物一起运送到拜城县生活垃圾填埋场填埋处理。经现场调查，设计年产生量为1496.5吨，因目前污水进入量较小，实际产生量约748.2吨。脱水滤液排至格栅调节池。
现有工程污染物排放情况
表3.1.4‑6 现有工程污染物排放量汇总（单位：t/a）
	种类
	污染物名称
	实际排放量

	1
	COD
	15.984

	2
	BOD5
	5.2614

	3
	SS
	4.662

	4
	氨氮
	2.4975

	5
	TN（t/a）
	10.43

	6
	废盐（t/a）
	0

	7
	污泥（t/a）
	748.2

	8
	生活垃圾（t/a）
	3.65

	9
	栅渣及沉砂
	47.4



现有工程环评批复落实情况
现有工程环评批复主要要求及落实情况见表3.1.5‑1。
[bookmark: _Ref147919265][bookmark: _Ref147919261]表3.1.5‑1 现有工程环评及环评批复主要要求及落实情况表
	类别
	环评批复要求
	实际执行情况
	符合
情况

	1
	新疆拜城重化工工业园（新区）污水处理及再生回用水厂项目位于重化工园（新区）南部，307省道以北3千米处，污水处理及再生回用水厂处理总规模5万立方米/日，近期处理规模为2万立方米/日，建设内容主要包括污水处理厂厂区内、外构建筑物，以及厂内的生产和辅助生产设施等，本项目污水预处理采用“格栅+中和池+调节池+气浮池”组合工艺；二级处理采用“水解酸化+CASS池”组合工艺；三级处理采用“BAF池”工艺。项目总投资15866万元，其中环保投资3085万元。
	因经济发展缓慢，该项目于2016年进行了项目变更。实际建设与变更后内容保持一致。项目地址现为拜城农业产业化园西南6.2km，万亩生态林东北2.6km，重化工园（新区）东侧3.0km，S07以北5.0km。处理规模为5000m³/d。实际项目总投资为14000万元，环保投资为760万元。
	已落实

	2
	本项目冬季采暖依托金辉公司热电厂，不得新建或使用燃煤设施。
	由于变更后距离金辉公司热电厂距离较远，无法依托金辉公司热电厂。本项目采暖用电锅炉供热。
	已落实

	3
	制定施工期污染防治计划，采取有效措施，确保施工期扬尘、噪声等达标排放，避免对周围环境敏感点噪声影响。施工土方尽可能回填处理，剩余弃土、生活垃圾须运送至昂视垃圾填埋场处理，不得随意排放，施工结束后，及时做好迹地恢复工作。
	施工结束后土方回填，弃土和生活垃圾运送至生活垃圾填埋场处理，项目区附近无环境敏感点。
	已落实

	5
	本工程设置300米大气环境防护距离，在距离范围内规划，建设对环境空气质量要求较高的设施和建筑。厂区周围设置不小于10米的绿化隔离带，避免恶臭气体对区域大气环境影响。
	厂区周围设置了绿化带，且绿化面积达到总面积的35%以上。
	已落实

	6
	优化厂区布局，室内布置隔声、减震及定期检修等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放限值要求，减少噪声危害。
	经监测，厂界噪声均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放限值要求。
	已落实

	7
	本工程污水处理达到《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）循环冷却水水质标准要求，全部回用于重化工工业园（新区），不得外排。
	经检测，本工程污水处理后均未超过
《城镇污水处理厂污染物排放标准》
（GB18919-2002）一级A标准及《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）循环冷却水水质标准要求，回用于重化工工业园（新区）。
	已落实

	8
	污泥经脱水、晾晒达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的入场要求后，与格栅截留和沉砂池的排砂一起及时清运至拜城县垃圾填埋场处置；生活垃圾集中堆放，定期清运至拜城县垃圾填埋场卫生填埋处理。
	本项目经脱水晾晒后与格栅拦截物、砂砾、生活垃圾一同清运至拜城县垃圾填埋场处理。
	已落实

	9
	各污水处理构筑物边侧和池底均须按设计采取相应防渗措施。加强对日常运营中污水管线的监控，安装污水水量自动计量装置及主要水质指标在线监测装置，针对不同情况环境风险采取相应的风险监控和应急措施，制定严格的应急预案，严禁污水进入地表水和地下水。
	经现场情况核实，该项目在污水进出口均安装了在线监测仪器，正在验收；该公司正在委托相关人员进行应急预案的编写备案工作。严格按照相关环保要求进行操作，没有污染事故的发生。
	已落实

	10
	工业园区污水处理厂、农业园区污水处理厂由原先分别建设（近期设计规模均为20000立方米/天）变更为合建（模块化建设，近期建设5000立方米/天主体处理
工艺，配套设施仍按20000立方米/天建设），位于拜城农业产业化园西南6.2公里，为原农业园区污水处理厂选址；工业园区污水处理工艺不变；农业园区污水处理厂工艺采用“粗细机械格栅+中和池+调节池+气浮池+水解酸化池+CASS+中间水体
+BAF池+清水池”组合工艺；污泥处理系统采用带式一体化压缩机+板框压滤机。
	该农业园污水处理厂已经通过自治区环保厅审查，并下达批复。工业园区污水处理厂实际建设与复函内容基本一致。
	已落实

	11
	（一）提高园区化工企业中水回用率，保证处理后中水全部回用。
（二）依据园区发展需扩建时，应另办环评审审许手续。
	现入驻企业仅有金晖公司，中水回用量有限，其余中水用于绿化灌溉。
	已落实



现有工程存在的问题及解决方案
现有项目存在的问题
（1） 污泥未按时拉运。
（2） 现有项目厂区环境管理及监测计划不完善；未合理制定污染源以及周边环境监测计划。
（3） 厂区产臭点仅采取密闭措施或设置在室内，臭气无组织排放，未收集处理；
（4） 现有项目未建设中水库，园区入驻企业较少，尾水用于绿化灌溉，未建设冬季储存设施。
“以新带老”措施
（1） 签订污泥拉运及处理协议
（2） 完善厂区环境管理及监测计划，包括：
①按照《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》(HJ 978-2018)进行项目建成后全厂的申报工作，并按要求进行环境管理台账记录、排污许可证执行报告编制及进行信息公开。
②合理制定污染源及周边环境监测计划，包括安装进水总管、废水总排放口在线监测设备，制定臭气处理装置监测计划，制定厂界噪声以及周边环境监测计划，具体要求见 9.4 章节。
（3） 将项目恶臭废气密闭收集后处理达标，去除率为95%，通过1根15m高排气筒外排。
（4） 加快中水库建设，或冬季尾水储存池及相应管网设施建设。
[bookmark: _Toc150367009]建设项目概况
建设项目基本情况
（1）项目名称：拜城产业园区污水处理设施建设项目。
（2）建设单位：拜城产业园区管理委员会。
（3）项目性质：改扩建。
（4）行业分类：在《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中属于“D4620污水处理及其再生利用”类别，在《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中属于“95.污水处理及其再生利用-新建、扩建工业废水集中处理的”。
（5）建设地点及周边环境：本项目位于现有一期项目北侧处，距离拜城产业园区新区东侧2.9km，S307线北侧2.7km。项目区中心地理坐标：。本项目四周紧邻人工沙枣林，西侧150m为米吉克乡亚塔什干渠。地理位置图见图3.2-1，周边环境示意图详见图3.2-2。
（6）建设规模：扩建污水处理规模5000m3/d，现有一期项目5000m3/d污水处理规模，建成后总处理规模为10000m3/d；
（7）项目投资：本项目所需建设投资5000万元，其中申请债券资金4000万元，县财政配套1000万元。预计环保投资约305万元，占总投资的6.1%。
（8）占地面积：扩建项目占地面积14850.25m2。
（9）劳动定员与工作制度：厂区现有劳动定员10人，本次扩建项目需要新增定员7人，实行三班轮换制。污水处理系统年操作时间为365天，8760小时。本项目不设食堂及宿舍。


[bookmark: _Ref151140562]图 3.2‑1 地理位置图

图 3.2‑2 本项目周边环境示意图
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建设内容及项目组成
本项目主要由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程组成，占地总面积14850.25m2,其中建构筑物占地面积4559.06m2，绿化面积5845.63m2，组成主要为污水、污泥处理设施及构筑物。工程组成情况见表3.2.2‑1。
污水处理厂尾水冬季储存设施及配套管网不在本次工程范围之内，本次环评不做相应评价。
[bookmark: _Ref147939441]表3.2.2‑1项目组成一览表
	[bookmark: _Hlk148114961]类别
	单项工程名称
	工程内容
	工程规模
	与现有工程关系

	主体工程
	预处理单元
	粗格栅及调节提升泵房
	处理污水量：0.5万m3/d
	新建

	
	
	细格栅及旋流沉砂池
	
	新建

	
	
	水解酸化池
	
	新建

	
	二级生化处理单元
	多级AO生物反应池+混凝沉淀+精密过滤器
	
	新建

	
	消毒单元
	采用臭氧联合次氯酸钠消毒
	
	新建

	
	污泥处理单元
	采用离心脱水机+污泥深度脱水机
	
	依托现有污泥浓缩池+改造污泥脱水机房

	辅助工程
	办公楼
	依托现有工程办公楼建筑，配备二期相应办公设施，位于厂区北侧，2F，建筑面积821.34m2
	依托现有构筑物+新增二期设施

	储运工程
	加药间
	新建加药间面积185.31m2
	新建

	公用工程
	供水
	由拜城供水管网供给，项目自身用水量约23.1m3/d
	依托现有供水设施

	
	排水
	本次扩建设计处理规模5000m3/d（扩建后，全厂处理规模10000m3/d），冬储夏灌
	新建

	
	供电
	市政供给，设有10/0.4kV配电间一座 
	依托现有供电设施

	环保工程
	废水处理
	企业来水经过指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类标准后冬储夏灌。
	新建

	
	废气治理
	各产生恶臭气体的建筑和池体等处设置风机负压收集至除臭生物滤池进行处理后通过15m高排气筒排放
	新建

	
	噪声控制
	整体半地下式设计；风机消声、减振等措施
	依托设施遵守现有一期工程噪声防治措施要求

	
	固体废物
	一般固体废物：污水处理产生的格栅栅渣和沉砂池沉砂、生活垃圾收集后交由环卫部门处置
	依托现有

	
	
	危险废物：使用药剂产生的废药剂包装物，收集后暂存于1间10m2的危废库，定期交有资质单位处置；收集后交有资质单位处置；污泥按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）和危险废物鉴别标准的规定。如果属于危险废物应送至有资质的单位进行无害化处理。如果不是危险废物，送至园区外工业固体废弃物处理场。
	新建危废库

	
	地下水防治
	分区防渗措施
	依托设施遵守现有一期工程地下水防治措施要求，新增构筑物及设施采取分区防渗

	
	环境风险
	依托现有风险管理及防控措施，同时本项目将建设事故调节池，防止园区生产企业事故排水时，对水厂的生产带来不利影响。
	依托现有环境风险防范措施，本项目新建事故池

	
	总排口管理
	污水厂总排口规范化，总排口安装在线监测设施
	排入万亩沙枣林



主体工程
本项目新建构筑物主要有粗格栅及调节提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、事故应急池、水解酸化池、多级AO生物反应池、配水井及污泥泵房、终沉池、深度处理间、加药间、鼓风机房及变配电室、生物除臭滤池等。
改造构筑物主要有污泥脱水机房。
其余水处理设施、附属设施利旧。
主体工程主要建（构）筑物见表3.2.2‑2，相应工艺设备一览表见表 3.2.2‑3。




[bookmark: _Ref147939509]表3.2.2‑2 本项目主要建（构）筑物一览表
	序号
	名称
	尺寸规格
	建筑面积
	单位
	数量    
	备注

	1
	粗格栅及调节提升泵房
	HXBXH=26.4 m×15 m×8.9m
	38.60m2
	座
	1
	土建按二、三期建设，设备按二期建设

	2
	事故应急池
	HXBXH=34m×14.8 m×6.5m
	175.14m2
	座
	1
	土建按二、三期建设，设备按二期建设

	3
	细格栅及旋流沉砂池
	HXBXH=13.5m×12.2m×7.7m
	
	座
	1
	整体按二、三期建设

	4
	水解酸化池
	HXBXH=24 m×22m×6.5m
	
	座
	1
	整体按二期建设

	5
	多级AO生物反应池
	HXBXH=39.9m×17.4m×9.0m
	
	座
	1
	整体按二期建设

	6
	回流及剩余污泥泵房
	HXBXH=12.4m×6.0m×3.25m
	
	座
	2
	整体按二期建设

	7
	终沉池
	直径14m，深度3.6m
	
	座
	1
	整体按二期建设

	8
	深度处理车间
	HXBXH=34.2m×19.8m×5.46m
	698.92m2
	座
	1
	整体按二期建设

	9
	加药间
	
	185.31m2
	座
	1
	土建按二、三期建设，设备按二期建设

	10
	鼓风机房及变配电室
	
	398.84m2
	座
	1
	土建按二、三期建设，设备按二期建设

	11
	除臭生物滤池
	
	23.80m2
	座
	1
	整体按二、三期建设

	12
	传达室及大门
	
	30.16m2
	座
	1
	整体按二、三期建设

	13
	出水监测用房
	
	22.04m2
	座
	1
	原厂区（一期）内新建

	14
	污泥脱水机房改造
	
	132.65m2
	座
	1
	原厂区（一期）内新建及改造




[bookmark: _Ref148004542][bookmark: _Hlk148116857]表 3.2.2‑3 工艺设备一览表
	序号
	设备材料名称
	设备规范
	单位
	数量

	一
	粗格栅及调节提升泵房

	1
	进水提升泵
	潜水排污泵3台，2用1备；流量Q=110m3/h；扬程H=15m；功率N=15kW
	台
	3

	2
	双曲面搅拌机
	带底部支撑；D=2800mm；转速25r/min；功率N=5.5kW
	台
	1

	3 
	格栅
	反捞式格栅清污机2台，2用；栅条间隙20mm，槽宽0.8m；功率N=1.1kW
	台
	2

	二
	细格栅及旋流沉砂池

	1
	格栅
	循环齿耙清污机2台， 2用；栅条间隙=5mm；功率N=0.55kW
	台
	2

	2
	吸砂机
	吸沙泵：Q=20~30m3/h；扬程H=10m；功率N=4kW
	台
	2

	
	
	沉砂池搅拌机：转速：12~20r/min；功率N=4kW
	台 
	2

	3
	输送机压榨设备
	水平无轴螺旋输送机共两台，用于细格栅栅渣输送，Q=3m3/h；L=3.2m；功率N=1.1kW
	台
	2

	
	
	砂水分离器，用于旋流沉砂池内进行砂水分高；Q=5L/s；功率N=0.37 kW
	台
	1

	三
	水解酸化池

	1
	低速潜水推流器
	D=1400mm；叶轮转速 43r/min；功率N=4.0kW
	台
	4

	2
	桁车式刮泥机
	Lk=8.7m，L=4m；行车功率：0.75KW；卷扬功率：0.8KW
	台
	1

	3
	回流污泥泵（潜水排污泵）
	Q=167m/h，H=5m，功率N=5.5Kw；1用1备，变频
	台
	2

	4
	剩余污泥泵（潜水排污泵）
	Q=15m/h，H=8.0m，N=1.1Kw；一用一备
	台
	2

	四
	多级AO 生物反应池

	1
	潜水搅拌器
	叶轮直径：260mm；转速：960 转/min；功率N=1.5kw
	台
	16

	2
	板式微孔曝气器
	通气量：Q=6.5m3/h。
	个
	336

	五
	配水井及污泥泵房

	1
	回流污泥泵
	变频控制，共3台，在库房备用 1 台，单台参数：Q=105m3/h，扬程H=10.0m；功率N=5.5W
	台
	3

	2
	剩余污泥潜污泵
	泵2台，1用1备；Q=15.0m3/h，扬程H=10.0m；功率N=1.5KW。
	台
	2

	六
	终沉池2座

	1
	半桥式周边传动刮泥机 
	每座池各一台，直径 D=14m；功率N=0.55kW
	台
	2

	七
	深度处理车间

	1
	混合搅拌机
	桨叶直径 D=0.47m；功率N=2.5kW
	台
	1

	2
	机械絮凝搅拌机
	桨叶直径 D=1600mm；一级电机功率N=0.55KW，二级电机功率N=0.37KW，三级电机功率N=0.25KW,
	套
	3

	3
	排泥潜污泵
	Q=7m3 /h，H=11m，N=0.75kW
	台
	1

	4
	R100I 转鼓微过滤设备
	总功率 2.95kW，其中包括反冲洗水泵功率 2.2kW
	套
	1

	八
	鼓风机房及变配电室

	1
	空气悬浮离心鼓风机
	2台，1用1备，变频控制，单台风机的风量：Q=36m³/min；风压H=80kpa；功率N=75kW。
	台
	2

	九
	加药间

	1
	PAC储罐
	V=6m³
	套
	1

	2
	隔膜计量泵（PAC）
	2台，1用1备，Q=38L/h；扬程H=20m；功率N=0.37kW
	台
	2

	3
	乙酸钠储罐
	V=3m³
	套
	1

	4
	隔膜计量泵（乙酸钠）
	2 台，1 用 1 备，其中，Q=0-20L/h；扬程H=20m；功率N=0.37kW
	台
	2

	5
	PAM 制备装置
	制备量0.3kg/h；功率N=5.5kw；配制浓度0.5％；
	套
	1

	6
	投药螺杆泵（PAM）
	2台，1用1备；单台参数：Q=50L/h，功率N=0.37kW；扬程H=20m；
	台
	2

	7
	次氯酸钠罐体
	V=2m³
	套
	2

	8
	隔膜计量泵（次氯酸钠）
	2台，1 用 1 备，其中，Q=0-20L/h；扬程H=20m；功率N=0.37kW
	台
	2

	十
	事故应急池

	1
	潜水搅拌器
	单台参数：叶轮直径：650mm，转速：480r/min，功率N=7.5kW
	台
	4

	2
	排水潜污泵
	2台，1用1备，单台参数：Q=110m3/h，扬程H=5.5m，功率N=15kW
	台
	2

	十一
	生物除臭滤池

	1
	循环水泵
	2台，1用1备；Q=25m3/h；扬程H=19m；功率N=3kW
	台
	2

	2
	喷淋水泵
	2台，1用1备；Q=25m3/h；扬程H=19m；功率N=3kW
	台
	2

	3
	离心风机
	2台，（1台变频），Q=12500m3/h；H=2.5Kpa；N=15kW
	台
	2

	4
	除臭设备
	Q=12500m3/h，尺寸9.0m×4.5m×
	套
	1

	十二
	污泥脱水机房改造

	1
	离心脱水机
	2台，1用1备；Q=17m3；功率N=30kW， 
	台
	2

	2
	污泥进料泵
	2台，1用1备；Q=17m3/h；压力H=2bar；功率N=4kW
	台
	2

	3
	反冲洗离心泵
	Q=16m3/h；扬程H=40m；功率N=3kW
	台
	2

	4
	水平无轴螺旋输送机
	长度 L=10m；功率N=5.5kW
	台
	1

	5
	进泥刮板输送机
	Q=2.0t/h；功率N=4kW
	台
	2

	6
	高压带式脱水机
	处理量：1.5t/h；功率N=1.5kw
	台
	2

	7
	出泥螺旋
	处理量：1.5t/h；功率N=4.0kw
	台
	1

	8
	出泥刮板
	处理量：1.5t/h；功率N=4.0kw
	台
	1

	9
	污泥料仓
	V=10m3；功率N=4.4kW
	座
	1

	10
	骨架剂存储及定量装置
	V=2.0m3；功率N=1.1kW
	台
	1

	11
	改性剂制备装置
	Q=10m3/h，H=20m，铸铁
	台
	1

	12
	改性剂投加泵
	3台，2用1备。Q=0-170L/h，扬程H=30m；功率N=0.25kW， 
	台
	2



主要原辅料及能源消耗情况
（1）主要原辅材料消耗
本工艺主要的药剂包括：次氯酸钠、PAC、PAM、乙酸钠。拟建项目污水处理用药剂使用情况详见表 3.2.2‑4。
[bookmark: _Ref149324008]表 3.2.2‑4 拟建项目常用原辅材料消耗一览表
	序号
	名称
	消耗量（t/a）
	包装方式
	备注

	1
	阳离子PAM
	333.36
	袋装
	深度处理车间

	2
	10%PAC溶液
	300
	桶装
	深度处理车间

	3
	乙酸钠
	63.33
	袋装
	A/O生物池缺氧区

	4
	10%次氯酸钠溶液
	4000
	桶装
	清水池消毒用



（2）能源消耗
表 3.2.2‑5 项目能源消耗一览表
	能源
	单位
	消耗量
	来源

	水
	m³/a
	8431.5
	市政供水管网

	电
	万kwh/a
	400
	市政供电管网



（3）原辅材料理化性质
表 3.2.2‑6 主要原辅材料理化性质、毒理毒性汇总表
	序号
	名称
	理化性质
	燃烧爆炸性
	毒理毒性

	1
	次氯酸钠
	次氯酸钠是一种无机物，熔点：-6℃；沸点：102.2℃；水溶性：可溶；密度：1.2g/cm3；外观：微黄色溶液，有似氯气的气味
	受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。有害燃烧产物：氯化物
	/

	2
	聚合氯化铝（PAC）
	水溶性：易溶于水；密度：液体≥1.12；外观：黄色；
熔点：190℃（253kPa）。
	/
	/

	3
	聚丙烯酰胺（PAM）
	聚丙烯酰胺（PAM）聚丙烯酰胺为白色粉末或者小颗粒状物，密度为1.32g/cm3（23度），不溶于大多数有机溶剂，如甲醇、乙醇、丙酮、乙醚、脂肪烃和芳香烃，有少数极性有机溶剂除外，如乙酸、丙烯酸、氯乙酸、乙二醇、甘油、熔融尿素和甲酰胺。
	/
	/

	4
	乙酸钠
	常温常压下稳定，无色无味的结晶体，在空气中可被风化。溶于水和乙醚，微溶于乙醇。加热至58℃时，溶于结晶水中。在干燥空气中风化。易溶于水，水溶液呈碱性。熔点：58℃。闪点>250℃。
	加热至120℃时脱水，温度再高即分解
	/



公用工程
（1）供电工程
本污水处理厂现状供电电源为—路10kV供电电源引至本厂区10kV终端杆。经10kV供电电缆引至现状高压进线柜。现状高压配电系统单母线不分段接线。高压柜共计5面（2×进线柜+计量柜+2×变压器馈线柜)。
①供配电电压等级:根据工艺生产用电设备、附属用电设备、全厂总用电负荷容量和配电电压等级等，本工程电压等级为10kV、380V、220V等。
②电力负荷等级及供电电源:根据本污水处理厂扩建后的运行规模、工艺性质、中断供电造成的社会影响，本污水处理厂电力负荷等级定义为二级负荷，二级负荷由双回路供电电源供电，供电电源具体由甲方与当地供电部门沟通协商确定
③10kV配电系统:10kV总配电系统设在新建高压配电室，主接线为单母线分段接线。心间10kV配电系统供电。
④0.38kV配电系统:
1）新建低压配电系统主接线为单母线分段接线。
2）现状低压配电系统不再改造，污泥脱水机房新增成套电控柜供电电源和出水监测用房供电电源引自现状低压配电室AA12柜备用回路。
⑤电力负荷计算及变压器选型:本次改扩建工程总装机容量为696kW，工作容量为558kW，无功补偿前计算有功容量为405k W，计算无功容量为248kvar，无功补偿容量为120kvar，无功补偿后归算至10kV侧总计算有功容量为409kW，总计算无功容量为137kvar.总视在容量为432kVA。根据负荷计算选用2台630kVA的节能型干式变压器，一用—备运行，负荷率约69%左右。
（2）供排水工程
①供水
污水处理厂一期、二期生产用水及职工生活用水接入园区市政自来水供水管网，地坪冲洗及绿化灌溉用水均采用污水厂处理后的尾水。
工程用水单元主要是员加药间药剂溶解用水、地面、设备冲洗等，地面、设备冲洗水用处理后合格的尾水，加药间药剂溶解用水来自市政管网，水量约22.5m3/d。
②排水
污水厂工程生产废水排放量约为30m3/d，均纳入污水处理系统统一处理。污水处理中心出水处理达到《城镇污水处理中心污染物排放标准》一级A标准后，经产业区污水处理厂处理后的尾水主要用于万亩生态林的灌溉，冬储夏灌。
（3）采暖供热
供热热源为原厂区内已有电锅炉房，本次新建建筑总负荷冬季采暖117.60KW，原厂区采暖供热介质95/7O℃低温热水。设计压力0.40MPa，本次设计新建管道管径范围为DN25-DN50，采用枝状管网。
（4）消防
在加药间、污泥脱水间、等按规范要求配置干粉灭火器，厂区内新建容积为3270.8方的事故水池一座，位于调节池的东侧。
与一期工程的衔接
本污水处理厂规划占地面积约为22.28亩，可用面积较小，因此办公楼等办公用房、出水监测用房、清水池等辅助设施需依托一期工程。
本次建设涉及一期工程的部分主要有：（1）将一期污泥脱水机房改造，扩大处理规模；（2）一期厂区内新建出水监测用房；（3）精密过滤器出水进入一期清水池进行消毒处理，二期尾水不与一期混合处理，本次依托的一期清水池为一期已建成的空闲清水池。（4）服务范围内配套的污水收集管网（一企一管专用排污管道）也依托现有项目。
收水范围和处理规模
收水范围
本项目服务于拜城产业园区，收水范围为拜城产业园区新区、西区、北区的生产废水及生活污水。
处理规模
根据项目可行性研究报告及建设单位提供的资料，拜城产业园区污水处理设施建设项目二期扩建工程建设规模为5000m3/d。现状污水厂运行能力5000m3/d，对现状污水处理厂处理能力进行扩容，扩容后总规模达到1.0万m3/d。
根据《拜城产业园区总体规划（2019-2030 年）》拜城产业园区预测的污水排放规模，远期预计园区企业的污水日排放量将达到0.76万吨。届时拜城产业园区污水厂一期工程将无法满足园区排水需求。为确保园区企业的顺利投产运行，拜城县污水处理厂亟需扩建二期工程。结合《拜城产业园区总体规划（2019-2030 年）》废水产生量情况，考虑一定的安全余量，结合相关工程经验，确定白城产业园污水处理设施建设项目二期扩建工程建设规模为5000m3/d，确保园区企业正常生产运营的排水要求。
设计进、出水水质
进水水质
项目新增进水主要来源于拜城产业园区新区、西区、北区企业工业废水及生活污水，废水进入污水处理厂与现有处理系统进水混合后，再由配水井按一期、二期构筑物流量分配。
（1）根据污水来源分析
根据工业园发展规划，园区内企业生产及生活废水，由区内企业自行处理到接管要求后，统一排入工业园下水管网，送入规划的工业污水处理中心。其中，企业工业废水的排放，有行业污水排放标准的，需执行行业污水排放标准；无行业排放标准的执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级排放标准；含重金属废水必须在工厂界区内进行处理，确保一类污染物在车间或车间处理设施排放口就必须达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的有关标准，经处理后全部回用，不外排；对于浓盐水，要求企业建设蒸发装置，对产生的浓盐水进行蒸发浓缩，结晶盐作为危废委托有资质单位处理；本污水处理中心不接纳涉重金属废水。
根据工业园区的实际情况，参考国内及疆内工业园区污水处理中心进水水质，并结合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的规定以及园区规划、规划环评中设计进水水质数据，本环评确定进水设计水质见表 3.2.4‑1。考虑到园区内企业发生生产事故及非正常工况，水质水量突然发生变化可能会对污水处理中心的影响，本环评对于设计进水水质留有一定余量。
本项目服务片区内收集的污水为园区内工业污水及生活污水，经现状实测进水水质结合下水道排放标准限值确定的总体进水水质，具体指标见表 3.2.4‑1：
[bookmark: _Ref148016309]表 3.2.4‑1 设计进水水质指标一览表
	污染物
	CODcr
	BOD5
	悬浮物（SS）
	NH3-N
	TN
	TP
	TDS
	氯离子
	硫酸根 离子

	设计进水水质标准（mg/L）
	≤500
	≤250
	≤400
	≤45
	≤70
	≤7
	≤2000
	≤600
	≤600



出水水质及去向
污水厂污水排放需达到《城镇污水厂污染物排放标准》（18918-2002）中一级A标准。出水水质标准具体指标见表 3.2.4‑2
[bookmark: _Ref148016869]表 3.2.4‑2 设计出水水质指标一览表
	污染物
	CODcr
	BOD5
	悬浮物（SS）
	NH3-N
	TN
	TP
	TDS
	氯离子
	硫酸根 离子

	设计排放 出水水质 （mg/L）
	≤50
	≤10
	≤10
	≤5
	≤15
	≤0.5
	≤2000
	≤600
	≤600

	设计回用 出水水质 （mg/L）
	≤30
	≤6
	≤10
	≤1.0
	≤10
	≤0.3
	≤1000
	≤250
	≤250



（3）尾水去向可行性分析
①灌溉万亩沙枣林的可行性分析
达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准以及《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）后排入万亩生态林作为灌溉用水，冬储夏灌。冬储设施另行环评，不在本次环评范围内。
本项目一、二期厂区绿化面积19077m2，万亩生态林面积约为6666666.67m2，根据新疆维吾尔自治区地方标准《农业灌溉用水定额》（DB65/3611-2014），灌溉季绿化和生态林绿化总用水量为13,957.50m3/d。灌溉季按210天计，则年需水量总计3768525m3。污水厂尾水量为10000m3/d，灌溉季可提供水量为2700000m3，则厂区绿化及生态林地可以消纳污水处理中心的尾水。
②冬季储存设施的可行性分析
园区规划建设冬季尾水储存池，储存池容量为100万m3，污水厂尾水量为10000m3/d，储存季按90天计，则冬季尾水储存量为90万m3，储存后仍有余量。
冬季尾水储存池及相应尾水管网另行环评，不在本次评价范围内。
服务范围
本项目位于拜城产业园区，拜城产业园入驻企业及综合服务区，同时服务于拜城产业园区规划区域外紧邻的周边企业。
服务对象及污水量
本项目污水主要为拜城产业园区北区、西区、新区入驻企业经过预处理的工业废水。园区内工业废水必须经过预处理达到《污水综合排放标准》中三级标准。根据《拜城产业园区总体规划（2019-2030年）》可知预测远期污水排放总量为6600m3/d，经现场考察得知，现状污水排放总量为2000m3/d。
污水处理工艺选择
根据项目技术方案，二期污水处理厂污水处理工艺拟采用采用粗、细格栅及沉砂池+水解酸化池+多级AO生物反应池+ 混凝沉淀+精密过滤器”工艺。再生水处理工艺：采用“UF+RO”工艺。
工程占地、总体布局及总平面布置
工程占地
本项目主要包括污水处理厂二期工程。拟建工程占地14850.25m2，经济技术指标见表 3.2.6‑1。
[bookmark: _Ref148025187]表 3.2.6‑1经济技术指标一览表
	序号
	项目
	数值
	备注

	1
	本期用地面积
	14850.25m2
	约22.28亩

	2
	建构筑物占地面积
	4559.06 m2
	

	3
	总建筑面积
	4699.10 m2
	计容面积1705.46 m2

	4
	道路广场占地面积
	3045.35 m2
	

	5
	绿化占地面积
	5845.63 m2
	

	6
	建筑系数
	30.70%
	

	7
	容积率
	0.10
	

	8
	绿地率
	39.36%
	

	9
	机动车车位数
	6个
	

	10
	围墙
	345m
	



项目总体布局
（1）布局合理，水流顺畅，布置紧凑，尽量少占地，功能分区明确，各分区之间有绿化带效隔离，以便管理。
（2）本工程工艺生产线布置做到水流通畅，虽然采用了先进的除臭工艺，但传统上对产生臭味较大的较敏感构筑物（例如：粗格栅及进水泵、细格栅及旋流沉砂池、浓缩脱水机房等）、噪声较大的鼓风机尽量远离人员较为密集场所。
（3）在满足出水水质要求的前提下，通过对工艺构筑物及总体布置的进一步优化，减少污水提升泵扬程，从而可减少工程总投资和常年运行费用。
（4）总平面布置充分考虑水流、人流、物流、信息流、应保证交通顺畅，便于维护和管理。
（5）平面布置应满足规划控制和消防安全要求。
项目总平面布置图见图 3.2‑3。
总投资及资金来源
项目总投资5000万元，其中:申请债券资金4000万元，县财政配套1000万元。
劳动定员及工作制度
本项目属于二期工程，劳动人员全部由一期项目调配，不增加劳动定员。污水处理施行全年365d工作制，污水处理设施人员为3班次/d，每班次8h。
建设进度
项目计划于2023年12月开工，2024年4月底建成，2023年5月正式调试、运行。



[bookmark: _Ref149301590]图 3.2‑3 本项目平面布置图

[bookmark: _Toc150367010]项目工程分析
工艺流程简述
本项目污水处理路线为粗、细格栅及沉砂池→水解酸化池→多级AO生物反应池→混凝沉淀→精密过滤器。
①预处理工艺单元
污水经 20mm 粗格栅后对来水水量水质进行均质均量调节，原水经提升至 5mm细格栅，再经旋流沉砂池，旋流沉砂池出水进入水解酸化池，经大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性。以上单元重点解决污水中的栅渣、浮渣、 泥砂、浮油、重油等可直接用物理方法快速去除的污染物，同时利用水解酸化作用对原水水质进行改善。
②二级生化处理单元
水解酸化池出水进入多级AO生物反应池，经过厌氧释磷、反硝化脱氮、好氧曝气过程去除大部分污染物。经生物池处理后的污水，通过终沉池进行泥水分离。上清液进入深度处理单元。
污水重力流进入混凝沉淀池的前端，通过投加PAC、PAM等，对SS、TP进行去除，混凝沉淀池出水进入精密过滤器进一步强化对SS的去除，精密过滤器出水进入一期现有清水池，本项目尾水不与一期尾水混合，依托的现有清水池为目前空闲清水池。经消毒处理后排放。
③消毒单元
清水池内的水采用臭氧联合次氯酸钠消毒后排入万亩沙枣林，冬储夏灌。冬储设施不在本次环评范围内，冬储设施另行环评。
④污泥处理单元
生物池活性污泥经终沉池泥水分离后，污泥排入污泥泵房，一部分回流至生物池前端，剩余污泥打入贮泥曝气池，再通过螺杆泵，将污泥送入污泥脱水机房进行脱水；水解酸化池排泥水、混凝沉淀排 泥水也进入贮泥曝气池。与剩余活性污泥一起，泵送至污泥脱水机房， 出泥含水率低于60%。以上单元可视为常规污泥浓缩脱水处理。
本项目总体工艺流程图见图 3.3‑1。

[bookmark: _Ref148108927][bookmark: _Ref148108908]图 3.3‑1 本项目污水处理总体工艺流程
废水处理工艺的选择
本污水处理厂进水水质中包含一定量的生活污水。生活污水中可能含有较大的悬浮物或漂浮物，如纤维、毛发、塑料制品等，污水中还含有密度较大的无机颗粒物，如泥沙等，为保证后续系统的稳定运行，必须先将这些悬浮物和无机颗粒物去除。前处理的主要设施包括格栅、沉砂池。
粗格栅、细格栅
格栅由一组平行的金属栅条或筛网制成，一般安装在污水渠道上、泵房集水井的进口处和沉砂池前端，用以截留较大的漂浮物或悬浮物，可以防止水泵、管道和一些后续处理构筑物的机械设备被磨损，同时一定程度上减轻后续构筑物的处理负荷。格栅按照间隙宽度可以分为粗格栅和细格栅，拟建项目在泵房前使用粗格栅，沉沙池前选用细格栅。另外，按照清渣方式，还可以分为人工清渣和机械清渣，现在城镇污水处理厂多用机械清渣。
沉砂池方案比选
沉砂池利用物理原理去除污水中密度较大的无机颗粒污染物。一般设于泵站、倒虹管前以减轻机械、管道的磨损；也可设在初沉之前，以减轻沉淀池负荷及改善污泥 处理构筑物的条件。 沉砂池常见的形式有平流式、曝气式、竖流式及旋流式，各种形式沉砂池的适用条件及优缺点比较见表 3.3.1‑1。
[bookmark: _Ref149318842]表 3.3.1‑1 沉砂池优缺点比较
	沉砂池
	优缺点

	平流式
	（1）采用分散性颗粒的沉淀理论设计，污水在沉砂池中水平流动，当污水在沉砂 池中的运行时间等于或大于设计的砂粒沉降时间，砂粒靠重力作用下沉。（2）优点：截流无机颗粒效果好；工作稳定；排砂方便；构造简单。（3）缺点：进水水量及含砂量变化较大时，难以保证去除效果；对被有机物包覆的砂粒截留效果不佳；占地面积较大；沉砂易于腐化发臭，须砂洗。

	曝气式
	（1）通过调节曝气量控制污水的旋流速度。（2）优点：除砂效率较稳定，受流量变化的影响小；对污水起预曝气的作用；沉 砂中有机物含量少，减少后续处理难度。（3）缺点：难以控制旋流速度以达到好的处理效果；可能影响后续生物除磷；操作环境较差，需设置消泡设施以免影响环境卫生，且温度较高时的空气污染较为严重；占地较大；投资较高，能耗费用较高。

	竖流式
	（1）污水由中心管进入池内自下而上流动无机颗粒借助重力沉于池底。（2）优点：构造简单。（3）缺点：处理效果一般较差。

	旋流式
	（1）利用水力涡流，使泥砂和有机物分开，加速砂粒的沉淀，以达到除砂目的。 （2）优点：截流无机颗粒效果好；污水未充氧，对生物除磷有利；排砂方便；构 造简单，工作稳定；占地小；基建、运行费用低。（3）缺点：不能彻底撇除污水中的油脂；结构复杂，对设备的可靠性要求高；维护管理费高。



本项目属于园区污水处理厂，来水水质较为复杂，根据上述优缺点对比，本项目采用旋流式沉砂池。
水解酸化池工艺
拟建项目进水中约70%为工业废水，30%为生活污水，工业废水占比较大，在对进水可生化性分析中认为可能存在部分难降解物质，因此，在进行生化处理前考虑设置水解酸化池提高污水的可生化性。水解酸化是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法，和其他工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。水解是指有机物进入微生物细胞前、在胞外进行的生物化学反应。微生物通过释放胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶来完成生物催化反应。酸化是一类典型的发酵过程，微生物的代谢产物主要是各种有机酸。水解酸化工艺根据产甲烷菌与水解产酸菌生长速度不同，将厌氧处理控制在反应时间较短的厌氧处理第一和第二阶段，即在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续处理奠定良好基础。目前，国内外城市污水处理一般采用的生物脱氮除磷主要分为活性污泥法和生物膜法两大类，活性污泥法的使用较为常见。
生化处理工艺比选
（1）A/O工艺
A/O是Anoxic/Oxic的缩写，将厌氧水解技术用为活性污泥的前处理，除了使有机污染物得到降解之外，还具有一定的脱氮除磷功能。A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起。一般缺氧段溶解氧不大于0.2mg/L，好氧段溶解氧为2～4mg/L。污水首先进入缺氧区，异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物、不溶性的有机物转化成可溶性有机物，以提高污水的可生化性及好氧段的效率；同时异养菌还将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化（有机链上的N或氨基酸中的氨基变成游离氨（NH3、NH4+），以便好氧段进行硝化反应。好氧区，在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N（NH4+）氧化为NO3-，通过污泥回流至缺氧区以便异氧菌利用反硝化作用还原为分子态氮（N2）后去除。
（2）AA/O工艺AA/O工艺即厌氧（Anaerobic）-缺氧（Anoxic）-好氧（Oxic）活性污泥法，是20世纪后期发展起来的一种污水处理新技术。该工艺能达到同时去除BOD、磷及氮的目129的。目前，AA/O工艺处理城市污水已在我国多个城市污水处理厂运用，一般出水水质稳定，BOD5去除率达到90%，氨氮、总氮、总磷的去除率也能保持在85%。传统的AA/O工艺设有厌氧区、缺氧区和好氧区。污水进入厌氧区，聚磷菌释放出贮存在菌体内的多聚正磷酸盐，该段释放的磷越多，则后续好氧区吸收的磷也就越多。厌氧出水流入缺氧区，反硝化菌利用反硝化作用将好氧区回流污泥中的硝酸盐氮转化成氮气脱氮。污水最后进入好氧区，起到去除有机物质、硝化和除磷的作用。为使聚磷菌微生物在厌氧区内充分释磷，厌氧区内应尽可能避免溶解氧和硝酸态氧的存在。传统的AA/O工艺缺点是污泥回流到厌氧区后，污泥中的硝态氮会破坏厌氧环境，影响磷的释放，从而影响磷的去除。改良的AA/O工艺在厌氧前增加预缺氧段，将污泥回流中的硝态氮反硝化脱去，避免了硝态氮对厌氧环境的影响。AA/O工艺总水力停留时间短，由于厌氧、缺氧和好氧三个区域严格分开，有利于不同微生物菌种的繁殖生长，因此脱氮除磷效果很好；在厌氧（缺氧）、好氧交替运行的条件下，可抑制丝状菌的繁殖，克服污泥膨胀，SVI一般小于100，有利于处理后的污水与污泥分离。另外，厌氧和缺氧段在运行中无需投药，只需轻缓搅拌，运行费用低。
（3）氧化沟工艺氧化沟工艺属于活性污泥法的一种改形，其生物降解机理与其余活性污泥法基本相同，但存在实现工艺过程所采用的池型、曝气池水力流态、以及曝气方式等不同。氧化沟工艺形式较多，包括Orbal氧化沟、Carrousel氧化沟、DE型氧化沟、T型三沟式氧化沟等。氧化沟工艺能够同时实现碳有机物氧化，氮硝化以及生物脱氮的作用，具有流程简单、工程建设投资较低、运行管理简单等优点，且一般不设初沉池，设计污泥负荷较低，泥龄较长，排出的剩余污泥可得到一定程度的稳定。氧化沟的缺点也较为明显。由于氧化沟工艺一般采用曝气转刷、曝气转碟或倒伞型叶轮曝气等表面曝气方式，其充氧动力效率较之微孔空气曝气要低得多，因此其日常运行能耗较大，这种方式还限制了氧化沟的水深，故占地面积较大。表面曝气器在曝气时对沟中的混合液有冷却作用，水温的降低将对硝化过程产生极其不利的影响，且易于形成水雾，影响周边大气环境。另外，氧化沟中好氧区和缺氧区在空间上无明确的限定，其容积比例大小随进水负荷、供氧强度等发生变化，相应地，其硝化和反硝化的效果也将受到影响。该方法130的活性污泥易于膨胀，影响泥水分离效果，影响系统的稳定运行，情况严重时，可使系统中活性污泥大量流失，使系统无法正常运行。
（4）UCT工艺UCT工艺与AA/O工艺不同之处在于沉淀池污泥回流到缺氧池而不是回流到厌氧池，且增加了从缺氧池到厌氧池的混合液回流。由缺氧池向厌氧池回流的混合液中含有较多的溶解性BOD，而硝酸盐很少，为厌氧段内所进行的有机物水解反应提供了最优的条件。在实际运行过程中，当进水中TKN/COD比值过高时，需降低回流比以防硝酸盐进入厌氧池，但如果回流比过小，缺氧反应池的实际停留时间会增加，可能使得某些单元中污泥的沉降性能恶化。为了解决回流比不好控制的问题，改良型的UCT工艺将缺氧池分为两部分，第一缺氧反应池接纳回流污泥，然后由该反应池将混合液回流至厌氧池；硝化混合液回流到第二个缺氧池，使大部分NO3-回流至第二缺氧池进行反硝化。UCT工艺能够较好地实现脱氮除磷效果，但由于增加了一套回流系统，运行费用较高。
（5）SBR工艺序批式活性污泥法（SBR）属间歇运行的活性污泥法工艺，与传统连续流活性污泥法不同，SBR法是在同一池子内，在不同的时间阶段完成生物处理过程和泥水分离过程。SBR集调节池、初沉、生物降解、二沉等功能于一池，无污泥回流系统，工艺流程简单，布局紧凑合理，节省占地，造价低。另外，SBR还具有承受水量、水质冲击负荷能力较强，污泥沉降性能好，不易发生污泥膨胀等优点。但是，传统SBR难以达到大型污水处理项目连续进水、连续排水的要求，为应对连续进水时，需要设置多个池子。另外，为完成生物除磷、硝化、反硝化等要求，在循环周期中需要分别设置进水阶段、厌氧搅拌阶段、缺氧搅拌阶段和好氧阶段，池子需要安装大量搅拌装置，闲置率较高。近年来，随着自控技术的迅猛发展和橡胶膜微孔曝气技术的应用，传统SBR发展出CASS、CAST等改良工艺。
本项目对比了已建项目：安高新区园区污水处理厂一期、二期项目；合肥循环经济示范园第二污水处理厂项目等项目，A/O工艺已经能较好地实现脱氮除磷需求，
因此选用A/O作为拟建项目的主体生化反应工艺。
污水深度处理工艺比选
主体工艺仅采用常规二级生物处理技术无法稳定达标，需要在生物处理后设置深度处理单元。深度处理单元能够进一步去除出水中残余的悬浮颗粒、总磷以及部分有机物质，从而使出水COD、BOD5、SS、TP等指标等能稳定满足出水标准。
目前，污水深度处理工艺可分为两大类：物化和生化处理。常见的处理工艺有混凝沉淀、砂滤、活性炭吸附、臭氧氧化、膜分离等。
（1）混凝沉淀
混凝沉淀在深度处理单元中通常有两个方面的作用。首先是澄清降浊作用，投加混凝剂，通过双电层压缩、吸附-电中和、吸附架桥以及沉析物网捕等一系列反应作用，使胶体脱稳、使颗粒微小的悬浮固体凝聚成颗粒较大的絮凝体，经过后续的分离处理单元，进一步去除悬浮物和有机污染物。其次是化学除磷作用，在生化除磷没有达到预期效果时，通过混凝剂与污水中的磷酸盐反应，生成难溶的含磷化合物与絮凝体，可以使污水中的磷分离出来，达到除磷的目的。可以投加的混凝剂有石灰、铝盐、铁盐等。
（2）砂滤砂滤在深度处理单元中通常有两个方面的作用。一方面是作为预处理设施，去除生化过程和化学沉淀中未能去除的颗粒、胶体物质、悬浮固体、浊度、碟、细菌、病毒等，以进一步提高水质、防止堵塞、保证后续工序的正常运转。另一方面是作为水质把关单元，通过去除上述细微颗粒，以进一步降低BOD5、COD等指标，使出水水质达到预期的处理目标。或替代固液分离单元，通过直接过滤、截留絮凝体达到进一步去除污染物的目的。因砂滤过程所截除的将主要是含有大量细菌、微生物等有机污染质的絮凝体和大量胶体物质，滤床截污后粘度较大，且极易发生腐败，故在深度处理系统中对滤池的反冲洗要求较高。在深度处理中，滤池进出水质受二级处理系统的运行工况的影响较大。特别当深度处理系统的规模比例过大时，在实际生产中原水的水质、水都很不稳定，这将使滤池的运行工况变得极为复杂，对滤池的稳定性带来极为不利的影响。针对三级处理的这些特点来合理地选择适宜的池型和工艺条件是十分必要的。首先，由于滤池的反冲洗要求较高，在池型选择上应优先考虑选用移动罩滤池、V型滤池、T型滤池等类表面冲洗能力较强的池型。其次，对滤池运行的稳定性、可靠性、可控性也应给予足够的重视，因而双阀滤池、四阀滤池等运行稳定、操作可靠、技术成熟的池型也常采用。
（3）活性炭吸附活性炭是一种多孔性物质，而且易于自动控制，对水量、水质、水温变化适应性强。活性炭对分子量在500~3000的有机物有十分明显的去除效果，去除率一般为70%~86.7%，可经济有效地去除嗅、色度、重金属、消毒副产物、氯化有机物、农药、134放射性有机物等。常用的活性炭主要有粉末活性炭（PAC）、颗粒活性炭（GAC）和生物活性碳（BAC）三大类。GAC在国外水处理中应用较多，处理效果也较稳定，美国环保署（USEPA）饮用水标准的64项有机物指标中，有51项将GAC列为最有效技术。GAC处理工艺的缺点是基建和运行费用较高，且容易产生亚硝酸盐等致癌物，突发性污染适应性差。如何进一步降低基建投资和运行费用，降低活性炭再生成本将成为今后的研究重点。BAC可以发挥生化和物化处理的协同作用，从而延长活性炭的工作周期，大大提高处理效率，改善出水水质；不足之处在于微孔极易被阻塞、进水水质的pH适用范围窄、抗冲击负荷差等。
（4）臭氧氧化法臭氧氧化最初是作为一种消毒技术来应用，1906年该技术首次用于法国Veyage自来水厂，之后在欧美地区的水处理方面得到了广泛应用。在众多废水深度处理技术中，臭氧氧化是一种高效率的处理手段。臭氧具有极强的氧化性，对许多有机物或官能团发生反应，有效地改善水质。臭氧能氧化分解水中各种杂质所造成的色、嗅，其脱色效果比活性炭好；还能降低出水浊度，起到良好的絮凝作用，提高过滤滤速或者延长过滤周期。优点是氧化能力强，对脱色、除臭、杀菌、去除有机物和无机物等效果，无二次污染，制备臭氧只用空气和电能，操作管理方便。缺点是投资大，运行费用高。
（5）膜分离膜分离技术是以高分子分离膜为代表的一种新型的流体分离单元操作技术。它的最大特点是分离过程中不伴随有相的变化，仅靠一定的压力作为驱动力就能获得很高的分离效果，是一种非常节省能源的分离技术。膜分离技术在深度处理中去除的主要污染物是难降解、难分离的高分子有机污染物以及重金属离子等。在为特殊的工业服务的回用项目中，还会遇到软化和除盐的用途。目前常用的技术类型有微滤、超滤、纳滤和反渗透。微滤可以除去细菌、病毒和寄生生物等，还可以降低水中的磷酸盐含量。超滤用于去除大分子，对二级出水的COD和BOD5去除率大于50%。反渗透用于降低矿化度和去除总溶解固体，对二级出水的脱盐率达到90%以上，COD和BOD5的去除率在85%左右，细菌去除率90%以上。纳滤介于反渗透和超滤之间，其操作压力通常为1350.5~1.0MPa，纳滤膜的一个显著特点是具有离子选择性，它对二价离子的去除率高达95%以上，一价离子的去除率较低，为40%~80%。
（6）纤维转盘滤池纤维滤盘过滤器主要用于废水的深度处理与中水回用，目前在全世界已广泛采用了该项技术。其主要特征为处理效果好，出水水质高，出水稳定，连续运行，承受高水力及悬浮物负荷能力强，全自动运行，操作及保养简便，运行费用低，土建费用低及占地极小等。污水重力流或压力流进入滤池，滤池中设有挡板消能设施。污水通过滤布过滤，重力流通过溢流槽排出滤池。过滤中部分污泥吸附于纤维滤布外侧，逐渐形成污泥层。随着纤维滤布上污泥的积聚，纤维滤布过滤阻力增加，滤池水位逐渐升高。通过测压装置可监测滤池与出水池之间的水位差。当该水位差到达反冲洗设定值时，PLC即可起动反冲洗泵，开始反冲洗过程。纤维转盘滤池用于污水的深度处理，设计水质：进水SS=20~50mg/L，出水SS≤5mg/L，浊度≤2NTU，实际运行出水更优质，一般出水浊度在1左右或更低。
由于拟建项目在主体工艺中设置深度处理的主要目的是进一步去除废水中的磷、悬浮物和少量的难降解有机物，基于对投资和运行成本、操作维护管理等方面的综合考虑，结合国内外工程经验，本项目污水处理厂选择混凝沉淀工艺来进一步去除废水中的磷及少量难降解有机物。
污水消毒工艺比选
拟建项目进水中有大约30%的生活污水，可能导致尾水中粪大肠菌群过多，另外，尾水要回用于万亩沙枣林灌溉，因此在深度处理中还需要设有消毒处理工艺。消毒一般有物理和化学两种方法。物理法包括加热、紫外线、γ或χ射线照射、分子筛等；化学法主要包括强氧化剂如氯气、二氧化氯、臭氧等氧化法。
常见的污水消毒工艺如下：
（1）紫外线消毒
紫外线消毒属于物理消毒，主要原理是利用紫外光摧毁微生物的遗传物质核酸（DNA或RNA），使其不能分裂复制，去掉其繁殖能力以灭活。紫外线是一种波长范围为136nm~400nm的不可见光线，该波段中260nm附近被证实是杀菌效率最高的。紫外线污水消毒技术如今已得到广泛应用，包括低质污水、常规二级生化处理后的污水、合流管道溢流废水和再生水的消毒。紫外线消毒工艺对紫外穿透率较低的水质并不适用，如未经处理或只经过一级处理的污水，SS高于30mg/L的污水，采用紫外线消毒的方式不但会增加能耗，还会造成消毒效果不好。紫外线对于经过二级处理的污水和再生水穿透率一般为40%~80%，因此二级处理的污水和再生水采用紫外线消毒较为合适。紫外线消毒法除具有不投加化学药剂、不增加水的嗅和味、不产生有毒有害的副产物、消毒速度快、效率高、设备操作较传统消毒工艺安全简单、能实现自动化等优点外，运行、管理、劳务和维修费用也低。但是，紫外线消毒法不能提供剩余的消毒能力，当处理水离开反应器之后，一些被紫外线杀伤的微生物在光复活机制下会修复损伤的DNA分子，使细菌再生。
（2）液氯消毒
液氯消毒法向水中加入次氯酸盐（如NaClO）溶液。目前常用加氯系统包括加氯机、接触池、混合设备以及氯瓶等部分。液氯使用的最大优点是价格便宜，杀菌力强，该工艺简单，技术成熟，药剂易得，投量准确，有后续消毒作用，不需要庞大的设备。但是，液氯的消毒效果受接触时间、投加量、水质（含氮化合物浓度、SS浓度）、温度、pH以及控制系统的影响。另外，液氯储存不是十分安全，容易发生泄漏，且可与水中多种物质形成致癌或致病变的产物。
（3）二氧化氯消毒
二氧化氯消毒法向水中投加二氧化氯进行消毒。二氧化氯是一种强氧化剂在水中137溶解度是氯的5倍，氧化能力是氯气的2.5倍左右，且溶于水后很安全。另外，二氧化氯的消毒效果与氯气相当，但一般不会产生致癌物质，且不易受污水中NH3-N浓度、pH等影响。但二氧化氯性质不稳定且具有爆炸性，只能采用二氧化氯发生器现场制备，制备较复杂，且原料NaClO3的价格较高。
（4）臭氧消毒
臭氧消毒法涉及物理、化学和生物反应。臭氧灭菌过程中臭氧能氧化分解细菌内部氧化葡萄糖所必需的酶，使细菌灭活死亡；能直接与细菌、病毒作用，破坏它们的细胞壁、DNA和RNA，破坏其新陈代谢，导致其死亡；能渗透胞膜组织，侵入细胞膜内作用于外膜的脂蛋白和内部的脂多糖，使细菌发生透性畸变，溶解死亡。臭氧具有很强的氧化能力（仅次于氟），能氧化大部分有机物，对病毒、芽孢等生命力较强的微生物也能起到很好的灭活作用，且消毒能力不受污水中NH3和pH的影响，而且其最终产物是二氧化碳和水，不产生致癌物质。但是，臭氧很不稳定，也无法储藏，因此应根据需要就地生产。
紫外线消毒虽然不需要投加任何化学试剂，但是存在环保监控困难、运维复杂等问题，且其在管网中没有剩余消毒能力；二氧化氯和臭氧都需要现场制备，在制备及存储过程中存在安全隐患；因此，拟建项目方案推荐采用投加次氯酸钠进行消毒。
污泥处理工艺比选
目前，污泥处理过程单元主要有浓缩、脱水、消化、干化、卫生填埋、焚烧、综合利用等，一般可以根据污水处理厂规模、当地环保要求和经济能力、污泥最终处置方式等，对各单元过程进行有机组合。根据我国城市污水处理厂的实践，考虑经济能力、运行管理水平、设备制造水平等因素，目前我国城市污水处理厂污泥处理工艺主要有二种形式：对于大型城市污水处理厂，一般采用“浓缩－厌氧消化－机械脱水”工艺；对于中小规模的城市污水处理厂，一般采用“机械浓缩脱水”工艺。
（1）污泥脱水工艺选择
污泥脱水的目的是进一步降低污泥的含水率，减少污泥体积，便于污泥运输和处置。污泥脱水有机械脱水和自然干化两种方法。污泥干化场虽然基建费用低，设备投资少，操作简单，运行费用低，但占地面积大，卫生条件很差，且受污泥性质和气候的影响大，在降雨量充沛的海安不适用。本工程污泥脱水处理工艺推荐采用机械脱水。常见的机械脱水机有板框压滤机、带式压滤机和离心脱水机三种，它们的技术、经济比较见。板框压滤机脱水效果最好，拟建项目推荐使用板框压滤机进行污泥脱水。
表 3.3.1‑2 板框压滤机、带式压滤机和离心脱水机技术经济比较
	项目
	板框压滤机
	带式压滤机
	离心式脱水机

	脱水方式
	加压脱水
	重力+剪切脱水
	离心脱水

	操作环境
	一般
	较差
	较好

	噪声
	小
	小 
	一般

	出泥含水率
	60-75%
	75~80%
	60-75%

	反冲洗水
	小
	大
	很小

	占用场地
	一般
	较大
	较小

	维护管理运行费用
	一般
	低
	较高



综上，拟建项目方案建议采用“污泥浓缩+离心式脱水机”的污泥处理工艺。
除臭工艺比选
随着污水厂的建成，运行中的污水处理厂将产生大量的恶臭气体，不仅将影响污水处理厂的员工的身体健康及工作环境，还会对周围的投资环境和居民的日常生活带来严重的危害。城市污水处理厂产生恶臭的污染源主要有进水部分和污泥处理部分，即粗格栅及进水泵房、细格栅、沉砂池、污泥浓缩脱水间等。恶臭随着季节及构筑物的不同变化较大，主要由氨气、硫化氢等组成。这些物质多是有机物，如低分子脂肪酸、胺类、醛类、醚类、卤代烃以及脂肪族、芳香族、杂环的氮或硫化物。这些物质带有活性基团，特别容易被氧化，被氧化后气味就消失了。目前，除臭工艺主要存在化学法、活性炭吸附法、植物液提取法、生物法和活性氧法等。
[bookmark: _Hlk151130564]（1）化学法化学法除臭工艺利用吸收液中溶质与恶臭气体发生化学反应，从而将致臭物质去除。该方法适合处理中高浓度、组分较为单纯的恶臭气体。化学除臭的优点有：可处理气量大、浓度高的恶臭污染物；可去除各种混合的恶臭污染物；去除效率较高；运行稳定，停机后可迅速恢复到稳定的工作状态；占地面积小，土建投资小。化学除臭的缺点有：针对不同的恶臭气体需要不同的吸收液；对操作人员素质要求较高；维修要求高，且运行费用（能耗、药耗）较高。
（2）活性炭吸附法活性碳吸附法的原理主要为吸附和氧化还原作用。对于乙醛、吲哚等物质，活性碳利用其多孔材料的巨大比表面积，通过物理吸附，达到去除多种臭气物质的目的；对于硫化氢和硫醇等具有还原性的气体，活性碳可通过在其表面发生的氧化还原反应将其去除。活性炭吸附的优点：可用于湿式化学吸收后的精处理；对低浓度恶臭物质的去除经济、有效、可靠；维护简单；运行方便，可间歇运行。活性炭吸附的缺点：对于NH3等去除率不高；不能用于大气量和高浓度的情况；活性炭的再生与替换价格昂贵、劳动强度大，再生后的活性炭吸附能力明显降低。
（3）植物提取液法植物提取液法将特殊天然植物提取液雾化并均匀地分散在空气中，与空气中的异味分子发生分解、聚合、取代、置换和加成等的化学反应，最终生成水、氧、氮等而失去臭味。植物提取液的优点：对市政污水厂的恶臭处理效率较高；相对较为便捷，随时随处可直接喷洒。植物提取液的缺点：运行费用较高，几乎全部依赖进口；雾化喷嘴易堵塞，需大量备品备件；维修费用高，宜在小型污水厂采用。
（4）生物法生物除臭将臭气与生物载体充分接触，利用载体中的微生物与臭气发生生物化学作用，去除臭气中的致臭物质。常见的生物除臭工艺包括填充式生物滤池、土壤除臭法等。生物除臭的优点：除臭范围广泛，包括H2S、CS2、NH3及其它恶臭物质；除臭效率高，不会产生二次污染；运行管理简单；投资费用、维持费用较省。生物除臭的缺点：对湿度、pH值、温度等要求较高；表面负荷过大会产生堵塞；对混合臭气需不同的菌种；占地面积较大。
（5）活性氧法活性氧技术除臭在常温常压下高压脉冲放电将空气中氧分子电离成臭氧、原子氧、羟基自由基等活性氧，活性氧中的离子氧有极强的氧化能力，其氧化能力是氧气的上千倍。活性氧去除前述污染物的主要途径有两种：在高能活性氧的瞬时高能量作用下，迅速与臭气分子碰撞，激活有机分子，打开某些有害气体分子化学键，使其直接分解成单质原子或无害分子；利用高能活性氧激活空气中的氧分子产生二次活性氧，与有机物发生链式反应，并利用自身反应产生的能量维持氧化反应，进一步氧化有机物质，分解成无害产物，从而在极短时间内达到很高的除臭效率。活性氧除臭的优点：对臭气的变化适应能力强；体积小、质量轻；操作简单，寿命较长。活性氧除臭的缺点：活性氧的稳定性不足；设备投资高。由于活性炭处理法在处理某些恶臭气体（如NH3等）上效果不够明显，植物提取液不宜在大中型污水厂使用，本方案暂不考虑。表 3.3.1‑3就化学处理法、生物法中的生物滤池与土壤法及活性氧法的优缺点进行比较。
[bookmark: _Ref149323197]表 3.3.1‑3 除臭工艺比较
	工艺
	化学法
	活性炭吸附法
	植物液提取法
	生物法
	活性氧

	二次污染
	有
	无
	无
	无
	无

	适宜度
	适宜处理高、浓度大气量气流
	适宜处理低浓度恶臭物质
	适宜处理高、浓度大气量气流
	适宜处理高、浓度大气量气流
	适宜处理中低浓度气流

	能耗
	大
	大
	小
	小
	大

	占地面积
	较小
	较大
	较大
	大
	小

	投资
	高
	大
	较低
	低
	高

	受天气影响
	小
	小
	小
	大
	小



据以上分析，化学处理法存在二次污染、维修费用较高，对不同恶臭气体需要采取不同的吸收液，因此不利于操作运行；活性氧除臭工艺占地面积较小，对臭气的适应能力强、但投资较高。生物法处理投资费用较低，不存在二次污染。生物法中的土壤法占地面积较大，受天气影响较为明显，不利于连续运行操作。生物滤池则可以处理多种恶臭气体，效果较好，故拟建项目方案推荐采用生物滤池除臭工艺。
产污环节分析
本项目产物环节图见图 3.3‑2。

[bookmark: _Ref151139413][bookmark: _Ref151139397]图 3.3‑2 本项目工艺流程及产物环节分析图
废水
拟建项目本身为污水处理设施，其运行过程中也会产生一定量的废水。本项目不增加劳动定员，不产生生活废水，其产生的废水为生产废水，生产废水包括冲洗水、构筑物溢流液、上清液及放空水等。
废气
拟建项目主体工程废水中的含硫物质和含氮物质在微生物的作用下，会生成 NH3、
H2S等恶臭气体。其主要产生源为粗格栅及提升泵房、旋流沉砂池、水解酸化池、A/O池、混凝沉淀池、污泥浓缩池、污泥脱水间。
噪声
拟建项目运行过程中主要的噪声源有各类泵、风机、空压机等。
固体废弃物
拟建项目运行过程中产生的固体废弃物有：污泥、格栅渣、废药剂包装物等。
污水处理工程运行期间主要产污环节分析见图 3.3‑1及表 3.3.3‑1。
[bookmark: _Ref150368053]表 3.3.3‑1 产污环节及主要影响因素分析表表 
	产 污 环 节
	产物类型
	主 要 污 染 因 子
	备   注

	预处理单元
	粗格栅及调节提升泵房
	无组织废气
	硫化氢、氨等臭气物质
	污水处理单元构筑物加盖封闭；预处理系统、脱水机房车间封闭；污水处理单元产生的废气经生物滤池除臭工艺进行处理，少量未收集的气体无组织排放。

	
	细格栅及旋流沉砂池
	
	
	

	
	水解酸化池
	
	
	

	二级生化处理单元
	多级AO生物反应池
	
	
	

	
	混凝沉淀
	
	
	

	污泥处理
单元
	污泥浓缩池
	
	
	

	
	污泥脱水机间
	
	
	

	除臭滤池
	废气G1
	硫化氢、氨等臭气物质
	经除臭滤池处理后经15m高排气筒排放

	冲洗水、构筑物溢流液、上清液及放空水
	生产废水W1
	生活污水和工业废水：COD、BOD5、SS、NH3-H、TN、TP
	达到GB18918-2002中一级A标准作为绿化灌溉用水或根据企业回用需求排入再生水单元处理后作为企业回用水

	粗格栅及调节提升泵房
	进水提升泵
	噪声
	90-95 
	安装在室内，设置隔声门窗
（此处列出部分设备，详细产噪清单见章节3.3.6）

	
	双曲面搅拌机
	
	65-75
	

	细格栅及旋流沉砂池
	吸砂机
	
	60-70
	

	
	输送机压榨设备
	
	75-85
	

	水解酸化池
	水解酸化单元
	
	100-105
	

	鼓风机
	P-MBR生化单元、除臭系统
	
	100-105
	

	污泥脱水 
	带式压滤机
	
	90-100
	

	格栅
	一般固废S1
	栅渣
	运往园区工业垃圾填埋场

	沉砂
	一般固废S2
	泥砂
	运往园区工业垃圾填埋场

	污泥池
	一般固废S3
	污泥
	运往园区工业垃圾填埋场

	原料包装
	一般固废S4
	废原料包装
	外卖废品回收站



[bookmark: _Toc2645]去除效果预测
经初步预测，本项目各单元处理效率如下表所示。
	
工艺
	
CODCr
	
BOD5
	
SS
	
NH3-N
	
TN
	
TP

	粗、细格栅+旋流沉砂池
	进水
（mg/L）
	500
	250
	400
	45
	70
	8

	
	出水
（mg/L）
	425
	225
	200
	45
	70
	4.8

	
	去除效率
	15%
	10%
	50%
	0
	0
	40%

	水解酸化
	进水
（mg/L）
	425
	225
	200
	45
	70
	4.8

	
	出水
（mg/L）
	340
	157.5
	100
	36
	63
	4.56

	
	去除效率
	20%
	30%
	50%
	20%
	10%
	5%

	
A/O+
终沉池
	进水
（mg/L）
	340
	157.5
	100
	36
	63
	4.56

	
	出水
（mg/L）
	51
	7.875
	10
	5.4
	15.75
	1.368

	
	去除效率
	85%
	95%
	90%
	85%
	75%
	70%

	混凝沉淀

	进水
（mg/L）
	51
	7.875
	10
	5.4
	15.75
	1.368

	
	出水
（mg/L）
	43.35
	7.09
	5
	4.86
	14.175
	0.274

	
	去除效率
	15%
	10%
	50%
	10%
	10%
	80%

	出水
	43.35
	7.09
	5
	4.86
	14.175
	0.274

	排放标准
	≤50
	≤10
	≤10
	≤5
	≤15
	≤0.5



污染源强核算
施工期废气
施工期废气污染源主要是施工过程中将产生少量扬尘、施工车辆运输产生的扬尘。另外，施工机械和车辆还将排放一定量废气。
虽然施工期工作量较小，所产生扬尘对大气环境的影响是短暂的，如不妥善控制仍会成为较重的尘源。因此要求组织施工设计时，充分考虑平整和清理工程进度、每日施工时间和机械使用可能对扬尘大小的影响，精心安排、合理组织、并适度控制。基本原则为：推进式清理和平整，不宜整个矿坑全面开工；合理安排平整和清理工程，施工过程减少场内倒运量；活动频繁场所采取洒水降尘措施；大风天气禁止作业。
汽车运输也会产生扬尘污染，其扬尘量、粒径大小等与多种因素（如路面状况、车辆行驶速度、载重量和天气情况等）相关。其中风速、风向等天气状况直接影响扬尘的传输方向和距离。由于汽车运输过程中产生的扬尘时间短、扬尘落地快，其影响范围主要集中在运输道路两侧，如果采用道路定期洒水抑尘、控制车辆装载量并采取密闭或者遮盖措施，可有效减少运输扬尘对周围环境空气的影响。
另外，施工机械和车辆还将排放一定量废气，主要为NO2、SO2、CO和烃类。施工期排放的大气污染物将随施工期的结束而逐渐消失。 
施工期废水
施工期生产废水主要为混凝土养护等过程中产生的废水及机械设备的淋洗废水，该部分废水主要因子为SS、石油类，经过施工场地设置的简易沉淀处理后可回用于施工现场，其环境影响是局部的、短期的、可逆的。
本项目施工高峰期施工人员约15人，生活用水按60L/人·d计算，项目施工期2个月，生活污水按用水量的80%计，则施工期生活污水排放量为0.72m3/d，施工期生活污水总排放量约为64.8m3。
施工期噪声
噪声是施工期主要的污染因子，施工过程中使用的运输车辆以及各种施工机械，如挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等都是噪声的产生源。根据有关资料将主要施工机械的噪声状况列于表 3.3.5‑1。
[bookmark: _Ref149853436]表 3.3.5‑1 施工机械设备噪声
	施工设备名称
	距设备10m处平均A声级dB（A）

	挖掘机
	85

	推土机
	75

	混凝土搅拌机
	85

	起重机
	82

	压路机
	82

	打桩机
	90

	电锯
	85



从表 3.3.5‑1可以看出，各类机械施工的噪声级均比较大，加之人为噪声及其它施工噪声，若未经妥善的隔声降噪处理，将对周围环境造成较大的影响，环评建议采取合理布局、选用低噪声设备、基础减震等措施降低施工期噪声对周边环境的影响。
施工期固体废物
项目施工过程中固体废弃物主要有生活垃圾、建筑垃圾及废弃土石方。
（1） 生活垃圾
本项目工作人员均来自一期调配。本次环评不再对生活垃圾进行分析。
（2） 建筑垃圾
施工过程将产生一定量的建筑废弃物，如废弃砂石、水泥、砖瓦等。根据同类施工统计资料，项目土建施工期碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾产生定额为1.5kg/m2建筑面积，总建筑面积为4559.06m2，因此整个施工期建筑垃圾产生量约6.84t，建筑垃圾进行集中堆放，按类分检予以回收，不能回收利用的运往市政部门指定的场所填埋处置。
（3） 废弃土石方
本项目扩建利用现有污水厂北侧新征地块，根据建设单位规划，本次扩建将尽量对开挖土石方进行回用，由于地势较平坦，本次污水处理池建设开挖后配套绿化面积可基本做到土石方平衡，不会产生多余弃土。
运营期污染源分析
[bookmark: _Toc502558871]运营期废气
拟建项目主要大气污染物为污水处理和污泥处置过程中，微生物、原生动物、菌 胶团等生物的新陈代谢产生的恶臭气体，主要成份为 NH3、H2S 等，其产生的浓度与 进水水质、处理工艺（如微生物生长、充氧、污水停留时间长短）和当时气候条件均 密切相关，排放方式多为无组织排放。
拟建项目主要恶臭气体排放工段包括粗格栅渠及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、 水解酸化池、A/O池、终沉池、混凝沉淀池、污泥浓缩池、污泥脱水间。
（1）臭气风量
根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016），臭气处理设施收集的总臭气风量应按下列公式计算： 
Q=Ql+Q2+Q3
Q3=K(Ql+Q2)
式中：Q—臭气处理设施收集的总臭气风量(m3/h)；
Ql—构筑物臭气收集量(m3/h)；
Q2—设备臭气收集量(m3/h)；
Q3—收集系统渗入风量(m3/h)；
K—渗入风量系数，可按5%~10%取值，本项目取5%。
表 3.3.6‑1 本项目臭气风量
	序号
	名称
	水面面积
	单位水位面面积臭气风量指标m3/(m2·h)
	数量/个
	空间换气次数
	臭气收集量m3/h
	渗入风量m3/h
	臭气风量m3/h

	1
	粗格栅渠
	19.95
	3
	1
	3
	179.55
	8.98
	188.53

	2
	调节池
	330
	10
	1
	3
	9900
	495
	10395

	3
	旋流沉砂池
	2.63
	10
	2
	3
	78.9
	3.95
	165.69

	4
	水解酸化池
	528
	3
	1
	3
	4752
	237.6
	4989.6

	5
	A/O
	694
	3
	1
	3
	6246
	312.3
	6558.3

	6
	终沉池
	308
	3
	2
	3
	2772
	138.6
	5821.2

	7
	混凝沉淀池
	173
	3
	1
	3
	1557
	77.85
	1634.85

	8
	污泥脱水间
	121.5
	3
	1
	3
	1093.5
	54.68
	1148.18

	合计
	30901.34



（2）恶臭气体产生情况
根据《污水泵站的恶臭评价与对策》及《城镇污水处 理厂臭气处理技术规程》等相关资料，综合同类污水处理厂类比调查资料，结合本污水处理厂特点，根据设计的构筑物表面积估算污水处理厂的废气源强。类似污水处理厂恶臭污染物 NH3、H2S 在各单元的产生系数见表 3.3.6‑2，本项目恶臭气体产生情况见。
[bookmark: _Ref149581030]表 3.3.6‑2 项目各处理单元污染物产生系数
	序号
	工程内容
	NH3
	H2S

	
	
	产生系数（mg/s·m2）
	产生系数（mg/s·m2）

	1
	粗格栅渠
	0.502
	2.39*10-3

	2
	提升泵房
	0.502
	2.39*10-3

	2
	细格栅及旋流沉砂池
	0.502
	2.21*10-3

	3
	水解酸化池
	0.103
	0.60*10-3

	4
	A/O生化池
	0.103
	0.51*10-3

	5
	终沉池
	0.103
	1.52*10-3

	6
	混凝沉淀池
	0.103
	1.52*10-3

	7
	污泥脱水间
	0.103
	0.26*10-3



表 3.3.6‑3 本项目恶臭气体产生情况一览表
	序号
	构筑物
	面积
	数量
	NH3
	H2S

	
	
	
	
	产物系数
(mg/s·m2)
	产生速率
（kg/h）
	产生量
（t/a）
	产物系数
(mg/s·m2)
	产生速率（kg/h）
	产生量（t/a）

	1
	粗格栅渠
	19.95
	1
	0.502
	0.036 
	288.43
	2.39*10-3
	0.00017
	0.00137

	2
	提升泵房
	330
	1
	0.502
	0.596 
	4771.01
	2.39*10-3
	0.00284
	0.02271

	3
	旋流沉砂池
	2.63
	2
	0.502
	0.010 
	76.05
	2.21*10-3
	0.00004
	0.00033

	4
	水解酸化池
	528
	1
	0.103
	0.196 
	1566.26
	0.60*10-3
	0.00114
	0.00912

	5
	A/O
	694
	1
	0.103
	0.257 
	2058.68
	0.51*10-3
	0.00127
	0.01019

	6
	终沉池
	308
	2
	0.103
	0.228 
	1827.30
	1.52*10-3
	0.00337
	0.02697

	7
	混凝沉淀池
	173
	1
	0.103
	0.064 
	513.19
	1.52*10-3
	0.00095
	0.00757

	8
	污泥脱水间
	121.5
	1
	0.103
	0.045 
	360.42
	0.26*10-3
	0.00011
	0.00091



（3）恶臭气体收集及处置措施
①收集
预处理区（粗格栅及提升泵房、细格栅沉砂池）机械设备尽可能采用全封闭的形式，以节省加盖的投资，并预留臭气收集口，连接臭气收集管路；生化处理区（水解酸化池、A/O生化池）及污泥暂存池采用密封加盖并设置气体捕集口，连接臭气收集管路；污泥脱水间设置风阀将臭气抽吸至臭气收集管路。各臭气排放设施密闭或加盖后的收集效率为95%，以上收集的臭气全部进入生物滤池除臭系统。
②处理
根据可研，本项目采用生物滤池除臭，原理是指加湿后的废气被通入填充有填料（如堆肥、土壤、树皮、珍珠岩、沸石、有机塑料等等）的生物过滤器中，与填料上所附着生长的生物膜（微生物）接触，被微生物所吸附降解，最终转化为简单的无机物（如CO2、H2O、SO42-、NO3-和Cl-等）或合成新细胞物质，处理后的气体在从生物过滤器的另一端排出。生物过滤器所填充的填料需维持一定的pH范围、湿度和营养，以维持微生物的正常代谢活动，这些营养和湿度可以通过填料自身提供或外加。生物过滤法对废气去除是不同的生化作用与物理化学作用的复杂结合的结果。其降解机理如下：
H2S（或其它含硫物质）+O2→SO42-+CO2+H2O+细胞物质
NH3（或含N无机化合物）+O2→CO2+NO3-+H2O+细胞物质
本项目按1套生物滤池除臭装置进行设计，风量按31000m3/h计，生物过滤除臭系统对NH3、H2S的去除效率按90%计，本项目恶臭污染物产排情况表 3.3.6‑4
[bookmark: _Ref149584881]表 3.3.6‑4 本项目恶臭污染物产排情况一览表
	排放形式
	排气筒编号
	废气来源
	污染物
	废气量
	产生情况
	治理措施及效率
	排放情况
	排放时间(h/a)
	标准限值

	
	
	
	
	
	浓度(mg/m3)
	速率(kg/h)
	产生量(t/a)
	
	浓度(mg/m3)
	速率(kg/h)
	产生量(t/a)
	
	速率(kg/h)

	有组织排放G1
	DA001
	粗格栅提升泵房+细格栅旋流沉砂池+水解酸化池+A/O+终沉池
混凝沉淀池+
污泥脱水
	NH3
	31000
	19.227
	0.596
	4.768
	各处理单元封闭后经负压抽吸收集+生物过滤除臭装置+15m高排气筒
	0.913
	0.02831
	0.226
	8000
	4.9

	
	
	
	H2S
	
	0.319
	0.0099
	0.079
	
	0.0152
	0.0005
	0.0038
	
	0.33

	无组织排放
	-
	全厂
	NH3
	-
	-
	0.0298
	0.2384
	栅渣、沉砂、污泥及时清运，运输车辆密闭，加强绿化，喷洒除臭剂等
	
	0.0716
	0.5731
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

	
	
	
	H2S
	-
	-
	0.0005 
	0.0040 
	
	
	0.0005 
	0.0040 
	



[bookmark: _Toc351365788][bookmark: _Toc490608896][bookmark: _Toc324955314]运营期废水
（1）运营期废水分析
拟建项目废水主要为生产废水，生产废水包括设备反冲洗废水、生物滤池除臭装置排水、药剂配置废水以及初期雨水。项目废水均经厂区污水管网收集后进入污水处理系统进行处理。鉴于上述原因，评价不再对污水厂内部污染源详细评述。
正常运行工况下，拟建本项目排放的尾水中污染物按排放标准来计算。拟建项目设计规模5000t/d，以此作为计算拟建项目污染物排放量的依据。计算结果详见表 3.3.6‑5。
（2）本项目水平衡
[image: ]
图 3.3‑3本项目水平衡图

（3）废水源强核算
根据水平衡可知，本工程自身废水量为50m3/d，收集后进入污水处理设施一并处理，忽略处理过程中的损失量，废水总排放量为4958m3/d。废水污染物经处理后主要出水水质指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准后，排入万亩沙枣林灌溉, 计算结果详见表 3.3.6‑5。

[bookmark: _Ref149559433]表 3.3.6‑5 尾水中污染物排放量
	污染物名称
	进入污水处理厂污染物情况
	治理措施
	污染物排放量
	污染物名称

	
	产生废水量
	浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	处理工艺
	产生废水量
	浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	

	COD
	166.5万t/a（5000t/d）
	500
	832.5
	粗格栅提升泵房+细格栅+旋流气沉砂+水解酸化+A/O+终沉池
+混凝沉淀池+接触消毒
	165.1万t/a（4958t/d）
	50
	82.55
	排入万亩沙枣林

	BOD5
	
	300
	499.5
	
	
	10
	16.51
	

	SS
	
	400
	666
	
	
	10
	16.51
	

	氨氮
	
	45
	74.925
	
	
	5
	8.26
	

	总氮
	
	70
	116.55
	
	
	15
	24.77
	

	总磷
	
	8
	13.32
	
	
	0.5
	0.83
	



运营期噪声
根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目污染源噪声选用类比法。建设项目产生噪声的设备主要为风机、机泵等动力噪声和搅拌机、刮泥机等设备产生的机械噪声。根据类比同行业资料，设备其噪声声级范围为65~85dB（A）。
建设项目噪声污染源见表 3.3.6‑6。
[bookmark: _Ref149853979]表 3.3.6‑6 本项目主要设备噪声源
	序号
	所在位置
	设备名称
	单位
	数量
	工作
状态
	噪声值
dB(A)

	1
	粗格栅及调节提升泵房
	反捞式格栅除污机
	台
	2
	连续
	70

	2
	
	潜污泵
	台
	2用1备
	间断
	80

	3
	
	无轴螺旋输送压榨机
	台
	1
	连续
	70

	4
	
	双曲面搅拌器
	台
	1
	连续
	75

	5
	事故应急池
	潜污泵
	台
	2用1备
	间断
	80

	6
	
	潜水搅拌器
	台
	4
	间断
	75

	7
	细格栅及旋流沉砂池
	循环式齿耙格栅除污机
	台
	2
	连续
	70

	8
	
	无轴螺旋输送压榨机
	套
	1
	连续
	70

	9
	
	沉砂池搅拌机
	套
	2
	连续
	75

	10
	
	吸砂泵
	台
	2
	连续
	80

	11
	水解酸化池
	桁车式刮泥机
	台
	1
	连续
	75

	12
	
	回流污泥泵（潜水排污泵）
	台
	1用1备
	间断
	80

	13
	
	剩余污泥泵（潜水排污泵）
	台
	1用1备
	间断
	80

	14
	多段多级AO生物反应池
	潜水搅拌器
	台
	16
	连续
	75

	15
	
	板式微孔曝气器
	套
	336
	连续
	65

	16
	回流及剩余污泥泵房
	潜水污泥回流泵
	台
	3
	间断
	80

	17
	
	潜水剩余污泥泵
	台
	2
	间断
	80

	18
	终沉池
	半桥式周边传动刮泥机
	台
	2
	连续
	75

	19
	深度处理车间
	混合搅拌机
	个
	1
	连续
	75

	20
	
	机械絮凝搅拌机
	套
	2
	连续
	75

	21
	
	潜污泵
	台
	1
	连续
	80

	22
	加药间
	PAC加药隔膜计量泵
	个
	1用1备
	间断
	80

	23
	
	PAC卸料泵
	个
	1
	间断
	80

	24
	
	PAM加药螺杆泵
	个
	1用1备
	间断
	80

	25
	
	乙酸钠加药隔膜计量泵
	个
	1用1备
	间断
	80

	26
	
	乙酸钠卸料泵
	个
	1
	间断
	80

	27
	
	次氯酸钠加药隔膜计量泵
	个
	1用1备
	间断
	80

	28
	
	次氯酸钠卸料泵
	个
	1
	间断
	80

	29
	鼓风机房及变配电室
	空悬风机
	台
	1用1备
	间断
	85

	30
	
	LX型电动单梁悬挂式起重机
	套
	1
	间断
	65

	31
	
	电动卷帘除尘器
	套
	2
	间断
	80

	32
	除臭生物滤池
	除臭设备
	套
	1
	连续
	70

	33
	
	预洗段循环水泵
	台
	2
	连续
	80

	34
	
	生物段喷淋水泵
	台
	1
	连续
	80

	35
	
	离心风机
	个
	2
	连续
	85

	36
	污泥脱水机房
	离心脱水机
	套
	2
	间断
	75

	37
	
	污泥进料泵
	台
	2
	间断
	80

	38
	
	反冲洗离心泵
	台
	2
	间断
	80

	39
	
	水平无轴螺旋输送机
	台
	1
	间断
	65

	40
	除盐间
	超滤供水泵
	套
	1
	间断
	80

	41
	
	超滤反冲洗泵
	套
	1
	间断
	80

	42
	
	反渗透装置
	套
	1
	间断
	65

	43
	
	RO供水泵
	台
	1
	间断
	80

	44
	
	RO高压泵
	台
	1
	间断
	80



运营期固体废物
本项目产生的固废主要为污水处理过程中产生的污泥、格栅栅渣、沉砂池沉砂、废药剂包装物。
（1）生活垃圾
本项目属于扩建项目，不新增劳动定员，所用人员均来自一期污水处理厂。
（2）格栅栅渣和沉砂池沉砂
栅渣由粗栅、细格栅及精细格栅清理出来的固体废物，产生量按0.03m3/103m3污水计，栅渣容重960kg/m3，计算得，栅渣量为0.144t/d（52.56t/a）；沉沙由沉砂池及沉淀池产生，其产生的砂量按30m3/106m3污水计，容重1500kg/m3，计算得，沉沙量为0.225t/d（82.14t/a）。
栅渣主要为格栅拦截废水中大颗粒悬浮物，沉沙主要是沉砂池及沉淀池中去除密度较大的泥沙等无机颗粒物。栅渣及沉沙均属于一般工业固体废物，性质与生活垃圾相似，暂存于厂区内，定期委托环卫部门清运。
（3）污泥
在污水的生化处理阶段，沉淀系统会产生大量的活性污泥，一部分留在生物处理池内，以维持处理池内的污泥浓度，剩余污泥经管道排入一座污泥浓缩池，再经过带式浓缩脱水一体机脱水后形成含水率80%的泥饼。
根据《排污许可证申请与核发技术规范  水处理（试行）》（HJ978-2018）中的关于污泥产生量的计算公式：
E产生量=1.7×Q×W深×10-4
式中：E产生量---污水处理过程产产生的污泥量，以干泥计，t；
Q---核算时段内废水排放量，m3；
W深---有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺时按1计，量纲一。
项目污水处理量Q为5000m3/d，有深度处理工艺则W深按2计，则干污泥产生量约为5.1t/d、1861.5t/a，以含水率80%考虑，则污泥产生量约为25.5t/d、9307.5t/a（含水80%）。污泥按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）和危险废物鉴别标准的规定。如果属于危险废物应在危险废物暂存间暂存，委托有资质的单位进行无害化处理。如果不是危险废物，送至园区外工业固体废弃物处理场。
（4）废药剂包装物
废药剂包装物产生量0.15t/a、为危险废物。 
[bookmark: _Ref151145518]表 3.3.6‑7 项目固体废物产生汇总情况
	编号
	名称
	废物类别
	产生量（t/a）
	主要成分
	拟采取的处理
处置方式
	排放量（t/a）

	1
	污泥*
	一般固废
	9307.5
	污泥，含水率80%
	按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）和危险废物鉴别标准的规定。如果属于危险废物应在危险废物暂存间暂存，委托有资质的单位进行无害化处理。如果不是危险废物，送至园区外工业固体废弃物处理场。
	0

	2
	栅渣
	一般固废
	52.56
	无机颗粒物
	收集后由环卫部门处置
	0

	3
	沉沙
	一般固废
	82.14
	无机颗粒物
	收集后由环卫部门处置
	0

	4
	废药剂包装物
	危险废物
	0.15
	包装物
	收集后交有资质单位处置
	0


注：*污泥量根据设计进水水质及满负荷运行计算，若今后运行过程中进水水质低于设计进水水质，则实际污泥量根据实际进水水质及运行负荷而定。
[bookmark: _Ref151145606]表 3.3.6‑8 项目危险废物汇总情况
	编号
	名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（t/a）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	1
	废药剂包装物
	HW49
	900-047-49
	0.15
	消毒
	固态
	包装物
	包装物
	每季度处理一次
	T/C/I/R
	暂存危废库，委托有资质单位处置



污染物排放“三本账”
表 3.3.6‑9  本项目污染物排放“三本账”（单位：t/a）
	[bookmark: _Toc514857654][bookmark: _Toc710]种类
	污染物名称
	现有工程
	拟建项目
	“以新带老”
	全厂总体工程

	
	
	排放量
	产生量
	消减量
	排放量
	
	排放总量
	增减量

	废水
	COD
	15.984
	832.5
	749.95
	82.55
	0
	98.534
	82.55

	
	BOD5
	5.2614
	499.5
	482.99
	16.51
	0
	21.7714
	16.51

	
	SS
	4.662
	666
	649.49
	16.51
	0
	21.172
	16.51

	
	NH3-N
	2.4975
	74.925
	66.665
	8.26
	0
	10.7575
	8.26

	
	TN
	2.4642
	116.55
	91.78
	24.77
	0
	27.2342
	24.77

	
	TP
	0.08658
	13.32
	12.49
	0.83
	0
	0.91658
	0.83

	废气（无组织）
	NH3
	0.0657
	4.768
	4.5296
	0.2384
	0
	0.0201
	0.01206

	
	H2S
	0.0035
	0.08
	0.076
	0.004
	0
	0.01745
	0.01047

	废气（有组织）
	NH3
	0
	0.026
	0.04821
	0.026
	0
	0.026
	0.026

	
	H2S
	0
	0.0038
	0.51329
	0.0038
	0
	0.0038
	0.0038

	固废
	一般固废（污泥）*
	748.2
	9307.5
	0
	9307.5
	0
	9307.5
	9307.5

	
	危险废物
	0
	0.15
	0
	0.15
	0
	0.15
	0.15

	
	生活垃圾
	3.65
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	栅渣及沉砂
	47.4
	134.7
	0
	134.7
	0
	134.7
	134.7



非正常工况分析
非正常工况废水排放源强
污水处理工程如因设备故障或检修等原因导致部分或者全部污水未经过处理，从而形成非正常排放。其最大排放量为全部进水量，其排放的污染物浓度为污水处理厂的进水浓度，非正常发生的时段为6小时，拟建项目事故排放源强见表 3.3.7‑1。
[bookmark: _Ref149577232]表 3.3.7‑1 拟建项目废水事故排放源强
	污染物
	排放浓度（mg/L）

	
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP

	排放浓度(mg/L)
	500
	300
	400
	45
	70
	8

	排放量(t)
	0.625
	0.375
	0.5
	0.05625
	0.0875
	0.01

	持续时间（h）
	6



非正常工况废气排放源强
当拟建项目除臭设备故障、处理效率下降，导致恶臭处理不完全排放，从而形成发生事故排放，事故发生的时段为2小时，事故排放源强见表 3.3.7‑2。
[bookmark: _Ref149577322]表 3.3.7‑2 拟建项目恶臭事故排放源强
	污染源
	排气量
(m3/h)
	污染物
	排放情况
	排放源参数

	
	
	
	浓度
(mg/m3)
	速率
(kg/h)
	高度 m
	直径 m
	温度℃

	1#除臭系统排放口
	31000
	H2S
	0.095
	0.0019
	15
	0.7
	25

	
	
	NH3
	1.900
	0.0375
	
	
	



[bookmark: _Toc19348]清洁生产
[bookmark: _Toc502558876][bookmark: _Toc502558875]推行清洁生产、实现可持续发展战略，是我国经济建设应遵循的根本方针，也是工业污染防治的基本原则和根本任务。清洁生产就是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头上削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害，实现经济建设与环境保护的协调发展。
清洁生产指标体系
本项目为工业污水处理厂项目，属D4620污水处理及其再生利用业，由于本项目行业暂无出台清洁生产标准，依据参考原国家环境保护总局编制的《企业清洁生产审计手册》(中国环境科学出版社，1996)，从原辅料选择、产品、生产工艺、生产设备、产生废物等方面对本项目清洁生产水平进行分析，从清洁生产的角度提出清洁生产措施，从管理、员工素质等方面提出清洁生产的非工程措施。
根据上述清洁生产的基本原则，本环评通过现场调查勘察与监测及污染排放类比分析的基础上，本项目的清洁生产突出表现在使用的工艺、设备、环保措施等方面。
生产工艺先进性分析
本项目主要用于处理怀宁县经济开发区的工业废水以及部分生活废水，针对项目的接管废水，采用“预处理（格栅+沉淀池/事故调节池）→生化处理（BioFiMag处理系统）→深度处理（高级氧化接触池+纯膜MBBR+滤布滤池）→消毒（臭氧+次氯酸钠）”的工艺方案，污泥处理采用带式浓缩脱水一体机方式处理，符合开发区的污水特征，出水水质稳定、工艺可靠可行。
设备先进性分析
本工程主要耗能电机为厂内各种污水泵、风机，项目各种型号的污水泵，均选用高效节能的设备，水泵采用变频调速控制，风机电极采用调速电极；选用无功功率自动补偿装置；合理选择变电室位置，力求使其处于负荷中心；在电气设计中，厂区内配电线路全部采用低阻抗的铜导体以降低电路损耗，提高传输能力。
污水处理厂采用技术先进的微机测控管理系统，分散检测和控制，集中显示和管理，各种设备均可根据污水水质、流量等参数自动调节运转台数或运行时间，不仅改善了内部管理，而且可使整个污水处理系统在最经济状态下运行，使运行费用最低。
污染防治措施分析
1、废气防治措施
项目废气主要为污水处理过程产生的恶臭气体。本工程依托改造后污水预处理区（包括格栅及调节池）、新建沉淀池及精细格栅、新建生化区（BioFiMag处理系统）、新建深度处理（高级氧化接触池、纯膜MBBR、滤布滤池）及依托改造后污泥处理区（包括污泥浓缩池和污泥脱水机房）全部加盖/罩密封，通过风机将集中收集的臭气吸入现有土壤滤池，在土壤滤池中经过生物处理，使臭气中的氨、硫化氢等恶臭污染物质有效分解，在满足排放要求的基础上排放至大气中。
2、废水防治措施
本项目废水包括拜城产业园区北区、西区、新区入驻企业经过预处理的工业废水，及生活污水，自身废水收集后进污水处理系统一并处理，处理工艺为“粗、细格栅及沉砂池+水解酸化池+多级AO生物反应池+ 混凝沉淀+精密过滤器”。废水污染物经处理后出水水质指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准后，夏季用于灌溉万亩沙枣林，冬季储存。
[bookmark: _Toc502558877]3、噪声治理措施
[bookmark: _Toc324955319]（1）各类泵、风机在设备选购时选噪声较低的同类设备，安装时采用减震垫或柔性接头等；
（2）提升泵安置在泵房内，在泵的机座下安装减振垫圈；
（3）冲洗泵、风机等安置在构筑物内，可减小设备的噪声源强；
（4）采取合理布局、厂界绿化等综合降噪措施；
（5）加强设备维护保养。
[bookmark: _Toc502558878]4、固废治理措施
[bookmark: _Hlk516170705][bookmark: _Toc351365792]本项目固废包括办公生活产生的生活垃圾、格栅处理产生的栅渣、沉砂池产生的沉沙、使用药剂产生的包装物、污水处理产生的污泥。
生活垃圾收集后由环卫部门处理处置；栅渣、沉沙及废药剂包装物收集后委托有资质单位处置，污泥浓缩脱水后按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）和危险废物鉴别标准的规定。如果属于危险废物应送至有资质的单位进行无害化处理。如果不是危险废物，送至园区外工业固体废弃物处理场。
节能降耗措施
污水处理是解决水污染问题最重要的一项环境工程，其社会效益和环境效益极为显著，而经济效益则是无形的，因此，节能是污水处理厂设计所要考虑的重要因素之一。
1、污水处理厂的平面和竖向的合理设计
在污水处理工艺流程中，各构筑物之间均有管道相连，在平面和竖向布置中，尽可能紧凑，缩短管线，选用水头损失较小的进出水设备和配水设备，以使水头损失降到最低限度，以降低整个污水处理厂的提升能耗。
[bookmark: _Toc4410]2、污水处理厂消耗的能源主要是电能，其中又以提升泵及曝气设备为重中之重。提升泵的电耗50-60%，曝气设备电耗占全厂电耗的20-30%，二者都是污水厂节能的关键。对于提升泵，设计时尽量使构筑物布置紧凑，连接管路短而直，以减少水头损失，从而减少水泵的扬程。同时对提升泵站实行合理控制，使水泵在高效率段运转。对于曝气系统，一是提高曝气器的充氧效率，二是选择可以变频调速的曝气机，通过PLC发出指令调整曝气机的转速，调节曝气量，采用该技术可节电10%。
3、水处理工艺
各种型号的污水泵，均选用高效节能的设备，水泵采用变频调速控制，风机电极采用调速电极。
4、总体布置
污水重力流入厂，在处理工艺高程设计时确定最经济的提升高度。
5、电器节电
[bookmark: _Toc27180]（1）选用无功功率自动补偿装置。
[bookmark: _Toc243]（2）合理选择变电室位置，力求使其处于负荷中心。
[bookmark: _Toc23037]（3）在电气设计中，厂区内配电线路全部采用低阻抗的铜导体以降低电路损耗，提高传输能力。
[bookmark: _Toc12336]（4）厂区道路照明采用感光自动控制，建筑物内灯具控制根据生产要求及自然采光情况分组控制。
6、建筑节能措施
在采光允许的情况下，减少开窗面积，适当增加构筑物墙壁厚度，采用保温性能良好的建筑材料。
7、做好厂内各工段的能耗计量工作。
清洁生产结论与建议
综上所述，项目采用节能降耗的先进工艺，在力求降低物耗、能耗的同时，改善了工作环境，对污染物均采取了有效、可行的治理措施，符合清洁生产原则。同时本评价建议：
1、加强节能
本项目平面布置设置合理，减少水头损失，污水通过重力自流进入污水处理系统，采用的工艺、动力效率高、能耗低，评价建议提升水泵电机选用变频式，曝气系统选择先进、能耗低的设备，同时加强员工的节能意识。
2、尾水回用
本项目污水处理后的尾水水质达到了《再生水回用于景观水体的水质标准》（CJ/T95-2000）规定的人体非直接接触的景观用水水质要求，可开辟城区城市再生水回用市场，提高再生水回用率。
3、清洁生产管理
重视清洁生产审核，待工程建成投产后，制定持续清洁生产计划，按照相关要求开展清洁生产审核工作，加强环境保护管理，确保持续稳定达标排放，项目建成后，应完善企业环境管理体系，明确分工，责任到人，不断提高环境管理水平，从而推动企业的清洁生产发展，提高企业的清洁生产水平。
[bookmark: _Toc7224]排污许可与总量控制
排污许可申报情况
根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令48号）的要求，排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放行染物；纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“四十一水的生产和供应业—99/污水处理及其再生利用（工业废水集中处理场所，日处理能力2万吨及以上的城乡污水集中处理场所）”，属于简化管理类别，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证，应执行的排污许可技术规范为《排污许可证申请与核发技术规范水处理(试行)》(HJ978—2018)。
本项目建成后排污许可申报情况如下：
表 3.3.9‑1纳入排污许可管理的废气无组织排放源和污染物种类
	位置
	污染物名称
	许可排放浓度（mg/m3）

	厂界
	NH3
	1.5

	
	H2S
	0.06

	
	臭气浓度
	20（无量纲）



总量控制指标
本项目不产生SO2、NOx等气体，无需进行大气总量控制指标，本项目产生的尾水用于灌溉万亩沙枣林，冬储夏灌，不外排，因此无需水污染因子总量控制指标。


[bookmark: _Toc150367011]环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc150367012]自然环境现状调查与评价
地理位置
本项目位于拜城产业园区新区东侧2.9km，S307线北侧2.7km处，厂址中心地理坐标为。本项目南侧为现有污水处理厂，北侧、东侧、西侧皆为人工沙枣林。项目地理位置图见图 3.2‑1。
地形地貌
拜城县地处天山地槽褶皱带中部，北部天山山势西高东低，西部山峰海拔高5100m，东部山峰海拔高4500m，雪线高约4000m，2500～3200m为林带、草场，山前带为岩漠山地。南部却勒塔格山，山峰海拔高2000m左右，却勒塔格山北为拜城县盆地，呈东西方向展布，长达150km，其轴向与天山山脉平行。
拜城县县城地处拜城盆地中上部。夹于南北山两山之间的拜城盆地是在古生代海西运动时地台和地槽经过褶皱断裂而形成。北部喀尔勒克塔格等山属于古老的构造系统，南部却勒塔格山为年轻的构造系统，拜城盆地则属中生代第三纪和第四纪系统经新期褶皱作用而成。
拜城盆地地势北高南低，由西向东倾斜，自然坡度一般为1.3‰～4.3‰。境内5条河流皆源于北部冰川。源于木扎提冰川的木扎提河，由北向南折东横穿盆地。由于地形北高南低，加之第三纪和第四纪风化岩层的松软脆弱，极易受侵蚀冲刷，致使河床不断南移，两岸已形成较大的冲积平原。源于哈尔克塔格山的4条河流由于坡降大，水流湍急，冲刷力强，出山后流速减慢，大量悬移物质随之沉淤，加之雨水的影响，逐渐形成较大的洪积冲积扇。
项目所处地为山前冲洪积扇的中上游地带，主要为第四系早期形成的冲洪积地层，属山前冲洪积地貌，西北高，东南低，海拔在1280～1380m之间，自然坡度0.5％～2％，地形坡降较大。
气候条件
拜城县地处中纬度大陆深处，远离海洋，属大陆性温带干旱气候。夏季凉爽，冬季寒冷，降水较少，蒸发强烈，气候干燥，气温的年、日变化大。因地形复杂，县境内各地气候又有明显的差异，自东向西，自南向北，可分为4个不同的气候区。东部热量较多，降水较少，日照充足，夏季炎热，冬季寒冷，春季多大风，秋季有冻害；中部平原热量充足，降水较少，夏季凉爽，冬季寒冷，春季局部地区有干旱，夏季有冰雹，秋季有霜冻；西部河流山麓地带热量较少，降水适中，夏季凉爽，冬季寒冷，夏季有冰雹和洪水；北部山区寒冷，降水丰富，冬季有逆温带，3～6月多大风，4月尤甚，6～8月多冰雹。
气温
气温变化明显，年日较差和年变化都比较大。7月最热，1月最冷，气温年差35.5℃。平原冬夏冷热差别大，表现出大陆气候强，山区冬暖夏凉。
湿度
近地面空气含水较少，空气干燥，年平均绝对湿度6.7mb，夏季各月11～14mb，春季各月4～9mb，冬季各月2～4mb。
年平均相对湿度63％，冬季相对湿度最大78％，4～5月相对湿度最小46％，表现出春季干旱气候特点。
蒸发量
全县年蒸发量1538.5mm，其中6月份最大，为242.5mm，1月最小，为12mm，蒸发量比降水量大1444mm，是平原区平均降水量的近16倍。
风
拜城县四面环山，北部有天山为屏障，全年风速很小，年平均风速小于lm/s，最大年份为1.4m/s。风速的季节变化十分明显。春季风速最大，夏季次之，秋、冬季最小。冬季各月静风占60％以上；午后到傍晚风速变化大，后半夜到上午风速变化小。
风向以静风最多，多年统计的全年静风频率为28.26％。多年主导风向为东南风，2020年基准年盛行风向为北风，由于区域静风频率较高，实质上无占优势的主导风向。风向的季节变化不明显，白天多偏南风，夜间多偏北风。表现出盆地山谷风的特征：白天吹上山风，夜间吹下山风。
各月最大风速在风向上的分布特征是：全年最大风速的风向以西北风和北风为主。3～11月以北风和西风为主，1月的风向多变，2月为东风，12月为东南风。主要气象参数见表 4.1.3‑1。
[bookmark: _Ref86685914]表 4.1.3‑1 拜城县主要气象参数
	气象要素
	数  据
	气象要素
	数  据

	平均气温
	7.6℃
	年平均风速
	1m/s

	历年极端最高气温
	38.2℃
	年平均降水量
	96.2mm

	历年极端最低气温
	-32.0℃
	年平均最大降水量
	217.5mm

	最热月平均气温
	21.4℃
	年均相对湿度
	67.0%

	最冷月平均气温
	-14.1℃
	年均蒸发量
	1538.5mm

	多年主导风向
	东南风
	最大冻土深度
	0.89m

	冬季风速
	0.23m/s
	基本雪压
	0.65KN/m2

	夏季风速
	0.87m/s
	标准风压
	0.60KN/m2



地表水系
拜城县境内共有发源于天山南坡、流域独立的5条河流，自西向东为木扎提河、喀布斯郎河、台勒维丘克河、卡拉苏河、克孜尔河，多年平均径流量为27.43×108m3。5条河流在出山口以上流向由北向南与山脉走向大体垂直，源头高程一般在3500m以上，河流长度92～279km。河流源头多接冰川，以冰川融水和融雪水为主要补给源，河流径流具有明显的季节性变化。主要支流木扎提河发源于汗腾格里峰东坡慕斯达坂冰川，在拜城盆地西北部破城子处流出山口，折向东流，入拜城盆地，经却勒塔格山北麓沿程先后汇集发源于哈雷克套山南坡的喀布斯朗河、台勒维丘克河、卡拉苏河、克孜尔河等河流后，称渭干河。现在渭干河上已修建克孜尔水库（山区水库），克孜尔水库站以上流域面积16660km2，千佛洞以上流域面积16784km2。拜城县主要河流特征见表 4.1.4‑1。
[bookmark: _Ref86686073]表 4.1.4‑1 拜城县主要河流基本情况一览表
	河名
	集水面积
(km2)
	流域平均高程
(m)
	河道总长度
(km)
	实测年径流量（108m3）

	木扎提河
	2845
	4285
	279
	14.46

	喀布斯朗河
	1834
	3356
	92
	6.71

	台勒维丘克河
	1639
	2310
	95
	0.80

	卡拉苏河
	1114
	3008
	107
	2.29

	克孜尔河
	3342
	2485
	139
	3.17

	渭干河
	16784
	/
	/
	27.43



拜城县在黑英山盆地、老虎台洼地分布有较多泉水，泉点及无资料地区等值线量算径流量为2.03×108m3。根据近50年水文实测资料分析，木扎提河、喀布斯朗河、卡拉苏河径流补给以冰川融水为主，地下水补给为辅，径流量年际变化比较平稳，Cv值在0.10～0.18之间，其中木扎提河冰川融水占81.1%，地下水占19.1%。台勒维丘克河以降雨补给为主，多年变化较为剧烈，丰水年与枯水年最大径流量之比达7倍。克孜尔河以融雪和降雨补给为主，相对多年变化较大，Cv值为0.25。另外，大河之间的部分间歇性小河沟，多以降雨和地下水补给为主，水量年际变化较大。拜城县河流径流地区分布不均，年内分配不均，西部3条河流年径流总量为21.97×108m3，占河流总径流量的80%，夏季水量(6～8月)占年径流量的50%～70%；而春季(3～5月)来水量仅占全年径流量的10%～15%，春旱特点明显。拜城县河流天然径流量年内分配见表 4.1.4‑2。
[bookmark: _Ref86686220]表 4.1.4‑2 拜城县河流天然径流量年内分配表
	河流
	季节分配(%)
	最大
/最小
	连续最大四个月
	不同保证率年径流量(108m3)

	
	春季
	夏季
	秋季
	冬季
	
	时间
	占全年(%)
	50%
	75%

	
	(3～5)
	(6～8)
	(9～11)
	(12～2)
	
	
	
	
	

	木扎提河
	9.56
	70.1
	16.2
	4.2
	23.4
	6～9
	80.7
	14.51
	13.39

	喀布斯朗河
	14.2
	64.5
	14.9
	6.3
	13.9
	5～8
	73.2
	6.31
	5.74

	台勒维丘克河
	13.2
	73.5
	11.1
	2.3
	43.5
	5～8
	81.6
	0.734
	0.491

	卡拉苏河
	15.7
	64.5
	15.5
	4.3
	21.5
	5～8
	75.1
	2.13
	1.87

	克孜尔河
	15.5
	55.0
	19.4
	10.1
	7.3
	6～9
	64.9
	3.05
	2.57



受地形、气候等因素的影响，拜城县5条河流产水能力不同，现对园区附近主要河流叙述如下：
木扎提河：木扎提河位于拜城盆地的西部，地理位置介于东经80º20′～82º25′，北纬41º25′～42º23′之间，是渭干河的主要支流，发源于哈尔他乌山的汗腾格里峰东侧的哈拉库勒冰川东坡，源头主要由天山雪莲峰下的3条冰川融水组成。木扎提河流向总体为自西向东，流经拜城县的国营羊场、老虎台乡、大宛其农场、察尔其镇、大桥乡及温巴什乡，河流全长为213.9km（至克孜尔河汇入口），平均纵坡约为7.64‰。该河控制水文站为破城子水文站，水文站以上集水面积为2845km2，其中冰川面积的覆盖率达到42.6%，水文站处多年平均年径流量为14.41亿m3。源头至破城子水文站河长78km，破城子水文站至拜城县城河长89km。水文站以上流域平均高程4285m，河道平均坡度26.9‰；实测多年平均年径流量为14.46×108m3，占5条河流年径流总量的52.71%。木扎提河实测最大年径流量18.00×108m3（1978年），实测最小年径流量11.83×108m3（1957年）；实测最小流量2.10m3/s（1993年4月），实测最大流量514m3/s（1999年7月）。
喀布斯朗河：喀布斯朗河为渭干河的第二大支流，发源于县境西北哈尔克他乌山中段的阿克亚依拉亚克和阿克毛拉山。河水由北向南在恰木鲁克水文站流出山口，继而折向县城西面2km处绕向东南，与台勒维丘克河会合，在康其乡库台依鲁克处注入木扎提河。其山区段河床稳固，多处流经基岩，断面狭窄，坡陡流急，携带大量石灰质。河水为冰雪融水和降水形成。洪枯季节，水量相差悬殊。实测多年平均年径流量为6.71×108m3，占5条河流年径流总量的24.46%。源头至卡木鲁克水文站河长64km，卡木鲁克水文站至拜城县城河长26km，水文站以上流域平均高程在3356m，河道平均坡度为35.1‰。喀布斯朗河实测最大年径流量11.11×108m3（2002年），实测最小年径流量4.796×108m3（1967年）；实测最小流量为2.20m3/s（2004年11月），实测最大流量962m3/s（1999年7月），发生时间与木扎提河相同。河水流经铁热克镇、米吉克乡、拜城镇、康其乡，全长96km，河宽20～50m，流域面积2045km2，年径流量5.97亿m3，多年平均流量为18.76m3/s，最大流量606m3/s，最小流量16.6m3/s，灌溉面积为18075.7hm2。
台勒维丘克河：发源于县境西北哈尔克他乌山中段的欧拉吐尔木孜格和阿克塔什山西部。在山区索罕村段受山岩阻挡向东北－西南向流出山后，皆为北－东南流向。河水在索罕村段出山处，切割东北－西南走向的山岩，穿山而过，山隘处宽仅20m，两岸山体陡峭，状如石门，十分险峻。河床山口段和城区段沉积大量的卵石和沙砾石。河水旱季清澈见底；雨季，暴雨形成的洪流，挟带大量泥沙，涌入河道，骤使河水瀑涨似发狂的野马，奔腾呼啸，冲出山口，威胁城乡，故称台勒维丘克，意为狂人小河。河水由降水和冰雪融化形成，为季节性河流。全程流经铁热克镇、布隆乡、拜城镇，在康其乡汇入木扎提河。全长90.5km，流域面积为800km2，河宽60～200m，年径流量1.9亿m3，多年平均流量2.52m3/s，灌溉面积2001hm2。
克孜尔河：为渭干河的第三大支流，由米斯布拉克河等5条小支流汇合而成，当地亦称为黑孜河。河源分布有一星月形、面积约2.8km2的高山湖泊，湖面高程约3008m。黑孜水文站多年平均实测年径流量为3.17×108m3，占5条河流年径流总量11.55%。源头至黑孜水文(三)站河长93km，黑孜水文(三)站至克孜尔水库河长26.5km，水文站以上流域平均高程2485m，河道平均坡度18.2‰。克孜尔河实测最大年径流量7.376×108m3（2002年），实测最小年径流量1.729×108m3（2000年）；实测最小流量0.220m3/s（1998年4月），实测最大流量1570m3/s（2002年7月）。
根据《中国冰川目录》(1986年)统计，渭干河流域境内各河流源头分布有853条冰川，属于天山山脉的大陆型冰川，以悬冰川和冰斗冰川的数量居多，总面积1783.86km2，冰川储量2582.7×108m3。最大的冰川面积313.69km2，长度达到36.1km。
水文地质
本项目所在区域为拜城盆地。本环评收集了项目所在场地现场水文地质勘察报告相关资料，了解了厂址及附近区域各类型地下水的富水性等级、埋藏条件、水质特征和地下水流向等情况。
拜城盆地是拜城县天然水库，地下水静储量为27.73亿m3，平原区地下水总补给量为25.13亿m3，其中转化补给量22.109亿m3，天然补给量3.025亿m3/a。拜城县地下水位在扇形地中上部埋深大于50m，在扇形地中下部埋深20～30m，在扇缘为5m左右，至各冲积扇前缘过渡为狭窄细土带地下水埋深小于1m到地下水溢出带。盆地平原区地下水分布特点是西部多，东部少，北部多，南部少。地下水的补给特点是：汛期通过地表径流蓄纳部分洪水，枯水期又以地下水形式补给河流，夏蓄春分。
拜城盆地地下水资源补给组成，其中河流渗入补给9.5226亿m3/a，灌溉渠系渗入补给10.8671亿m3/a，基岩山区非经常性流水与暴雨洪流进人盆地渗漏补给2.9486亿m3/a，盆地内大气降水渗入补给0.6534亿m3/a，山区河谷潜流对盆地的侧向补给0.1273亿m3/a，全年共计24.1190亿m3。
项目所在区域是地面和地下水资源比较丰富的地区，现状以地表水木扎提河作为主要供水水源，地下水作为辅助水源。
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拜城产业园发展历程
2005年9月，拜城产业园区开始建设发展。拜城县机构编制委员会正式下发了《关于成立拜城县重化工工业园区管理委员会的通知》（拜机编[2005]36号）。2005年10月，华陆工程科技有限责任公司（原化学工业部第六设计院）受拜城县委、县政府委托完成了《新疆拜城重化工工业园区总体规划》。
（1）2006年4月，拜城重化工工业园区管委会委托新疆环境保护技术咨询中心承担《新疆拜城重化工工业园区总体规划》（以下简称园区及园区规划）的环境影响评价工作。园区规划用地面积15km2，规划产业定位为近期（一期）：以煤、盐、石灰石为原料生产焦炭、电石、烧碱、聚氯乙烯（PVC），发展煤化工及其下游产品。
2007年1月16日，规划环评通过自治区的审查，审查文号为新环财函[2007]15号《关于新疆拜城重化工工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（见附件2）。
（2）2011年5月，石油和化学工业规划院完成了《新疆拜城重化工工业园（新区）总体规划（2011-2020）》。规划中提出新疆拜城重化工工业园区分为三个区块，分别是拜城重化工工业新区、重化工及钢铁园区（老区）以及食品加工区。拜城重化工工业新区位于拜城县城西南方向约17km处，主要功能定位为：充分利用本地天然气、煤炭、原盐、石灰石等优势资源，大力发展化工产业，形成以碳一化工、新型煤盐化工以及下游深加工为主体的产业体系。
2011年11月9日，《新疆拜城重化工工业园（新区）总体规划（2011-2020）环境影响报告书》通过自治区环保厅的审查，审查文号为新环评价函[2011]1058号《关于新疆拜城重化工工业园区（新区）总体规划环境影响报告书的审查意见》。
（3）2014年9月，拜城县住房和城乡建设局委托新疆维吾尔自治区环境保护技术咨询中心编制完成了《新疆拜城综合物流园总体规划（2014-2030年）环境影响报告书》。
2015年11月《新疆拜城综合物流园总体规划（2014-2030年）环境影响报告书》通过新疆自治区环境保护厅的审查，审查文号为新环函[2015]1198号《关于新疆拜城综合物流园总体规划（2014-2030年）环境影响报告书的审查意见》。
（4）2016年，新疆佳联城建规划设计研究院受拜城产业园区管委会委托，针对《拜城产业园区总体规划（2018-2030）》实施情况进行全面评估。2018年7月，新疆佳联城建规划设计研究院编制完成《拜城产业园区总体规划》（2018-2030）。
拜城产业园区管委会委托新疆天合环境技术咨询有限公司承担《拜城产业园区总体规划》（2018-2030）的环境影响评价工作。2018年10月，《拜城产业园区总体规划（2018-2030）环境影响报告书》通过新疆自治区环境保护厅的审查，审查文号为新环函[2018]1483号《关于拜城产业园区总体规划（2018-2030）环境影响报告书的审查意见》。
园区规划范围 
拜城产业园区规划区位于拜城县城市规划的工业区内，拜城县城市规划区西至大桥乡乡域界限，西北延伸至库-拜-玉高等级公路以南3.0km处，北至拜城镇镇域界限，东至布隆乡、康其乡乡域界限，南以307省道为界。园区规划期限规划期限为2018年～2035年，其中，近期：2018-2025年，远期：2026～2035年。
园区规划 
规划概况 
本次规划拜城产业园区采用“一区三园”的规划模式，由北区、新区、西区 三部分组成。三个功能区规划以人为本、环境先导、加快城镇化、新型工业化进 程、以可持续发展为出发点和奋斗目标，逐步将拜城产业园区建设成环境优美、 工业布局合理、社会经济协调发展的现代化产业园区。 依托拜城县县域丰富的水资源、煤炭资源、天然气资源及盐岩资源，北区大 力发展煤化工、钢铁冶炼产业。新区大力发展煤电盐一体化产业、天然气化工产 业。西区主要承接拜城县仓储物流功能及部分工业产品、农副产品仓储转运功能。
发展目标 
规划发展总目标：到规划期末，建设用地达 31.39km2，拥有先进的工业工艺， 完善的市政设施，建设以钢铁铸造、煤化工、盐化工、天然气化工为主导产业的 现代化产业园区。
产业发展定位 
按照“生态功能优先、优势资源支撑、功能节点提升、全县协调发展”的思 路，构建“一区三园”发展模式，战略布局“北区、新区、西区”。重点发展煤 化工、盐化工、天然气化工、新型建材产业，做为全地区优势资源精深加工产业， 促进产业优势互补和产业链条延伸，发展循环经济，实现县域内产业错位发展， 形成特色鲜明、布局合理、协调发展的空间开发格局。园区产业发展定位：北区重点发-展钢铁冶炼、及相关配套煤化工等产业项 目，全力打造南疆钢铁产业配套基地；新区依托县域天然气资源、煤炭资源，重 点发展煤盐化工、天然气化工、及下游建材产业发展，布局天然气/煤联合产业 链、煤电盐产业链及相关配套下游建材产业链；西区重点以农产品及冷链物流、商贸及城市配送物流、工业物流为发展方向。
基础设施建设现状 
供水工程
（1）北区
北区现状供水水源为二处，一处为园区北侧的地下水，现状有四口机井，水厂建于2009年，现状供水规模为1.0万m3/d，采用加压供水方式向园区供水。另一处为园区西侧8km的地表水水厂，水源采用喀普斯浪河的地表水，水厂占地为4hm2，设计供水规模为5.0万m3/d，主要向园区供水。规划区内现状道路上敷设了给水管道，管径为DN150～DN800。
（2）新区
园区现状用水由园区西面的木扎提河供给，在距园区以西5km处已建有25万m3的沉砂池一座及简易水厂一座，水厂建在红旗北干渠的北侧，总供水规模12万m3/d。现状供水规模约为30000m3/d，中期（二期）5万m3/d。园区现状供水管网约5km，主要供给金晖兆丰公司的生产生活用水。根据2019年批复的《新疆金晖兆丰能源股份有限公司100万吨/年PVC及综合配套循环经济项目环境影响报告书》统计数据，金晖兆丰全部工程建成后用水量为4175m3/h，目前已建工程（含在建电石项目）用水量为1312m3/h，折合31488m3/d，超出近期工程的供水能力，因此本项目开始建设后新区供水中期工程也将一并启动运行。
（3）西区
规划区属新建区域，现状无给水设施。 
排水工程
（1）北区
北区的多数企业（如八钢、众泰、峰峰焦化等企业）生产废水均循环内部使用，且均有污水处理设施进行处理，达到污水排放标准，排入园区排水管网。北区现有污水通过排水管网接入北区污水泵房，通过压力管道输送至西区污水管网，再通过西区泵房提升至产业园区污水处理厂。 
（2）新区
园区污水处理及再生回用水厂工程位于拜城产业园区化工新区以东3公里处，工程远期规模为25000m3/d。采用模块式分期建设，其中一期建设内容为规模为5000m3/d的污水处理及再生回用水厂，配套污水输送管线为10km。
（3）西区
现状仓储西区内由于目前无入驻企业，无集中污水处理设施，西区已建有污水提升泵房，入驻企业的污水收集后经西区提升泵房输送至本污水处理厂。
 固体废物处置 
一般工业固废依托拜城产业园区固废处理场处理，该工业固废填埋场于 2019 年随金晖兆丰主体工程批复，后期由园区接手完成建设，目前已完成建设 正在开展验收。生活垃圾依托拜城县城生活垃圾填埋场处理。
基础设施可依托性分析 
（1）供水方面：拜城产业园区现有入驻企业依托新区西侧5km处现有3万m3/d的水厂及园区现有供水管网供水。该水厂分二期建设，一期已建成的规模可供新区现有工程取水，二期工程供应园区其他企业取水，水源为木扎提河。本项目用新鲜水极少，园区供水管网可满足对新鲜水的需要。
（2）能源动力供应方面：本项目生产用电依托园区电网供电。
（3）固体废物处置：拜城产业园区一般固废填埋场原先由新疆金晖兆丰能源股份有限公司在2019年随主体项目“100万吨/年PVC及综合配套循环经济项目”报批，获得审批后转交拜城产业园区进行建设，目前固废填埋场已完成建设，正在 开展验收，具备可依托性。
园区发展现状
 发展现状 
拜城产业园区内现有金晖、八钢、众泰、峻新化工等35家企业。根据调查，园区投产运行项目8家，其中4家煤焦化企业，1家洗煤厂，1家水泥厂，1家煤化工，1家机电设备企业。
拜城产业园区现有企业基本情况
	所在区位
	序号
	企业/项目名称及规模

	北区
	1
	八钢南疆120万吨焦化项目

	
	2
	新疆峰峰煤焦化有限责任公司100万t/a焦化项目

	
	3
	拜城县众泰煤焦化有限公司60万t/a焦化项目

	
	4
	新疆拜城峻新化工有限公司9万吨/年新工艺炭黑配套9MW尾气发电项目

	
	5
	新疆拜城众和机电有限责任公司

	新区
	6
	金晖兆丰能源股份有限公司
	130万吨/年焦化

	
	7
	
	180万吨/年洗煤厂

	
	8
	
	100万吨/年水泥
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大气环境质量现状调查与评价
数据来源
本环评根据导则要求，选取距离本项目最近的国控监测站位于阿克苏地区拜城县少年宫监测站2020年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。监测点站点编号：652900，位于本项目东北侧14.25km。
2022年5月29日-6月4日委托新疆乌鲁木齐京诚检测技术有限公司对特征污染物氨、硫化氢进行了补充监测。
评价标准
根据本项目所在区域的环境功能区划，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D浓度限值，评价所用标准值见表 4.3.1‑1。
[bookmark: _Ref86686976]表 4.3.1‑1 大气环境质量现状评价所用标准值一览表
	污染物
	取值时间
	浓度限值
	标准来源

	氨
	1小时平均
	0.2 mg/m3
	HJ2.2—2018附录D

	硫化氢
	1小时平均
	0.01mg/m3
	HJ2.2—2018附录D



评价方法
评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ 663-2013中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。
补充监测的特征污染物氨、硫化氢采用单因子污染指数法，其单项参数i在第j点的标准指数为：
[image: ]
式中：Si,j——单项标准指数；
Ci,j——实测值；
Cs,j——项目评价标准。
基本污染物质量现状评价监测及评价
（1）项目所在区域达标判定
根据2021阿克苏地区拜城县少年宫监测站空气质量逐日统计结果，SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3各有361个有效数据，基本污染物环境空气质量现状评价表见表 4.3.1‑2。
[bookmark: _Ref86687285]表 4.3.1‑2 区域空气质量现状评价表
	评价因子
	平均时段
	百分位
	现状浓度
	标准限值
	占标率（%）
	达标情况

	
	
	
	（μg/m3）
	（μg/m3）
	
	

	SO2
	年平均浓度
	-
	5.8
	60
	9.67 
	达标

	
	百分位上日平均质量浓度
	98%（k=357）
	19.0
	150
	12.67 
	达标

	NO2
	年平均浓度
	-
	30.7
	40
	76.75 
	达标

	
	百分位上日平均质量浓度
	98%（k=357）
	63.8
	80
	79.75 
	达标

	PM2.5
	年平均浓度
	-
	61.3
	35
	175.14 
	超标

	
	百分位上日平均质量浓度
	95%（k=336）
	158.3
	75
	211.07 
	超标

	PM10
	年平均浓度
	-
	169
	70
	241.43 
	超标

	
	百分位上日平均质量浓度
	95%（k=306）
	407
	150
	271.33 
	超标

	CO
	百分位上日平均质量浓度
	95%（k=346）
	2800
	4000
	70.00 
	达标

	O3
	百分位上8h平均质量浓度
	90%（k=328）
	128
	160
	80.00 
	达标



从表 4.3.1‑2的分析结果可知，项目所在区域SO2、NO2、CO和O3年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；PM2.5、PM10的最大年、日均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，本项目所在区域为非达标区域。不达标的污染物PM2.5、PM10的年平均浓度占标率分别为175.14%、241.43%；95%百分位数日平均浓度占标率分别为211.07%、271.33%。
（2）基本污染物监测及评价
2021阿克苏地区拜城县少年宫监测站空气质量逐日统计结果，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3各有361个有效数据。区域内基本污染物环境质量现状评价结果见表 4.3.1‑3。
[bookmark: _Ref86687458]表 4.3.1‑3 基本污染物环境质量现状
	点位名称
	监测点坐标/m
	污染物
	年评价指标
	评价标准
(μg/m3)
	现状浓度
(μg/m3)
	最大占标率（%）
	超标率(%)
	达标情况

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	

	拜城县少年宫监测站
	81.862381
	41.797302
	SO2
	日平均
	150 
	1-25
	16.67
	0
	达标

	
	
	
	
	年平均
	60
	5.8
	9.67
	0
	达标

	
	
	
	NO2
	日平均
	80
	8-72
	90
	0
	达标

	
	
	
	
	年平均
	40
	30.7
	76.75
	0
	达标

	
	
	
	CO
	日平均
	4000 
	200-3900
	97.5
	0
	达标

	
	
	
	臭氧O3
	日平均
	160 
	25-187
	116.9
	0.28
	达标

	
	
	
	PM2.5
	日平均
	75 
	7-419
	558.7
	33.14
	超标

	
	
	
	
	年平均
	35
	61.3
	175.14
	——
	超标

	
	
	
	PM10
	日平均
	150 
	11-2570
	1713.33
	43.77
	超标

	
	
	
	
	年平均
	70
	169
	241.43
	——
	超标



从表 4.3.1‑3的分析结果分析可知，项目所在区域不达标的污染物PM2.5、PM10的日平均浓度最大占标率分别为558.7%、1713.33%；PM2.5、PM10的年平均浓度占标率分别为175.14%、241.43%；PM2.5、PM10的日平均浓度超标频率则分别达到33.14%和43.77%。
因此，根据对基本污染物的年评价指标的分析结果，本项目所在区域SO2、NO2、CO和O3的年评价指标为达标；PM2.5、PM10的年评价指标均有超标。
补充污染物监测布点
大气环境质量现状补充调查共设置了1个监测点，位于项目区西北侧（下风向）。本项目监测布点图见错误!未找到引用源。；监测点位置见表 4.3.1‑4、

[bookmark: _Ref150372805]图 4.3‑1 本项目大气、地下水、地表水环境现状监测布点示意图
[bookmark: _Ref94783699][bookmark: _Ref86687951]
图 4.3‑2 本项目土壤环境现状监测布点示意图

[bookmark: _Ref94783681]表 4.3.1‑4 大气环境现状补充监测点位一览表
	序号
	监测点位
	方位
	距离（km）
	监测项目

	1#
	项目区西北侧（侧下风向）
	西北
	0.42
	[bookmark: _Hlk83222807]氨、硫化氢


注：距离以厂界计。

（1）采样及分析方法
氨、硫化氢采样方法和分析方法执行《空气和废气监测分析方法》和《环境监测技术规范》（大气部分）中有关内容，具体分析方法及方法最低检出限列于表 4.3.1‑5。
[bookmark: _Ref86688057]表 4.3.1‑5 补充污染物监测分析方法
	监测项目
	分析方法
	检出限（mg/Nm3）
	方法来源

	氨
	纳氏试剂分光光度法
	0.01
	HJ 533-2009

	硫化氢
	亚甲蓝分光光度法
	0.003
	GB 11742-1989



（2）监测时间和频率及监测单位
补充监测由乌鲁木齐京诚检测技术有限公司承担，补充监测时间2022年5月29日-6月4日，共计监测7天，每日02时、08时、14时和20时各采样一次，每次1h。
（3）监测结果统计
大气补充监测结果见表 4.3.1‑6。
[bookmark: _Ref86688213]表 4.3.1‑6 特征污染物监测结果一览表（日均值）  单位：mg/m3
	[bookmark: _Hlk86684700]采样地点
	采样日期
	样品编号
	采样频次
	检测项目

	
	
	
	
	硫化氢
	氨

	1#:厂界外
西北侧420m

	2022.5.29
	G1-1-1
	第一次
	<0.003
	0.05

	
	
	G1-1-2
	第二次
	<0.003
	0.03

	
	
	G1-1-3
	第三次
	<0.003
	0.06

	
	
	G1-1-4
	第四次
	<0.003
	0.04

	
	2022.5.30
	G1-2-1
	第一次
	<0.003
	0.06

	
	
	G1-2-2
	第二次
	<0.003
	0.05

	
	
	G1-2-3
	第三次
	<0.003
	0.04

	
	
	G1-2-4
	第四次
	<0.003
	0.05

	
	2022.5.31
	G1-3-1
	第一次
	<0.003
	0.04

	
	
	G1-3-2
	第二次
	<0.003
	0.04

	
	
	G1-3-3
	第三次
	<0.003
	0.05

	
	
	G1-3-4
	第四次
	<0.003
	0.06

	
	2022.6.1
	G1-4-1
	第一次
	<0.003
	0.05

	
	
	G1-4-2
	第二次
	<0.003
	0.06

	
	
	G1-4-3
	第三次
	<0.003
	0.04

	
	
	G1-4-4
	第四次
	<0.003
	0.05

	
	2022.6.2
	G1-5-1
	第一次
	<0.003
	0.05

	
	
	G1-5-2
	第二次
	<0.003
	0.04

	
	
	G1-5-3
	第三次
	<0.003
	0.06

	
	
	G1-5-4
	第四次
	<0.003
	0.05

	
	2022.6.3
	G1-6-1
	第一次
	<0.003
	0.04

	
	
	G1-6-2
	第二次
	<0.003
	0.06

	
	
	G1-6-3
	第三次
	<0.003
	0.04

	
	
	G1-6-4
	第四次
	<0.003
	0.05

	
	2022.6.4
	G1-7-1
	第一次
	<0.003
	0.03

	
	
	G1-7-2
	第二次
	<0.003
	0.06

	
	
	G1-7-3
	第三次
	<0.003
	0.05

	
	
	G1-7-4
	第四次
	<0.003
	0.06



（4）评价结果
各个特征污染物评价结果统计见表 4.3.1‑7。
[bookmark: _Ref86690135]表 4.3.1‑7 大气环境质量现状评价结果统计一览表  单位：mg/m3
	      项目
污染物
	厂界外西北侧

	
	浓度范围
	标准指数
	最大超标倍数
	标准

	硫化氢
	0-0.003
	0-0.3
	0
	0.01

	氨
	0.03-0.06
	0.15-0.3
	0
	0.2



从表 4.3.1‑7可以看出，监测点的硫化氢、氨的浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值。
地表水环境现状调查与评价
位于本项目西侧距离约150m为米吉克乡亚塔什干渠，属于喀普斯浪河的支流，自西北流向东南，主要功能为工业、农业用水；本次地表水环境现状监测时间为2022年5月30日，共采样1天，由乌鲁木齐京诚检测技术有限公司采样并监测。
监测点位
本项目位于米吉克乡亚塔什干渠东侧150m，米吉克乡亚塔什干渠的水流流向为自北向南。本项目地表水监测点位情况详见表 4.3.2‑1。
[bookmark: _Ref86691292]表 4.3.2‑1 地表水环境质量现状监测一览表
	编号
	监测点名称
	位置
	坐 标

	1#
	米吉克乡亚塔什干渠
	西南侧150m
	



监测项目与监测结果
地表水监测项目包括pH、溶解氧、悬浮物、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、挥发酚类、氨氮、总磷、氰化物、硫化物、氟化物、氯化物、石油类、粪大肠菌群、铬（六价）、砷。
地表水监测结果见表 4.3.2‑2。
[bookmark: _Ref86693105]表 4.3.2‑2   评价区地表水监测结果一览表
	序号
	监 测 项 目
	单位
	监 测 值

	
	
	
	1#米吉克乡亚塔什干渠

	1
	pH
	无量纲
	8.51

	2
	溶解氧
	mg/L
	8.05

	3
	六价铬
	mg/L
	＜0.004

	4
	总磷
	mg/L
	0.08

	5
	化学需氧量
	mg/L
	13

	6
	五日生化需氧量
	mg/L
	2.8

	7
	挥发酚
	mg/L
	＜0.0003

	8
	砷
	mg/L
	＜0.0003

	9
	氰化物
	mg/L
	＜0.004

	10
	氨氮
	mg/L
	0.042

	11
	高锰酸盐指数
	mg/L
	1.43

	12
	粪大肠菌群
	MNP/L
	140

	13
	氟化物
	mg/L
	0.12

	14
	石油类
	mg/L
	<0.01

	15
	悬浮物
	mg/L
	163

	16
	硫化物
	mg/L
	0.04

	17
	氯化物
	mg/L
	12.2



评价方法及评价标准
选用所有调查项目作为评价因子，地表水质量评价依据《地表水环境质量标准》（GB 3838－2002）Ⅱ类标准。
评价方法采用一般性水质因子指数法评价，公式如下：
Si,j =Ci,j/Csi
式中：
Si,j—评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标;
Ci,j—评价因子i在j点的实测统计代表值，单位mg/L；
Csi—评价因子i的水质评价标准限值，单位mg/L。
pH值标准指数用下式：


式中：SpH,j—pH值得指数，大于1表明该水质因子超标；
      pHj —pH值实测统计代表值；
pHsd —评价标准中pH值得下限值；
pHsu —评价标准中pH值得上限值。
溶解氧（DO）的标准指数用下式：
      DOj≤DOf
        DOj＞DOf  
式中：SDO,j—溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；
      DOj—溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；
      DOs—溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；
      DOf—饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf =468/(31.6+T)，对于盐度比较高的湖泊、水库及入海口、近岸海域，DOf =(491-2.65S)/(33.5+T)；
      S—实用盐度符号，量纲一；
      T—水温，oC。
评价结果
评价结果见表 4.3.2‑3。
[bookmark: _Ref86735678]表 4.3.2‑3    地表水现状监测结果及评价结果  单位：mg/L（pH无量纲）
	序号
	监测项目
	监测值mg/L
	地表水
Ⅱ类标准
	指数值

	
	
	1#米吉克乡亚塔什干渠
	
	

	1
	pH
	8.51
	6-9
	0.755

	2
	溶解氧
	8.05
	≥6
	0.75

	3
	六价铬
	＜0.004
	0.05
	-

	4
	总磷
	0.08
	0.1
	0.8

	5
	化学需氧量
	13
	15
	0.87

	6
	五日生化需氧量
	2.8
	3
	0.93

	7
	挥发酚
	＜0.0003
	0.002
	-

	8
	砷
	＜0.0003
	0.05
	-

	9
	氰化物
	＜0.004
	0.05
	-

	10
	氨氮
	0.042
	0.5
	0.084

	11
	高锰酸盐指数
	1.43
	4
	0.36

	12
	粪大肠菌群（个/L）
	140
	2000
	0.07

	13
	氟化物
	0.12
	1.0
	0.12

	14
	石油类
	<0.01
	0.05
	-

	15
	悬浮物
	163
	-
	-

	16
	硫化物
	0.04
	0.1
	0.4

	17
	氯化物
	12.2
	250
	0.05



由上表可知，米吉克乡亚塔什干渠水质各项评价参数均符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)的Ⅱ类标准，水质较好。
地下水环境质量现状调查
本项目所在区域水文地质勘察报告相关资料，本项目所在区域位于山前倾斜冲洪积砾质平原区中下部，第四系沉积物厚度可达300m以上，由北而南在250m深度内含水层均由单一的卵砾石组成，属于第四系松散岩类孔隙潜水。307省道北侧1km以北部区域，含水层厚度在180米深度内可达109m-117m不等。以南区域，含水层厚度在120m深度以内可达108m。地下水水位埋藏深度11.70m-70.65m不等，307省道北侧1km以北区域地下水自北西向南东方向迳流，以南区域地下水自西向东迳流，地下水水力坡度约为6-8.9‰。
监测布点
本次地下水质量现状调查共计5个地下水点位，其中1#~4#为实测点位，5#引用《新疆中泰金晖科技有限公司年产30万吨BDO项目环境影响报告书》中拜城县金晖工业园工业园区水井的监测数据，具体点位情况详见表 4.3.3‑1和图 4.3‑1。
[bookmark: _Ref86735706]表 4.3.3‑1 地下水环境质量监测点
	编号
	监测点位名称
	经纬度坐标
	与项目区位置关系
	井深（m）
	地下水类型

	1#
	现有污水厂内水井
	
	南侧200m
	110
	潜水

	2#
	养殖场水井
	
	西南侧460m
	120
	潜水

	3#
	下游灌溉井
	
	东南侧2.16km
	120
	潜水

	4#
	下游沙依兰干村水井
	
	东南侧2.13km
	110
	潜水

	5#
	拜城县金晖工业园工业园区水井
	
	西北侧5km
	70
	潜水



监测时间
监测时间：1#~4#点位2022年5月31日取样监测，5#点位2021年9月29日取样监测。
评价标准
评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。
评价方法
评价方法采用单因子污染指数法评价各污染物超标情况，评价公式为：
Pi=Ci/Coi
式中：
Pi—某监测点i污染物污染指数；
Ci—第i种法染物测浓度值，单位mg/L；
Coi—第i种污染物评价标准，单位mg/L。
[image: ]
式中：
PpH ——pH单因子污染指数，无量纲；
VpH ——pH监测值，无量纲；
VS ——pH标准中的上限值，取8.5，无量纲；
Vd ——pH标准中的下限值，取6.5，无量纲
监测结果及现状评价
地下水监测结果统计及评价见
[bookmark: _Ref86736073]表 4.3.3‑2、表 4.3.3‑3。
表 4.3.3‑2    地下水现状监测结果
	采样地点
	1# 现有污水厂内水井
	2# 养殖场水井
	3# 下游灌溉井
	4#下游沙依兰干村水井
	5#拜城县金晖工业园工业园区水井
	标准值

	样品状态
	无色、无味、透明
	清澈、无杂质
	

	检测项目
	单位
	检测结果
	

	pH值
	无量纲
	7.54
	7.6
	7.6
	7.65
	7.9
	6.5≤pH≤8.5

	总硬度
	mg/L
	716
	904
	745
	750
	357
	[bookmark: _Hlk86779039]≤450

	溶解性总固体
	mg/L
	1370
	2430
	1640
	1590
	625
	≤1000

	硫酸盐
	mg/L
	233
	349
	292
	233
	283
	--

	氯化物
	mg/L
	300
	417
	405
	310
	49.9
	≤250

	铁
	mg/L
	0.0086
	0.0189
	0.0072
	0.0072
	0.07
	≤0.3

	锰
	mg/L
	0.0422
	0.0442
	0.0464
	0.0493
	＜0.01
	≤0.10

	铜
	mg/L
	0.020
	0.029
	0.025
	0.028
	＜0.05
	≤1.00

	锌
	mg/L
	0.014
	0.053
	0.054
	0.054
	＜0.05
	≤1.00

	挥发酚
	mg/L
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	<0.0003
	＜0.0003
	≤0.002

	耗氧量
	mg/L
	0.76
	1.21
	0.82
	0.9
	0.22
	≤3.0

	氨氮
	mg/L
	0.04
	0.04
	0.04
	0.05
	＜0.025
	≤0.50

	硫化物
	mg/L
	<0.003
	<0.003
	<0.003
	<0.003
	＜0.005
	≤0.02

	钠
	mg/L
	/
	/
	/
	/
	24.2
	≤200

	亚硝酸盐氮
	mg/L
	<0.003
	<0.003
	<0.003
	<0.003
	＜0.003
	≤1.00

	氰化物
	mg/L
	0.009
	0.01
	<0.002
	<0.002
	＜0.004
	≤0.05

	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	6.8
	11.6
	7.76
	7.74
	2.35
	≤20.0

	氟化物
	mg/L
	0.18
	0.18
	0.17
	0.16
	0.603
	≤1.00

	汞
	mg/L
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001
	＜0.00004
	≤0.001

	砷
	mg/L
	<0.001
	<0.001
	<0.001
	<0.001
	＜0.0003
	≤0.01

	镉
	mg/L
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005
	＜0.001
	≤0.005

	六价铬
	mg/L
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	＜0.004
	≤0.05

	铅
	mg/L
	<0.0025
	<0.0025
	<0.0025
	<0.0025
	＜0.01
	≤0.01

	镍
	mg/L
	/
	/
	/
	/
	＜0.007
	/

	甲醇
	mg/L
	/
	/
	/
	/
	＜0.2
	/

	甲醛
	mg/L
	/
	/
	/
	/
	＜0.05
	≤0.9

	石油类
	mg/L
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	≤0.05

	总大肠菌群
	个/L
	<20
	<20
	<20
	<20
	/
	≤10000

	钾（离子）
	mg/L
	11.5
	15.3
	12.1
	12.1
	8.04
	/

	钠（离子）
	mg/L
	89.6
	213
	131
	131
	/
	/

	钙（离子）
	mg/L
	176
	200
	147
	159
	57.0
	/

	镁（离子）
	mg/L
	73.4
	89.6
	81.2
	84
	29.9
	/

	碳酸根
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	0.00mmol/L
	/

	重碳酸根
	mg/L
	230
	242
	207
	231
	3.87mmol/L
	/

	备注：检测结果小于方法检出限用小于检出限表示



[bookmark: _Ref86739279]表 4.3.3‑3    地下水现状评价结果
	采样地点
	1# 现有污水厂内水井
	2# 养殖场水井
	3# 下游灌溉井
	4#下游沙依兰干村水井
	5#拜城县金晖工业园工业园区水井

	检测项目
	单位
	污染指数

	pH值
	无量纲
	0.36
	0.4
	0.4
	0.43
	0.6

	总硬度
	mg/L
	1.59
	2
	1.66
	1.67
	0.79

	溶解性总固体
	mg/L
	1.37
	2.43
	1.64
	1.59
	0.63

	硫酸盐
	mg/L
	/
	/
	/
	/
	/

	氯化物
	mg/L
	1.2
	1.7
	1.62
	1.24
	0.2

	铁
	mg/L
	0.03
	0.063
	0.024
	0.024
	0.23

	锰
	mg/L
	0.42
	0.442
	0.464
	0.5
	0.1

	铜
	mg/L
	0.02
	0.029
	0.025
	0.028
	<0.05

	锌
	mg/L
	0.014
	0.053
	0.054
	0.054
	<0.05

	挥发酚
	mg/L
	<0.15
	<0.15
	<0.15
	<0.15
	<0.15

	耗氧量
	mg/L
	0.25
	0.49
	0.27
	0.3
	0.07

	氨氮
	mg/L
	0.08
	0.08
	0.08
	0.1
	<0.05

	硫化物
	mg/L
	<0.15
	<0.15
	<0.15
	<0.15
	<0.25

	钠
	mg/L
	/
	/
	/
	/
	0.121

	亚硝酸盐氮
	mg/L
	<0.003
	<0.003
	<0.003
	<0.003
	<0.003

	氰化物
	mg/L
	0.18
	0.2
	<0.04
	<0.04
	<0.08

	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	0.34
	0.58
	0.39
	0.39
	0.12

	氟化物
	mg/L
	0.18
	0.18
	0.17
	0.16
	0.6

	汞
	mg/L
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.04

	砷
	mg/L
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.03

	镉
	mg/L
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.2

	六价铬
	mg/L
	<0.08
	<0.08
	<0.08
	<0.08
	<0.08

	铅
	mg/L
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.2

	镍
	mg/L
	/
	/
	/
	/
	/

	甲醇
	mg/L
	/
	/
	/
	/
	/

	甲醛
	mg/L
	/
	/
	/
	/
	0.056

	石油类
	mg/L
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	<0.2

	总大肠菌群
	个/L
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	/

	钾（离子）
	mg/L
	/
	/
	/
	/
	/

	钠（离子）
	mg/L
	/
	/
	/
	/
	/

	钙（离子）
	mg/L
	/
	/
	/
	/
	/

	镁（离子）
	mg/L
	/
	/
	/
	/
	/

	碳酸根
	mg/L
	/
	/
	/
	/
	/

	重碳酸根
	mg/L
	/
	/
	/
	/
	/



由监测及评价结果可知，该区域地下水现状参数中部分监测点总硬度、溶解性总固体、氯化物有不同程度超标，其中总硬度最大超标倍数为2，溶解性总固体最大超标倍数为2.43，氯化物最大超标倍数为1.7。除上述参数外，其余评价因子均未超标。经分析，上述几项指标超标的原因与区域地下水天然背景值有关。
声环境质量现状调查与评价
监测项目、点位及监测单位
监测项目：噪声监测等效A声级。
监测点位：在项目区东、西、南、北界外布设4个监测点，见图 4.3‑3。
监测单位：乌鲁木齐京诚检测技术有限公司。

[bookmark: _Ref91849187]图 4.3‑3 噪声监测布点图
监测时间
监测时间：2022年6月2日至3日，分昼间和夜间两时段监测。
评价标准
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。
监测方法
监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行监测。
评价方法
评价方法：与标准值直接比对法。
监测结果及现状评价
声环境监测结果见表 4.3.4‑1。
[bookmark: _Ref86741200]表 4.3.4‑1    声环境质量现状监测结果   单位：dB(A)
	监测点
	昼间
	夜间

	编号
	位置
	监测值
	标准值
	监测值
	标准值

	1#
	拟建厂界东侧外1米
	39
	60
	35
	50

	2#
	拟建厂界南侧外1米
	38
	60
	36
	50

	3#
	拟建厂界西侧外1米
	39
	60
	35
	50

	4#
	拟建厂界北侧外1米
	40
	60
	35
	50



由上表可看出，项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。
土壤环境质量现状调查
本次土壤现状评价采用现场监测的方式收集数据。
监测布点
本次评价在厂址内设1个表层监测点、3个柱状监测点，厂址外设置2个表层监测点，各监测点名称、位置详见表 4.3.5‑1-表 4.3.5‑4。
[bookmark: _Ref86745923]表 4.3.5‑1    土壤监测点位基本信息
	编号
	位置
	监测点坐标
	布点类型
	取样深度
	监测项目

	1#-1
	场地内
	
	柱状样
	1.5-3m取样
	pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、石油烃

	1#-2
	
	
	
	0.5-1.5m取样
	

	1#-3
	
	
	
	0-0.5m取样
	基本因子45项+pH+石油烃

	2#-1
	场地内
	
	柱状样
	1.5-3m取样
	pH 、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、石油烃

	2#-2
	
	
	
	0.5-1.5m取样
	

	2#-3
	
	
	
	0-0.5m取样
	

	3#-1
	场地内
	
	柱状样
	1.5-3m取样
	pH 、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、石油烃

	3#-2
	
	
	
	0.5-1.5m取样
	

	3#-3
	
	
	
	0-0.5m取样
	

	4#
	场地内
	
	表层样
	0-0.2m取样
	pH 、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、石油烃

	5#
	场地外
	现有污水厂范围内，厂界南侧约110m
	
	表层样
	0-0.2m取样
	基本因子45项+pH+石油烃

	6#
	
	林地，厂界西侧约160m
	
	
	0-0.2m取样
	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃



监测时间及监测单位
监测时间：2022年5月28日~2022年5月29日采样；监测单位：乌鲁木齐京诚检测技术有限公司。T4

评价标准
1#~5#执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准限值，6#执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准值。
评价方法
土壤环境质量现状评价采用标准指数法。
评价公式如下：
Pi=Ci/Coi
式中：
Pi—监测项目i的标准指数，无量纲；
Ci—监测项目i的监测浓度，mg/kg；
Coi—监测项目i的标准值，mg/kg。
监测结果及现状评价
监测及评价分析结果见表 4.3.5‑2至表 4.3.5‑4。
[bookmark: _Ref86778344]表 4.3.5‑2    土壤监测结果（1#~5#）
	检测项目
	检测结果
	GB36600-2018（mg/kg）
	单位

	
	占地范围内
	占地范围外
	
	

	
	1#-1
	1#-2
	1#-3
	2#-1
	2#-2
	2#-3
	3#-1
	3#-2
	3#-3
	4#
	5#
	
	

	pH
	8.45
	8.93
	8.34
	8.97
	8.37
	8.02
	8.26
	8.72
	8.35
	8.26
	8.63
	/
	无量纲

	六价铬
	0.7
	0.7
	0.8
	0.9
	0.8
	0.8
	0.7
	0.7
	0.8
	0.8
	1
	5.7
	mg/kg

	铜
	29
	26
	30
	27
	33
	27
	29
	34
	30
	31
	23
	18000
	mg/kg

	铅
	18.6
	17
	22.2
	19.1
	20.6
	20
	20.5
	20.4
	21
	20.5
	16.6
	800
	mg/kg

	镉
	0.2
	0.23
	0.18
	0.22
	0.18
	0.19
	0.18
	0.2
	0.2
	0.22
	0.17
	65
	mg/kg

	镍
	36
	32
	36
	34
	37
	34
	36
	44
	37
	35
	32
	900
	mg/kg

	汞
	0.0795
	0.0563
	0.0268
	0.0237
	0.0477
	0.0385
	0.0333
	0.0586
	0.0951
	0.0726
	0.0925
	38
	mg/kg

	砷
	11.3
	8.44
	12.9
	10.9
	15.7
	15.1
	15.6
	15.1
	15.4
	14.7
	14
	60
	mg/kg

	挥发性有机物
	四氯化碳
	/
	/
	<1.3
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1.3
	2800
	µg/kg

	
	氯仿
	/
	/
	<1.1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1.1
	900
	µg/kg

	
	氯甲烷
	/
	/
	<1.0
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1.0
	37000
	µg/kg

	
	1,1-二氯乙烷
	/
	/
	<1.2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1.2
	9000
	µg/kg

	
	1,2-二氯乙烷
	/
	/
	<1.3
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1.3
	5000
	µg/kg

	
	1,1-二氯乙烯
	/
	/
	<1.0
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1.0
	66000
	µg/kg

	
	顺-1,2-二氯乙烯
	/
	/
	<1.3
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1.3
	596000
	µg/kg

	
	反-1,2-二氯乙烯
	/
	/
	<1.4
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1.4
	54000
	µg/kg

	
	二氯甲烷
	/
	/
	<1.5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1.5
	616000
	µg/kg

	
	1,2-二氯丙烷
	/
	/
	<1.1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1.1
	5000
	µg/kg

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	/
	/
	<1.2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1.2
	10000
	µg/kg

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	/
	/
	<1.2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1.2
	6800
	µg/kg

	
	四氯乙烯
	/
	/
	<1.4
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1.4
	53000
	µg/kg

	
	1,1,1-三氯乙烷
	/
	/
	<1.3
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1.3
	840000
	µg/kg

	
	1,1,2-三氯乙烷
	/
	/
	<1.2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1.2
	2800
	µg/kg

	
	三氯乙烯
	/
	/
	<1.2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1.2
	2800
	µg/kg

	
	1,2,3-三氯丙烷
	/
	/
	<1.2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1.2
	500
	µg/kg

	
	氯乙烯
	/
	/
	<1.0
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1.0
	430
	µg/kg

	
	苯
	/
	/
	<1.9
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1.9
	4000
	µg/kg

	
	氯苯
	/
	/
	<1.2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1.2
	270000
	µg/kg

	
	1,2-二氯苯
	/
	/
	<1.5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1.5
	560000
	µg/kg

	
	1,4-二氯苯
	/
	/
	<1.5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1.5
	20000
	µg/kg

	
	乙苯
	/
	/
	<1.2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1.2
	28000
	µg/kg

	
	苯乙烯
	/
	/
	<1.1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1.1
	1290000
	µg/kg

	
	甲苯
	/
	/
	<1.3
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1.3
	1200000
	µg/kg

	
	间二甲苯+对二甲苯
	/
	/
	<1.2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1.2
	570000
	µg/kg

	
	邻二甲苯
	/
	/
	<1.2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<1.2
	640000
	µg/kg

	半挥发性有机物
	硝基苯
	/
	/
	<0.09
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<0.09
	76
	mg/kg

	
	苯胺
	/
	/
	<0.1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<0.1
	260
	mg/kg

	
	2-氯苯酚
	/
	/
	<0.06
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<0.06
	2256
	mg/kg

	
	苯并〔a〕蒽
	/
	/
	<0.1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<0.1
	15
	mg/kg

	
	苯并〔a〕芘
	/
	/
	<0.1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<0.1
	1.5
	mg/kg

	
	苯并〔b〕荧蒽
	/
	/
	<0.2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<0.2
	15
	mg/kg

	
	苯并〔k〕荧蒽
	/
	/
	<0.1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<0.1
	151
	mg/kg

	
	䓛
	/
	/
	<0.1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<0.1
	1293
	mg/kg

	
	二苯并〔a,h〕蒽
	/
	/
	<0.1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<0.1
	1.5
	mg/kg

	
	茚并〔1,2,3-cd〕芘
	/
	/
	<0.1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<0.1
	12
	mg/kg

	
	萘
	/
	/
	<0.09
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	<0.09
	70
	mg/kg

	石油烃
	<6
	<6
	<6
	<6
	<6
	<6
	<6
	<6
	<6
	<6
	<6
	4500
	mg/kg



[bookmark: _Ref149648589][bookmark: _Ref149648566]表 4.3.5‑3    土壤监测结果（6#）
	检测项目
	6#
	GB15618-2018
	单位

	
	
	pH>7.5
	

	pH值
	8.53
	/
	mg/kg

	铜
	32
	100
	mg/kg

	铅
	20.3
	170
	mg/kg

	砷
	16.0
	25
	mg/kg

	汞
	0.0663
	3.4
	mg/kg

	镍
	40
	190
	mg/kg

	镉
	0.22
	0.6
	mg/kg

	锌
	96
	300
	mg/kg

	铬
	77
	250
	mg/kg

	石油烃
	<6
	/
	mg/kg



由表 4.3.5‑2～表 4.3.5‑3监测数据及指数法评价结果可知，1#~5#监测点土壤中污染物的含量低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值，6#监测点土壤中污染物的含量低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准值，由此说明区域土壤环境质量未受污染，土壤环境质量良好。
土壤环境理化特性调查
为了解评价区域的土壤理化性质，在项目区占地范围内的1#、占地范围外的6#点位进行采样调查，调查结果见表 4.3.5‑4。
[bookmark: _Ref149648644]表 4.3.5‑4 土壤理化特性调查结果一览表
	点位
	项目区内1#
	时间
	2022.5.28

	经度
	
	纬度
	

	层次
	150-300cm
	50-150cm
	0-50cm
	/
	/

	现场记录
	颜色
	棕色
	棕色
	浅棕色
	/
	/

	
	结构
	团粒
	团粒
	团粒
	/
	/

	
	质地
	砂土
	砂土
	砂土
	/
	/

	
	砂砾含量
	高
	高
	高
	/
	/

	
	其他异物
	/
	/
	/
	/
	/

	实验
室测
定
	pH值（无量纲）
	8.45
	8.93
	8.34
	/
	/

	
	阳离子交换量（cmol+/kg）
	0.9
	1.4
	1.1
	/
	/

	
	氧化还原电位（mV）
	505
	515
	524
	/
	/

	
	饱和导水率（mm/min）
	6.31
	4.19
	1.76
	/
	/

	
	土壤容重（g/cm³）
	1.80
	1.71
	1.51
	/
	/

	
	孔隙度（%）
	24.36
	23.33
	28.94
	/
	/

	点位
	项目区外6#
	时间
	2022.5.27

	经度
	
	纬度
	

	层次
	0-20cm
	/
	/
	/
	/

	现场记录
	颜色
	棕色
	/
	/
	/
	/

	
	结构
	团粒
	/
	/
	/
	/

	
	质地
	砂土
	/
	/
	/
	/

	
	砂砾含量
	高
	/
	/
	/
	/

	
	其他异物
	/
	/
	/
	/
	/

	实验
室测
定
	pH值（无量纲）
	8.53
	/
	/
	/
	/

	
	阳离子交换量（cmol+/kg）
	2.1
	/
	/
	/
	/

	
	氧化还原电位（mV）
	530
	/
	/
	/
	/

	
	饱和导水率（mm/min）
	0.72
	/
	/
	/
	/

	
	土壤容重（g/cm³）
	1.43
	/
	/
	/
	/

	
	孔隙度（%）
	32.75
	/
	/
	/
	/



生态环境现状调查与评价
生态功能区划
依据《新疆生态环境功能区划》，项目区所在区域位于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区—Ⅲ3天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区—44拜城盆地绿洲农业生态功能区。
项目所在生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标见表 4.3.6‑1。本项目与新疆生态功能区划图的相对位置详见图 4.3‑4。
[bookmark: _Ref149648685]表 4.3.6‑1 项目区域生态功能区划及具体保护要求
	所属生态功能区
	生态区
	Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区

	
	生态亚区
	Ⅲ3天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区

	
	生态功能区
	44拜城盆地绿洲农业生态功能区

	主要生态环境问题
	水土流失、局部土壤盐渍化

	主要生态敏感因子、敏感程度
	土壤侵蚀高度敏感，土地沙漠化轻度敏感

	主要生态服务功能
	农产品生产、土壤保持、水文调蓄、旅游

	主要保护目标
	保护基本农田、保护文物古迹（克孜尔千佛洞）、保护水工建筑

	适宜发展方向
	发展特色农业，建立粮油基地，适当发展旅游业

	主要保护措施
	生物和工程防洪固土、排灌结合防治农田土壤盐渍化、提高农作物单产



主体功能区划
根据《新疆主体功能区规划》，项目所在区域属于“限制开发区域”中的“国家级农产品主产区-天山南坡主产区”。其定位与发展方向如下：
该区域的功能定位是：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。
农产品主产区应着力保护耕地、草场和农田防护林，稳定粮食生产，大力推进农牧业现代化，增强农牧业综合生产能力，增加农牧民收入。农产品主产区发展方向和开发原则是：
——加强土地整治，搞好规划，统筹安排、连片推进，加快中低产田改造，鼓励农民开展土壤改良。
——优化农牧业生产布局和品种结构，搞好农牧业布局规划，科学确定各区域农牧业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的农牧业产业带和生产区。
——支持优势农产品主产区农产品加工、流通、储运设施的建设，引导农牧产品加工、流通、储运企业向优势产区聚集。
——粮食主产区要进一步提高粮食生产能力，在保护生态前提下，集中力量在基础条件好的地区加大标准化粮田建设力度，形成稳定的粮食生产供应能力，建设国家粮食安全后备基地。
——大力发展棉花、油料和糖类生产，鼓励发挥优势，着力提高品质和单产，积极开展高标准节水灌溉、全机械化等工程建设。转变养殖业生产方式，推进规模化和标准化，确保畜牧业稳步增产和持续发展。
——加强草原保护与建设，建立和完善草原保护制度，提高草原生产能力，转变草原畜牧业经营方式，强化草原监督管理和监测预警工作。
——优化开发方式，发展循环农业，促进农业资源的永续利用，鼓励和支持农牧产品加工副产物的综合利用，加强农业面源污染防治。
——重视农产品主产区土壤环境的保护，避免在农产品主产区内以及周边布局易造成农产品污染的产业。
新疆主体功能区规划见图 4.3‑5。

项目区

[bookmark: _Ref149658003]图 4.3‑4 新疆生态区划图

本项目位置

[bookmark: _Ref149657985]图 4.3‑5 项目与新疆维吾尔自治区主体功能区划分图关系示意图

区域土地利用现状
新疆的土地资源类型可分为耕地、园林地、草地、城镇用地及工矿用地、交通用地、水域等，未利用土地占绝大部分，达到全区土地总面积的63.85%，这些未利用土地包括沙漠、戈壁、裸岩、裸土等。
本工程占地：林地约为7786.69m2，属于人工沙枣林，不属于公益林或生态林，其余为裸岩石砾地，其土地利用类型比较单一，土地利用现状详见图 4.3‑6。
	土壤类型及分布
根据拜城县第二次土壤普查结果，区域土壤种类可划分为：10个土类、25个亚类、29个土属、32个土种、15个变种；10种土壤类型是：灌淤土、潮土、棕漠土、水稻土、草甸土、沼泽土、盐化土、风沙土、棕钙土和栗钙土。本项目所在区域的土壤属石膏棕漠土，为地带性的土壤。棕漠土粗骨性强，孔状结皮层，片状—鳞片状及红棕色紧室层发育弱，甚至缺失，在强烈风蚀作用下，地表多具有细小风蚀沟。其剖面如下：
0～0.3cm，灰棕色，砂质壤土，松脆，干多海绵状孔隙，薄结皮层。0.3～5cm，灰棕色，砂质壤土夹有中量砾石，弱片状结构，干，较松，海绵状孔隙，过渡明显。5～16cm，灰棕色略显红棕，砂质壤土夹有多量砾石，干，紧，有大量蜂窝状孔隙。16～29cm，杂色，细土极少，主要有砂砾石组成，干，稍紧。29～100cm，棕黄夹红棕色斑块，干，含少量砾石，细粒多呈小透镜体状存在，含少量结核状新生体，向下过渡明显。项目区土壤类型及分布图见图 4.3‑7。













[bookmark: _Ref149660052]图 4.3‑6 项目所在区域土地利用现状类型
 
[bookmark: _Ref149660071]图 4.3‑7 土壤类型及分布


[bookmark: _Ref149660087]图 4.3‑8 项目所在区域植被类型图

植物资源现状调查
植被在区域分布上属于荒漠植被分布区，植物类型单一，种类、数量均较少。植被类型分布见图 4.3‑8。区域性的植物主要以短叶假木贼、合头草、蔗草、芦苇等为主。评价区内植被有自然植被和人工植被。
（1）自然植被
项目区位于拜城县城西北侧的荒漠戈壁地带，区域自然植被分布较少，主要是荒漠植被，区域植被覆盖度约为10％，高等植被有27种，分属9科。根据《新疆国家重点保护野生植物名录》（2022）、《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（第一批），周边区域内不存在国家及地方重点保护野生植物。
（2）人工植被
本项目占地范围及周边为人工沙枣林，株高一般20～110cm，伴生植物主要有合头草、短叶假木贼，植被总覆盖度25%。
	
	


[bookmark: _Ref4055][bookmark: _Ref149647492]图 4.3‑9    本项目占地范围及周边人工沙枣林
野生动物资源现状调查
本项目位于拜城产业园，属于荒漠区，主要为砾石戈壁，评价区内野生动物种类较少，以爬行类、啮齿类动物为主，大、中型哺乳动物分布非常稀少。


[bookmark: _Toc150367015]环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc150367016]施工期环境影响分析
施工期大气环境影响分析
项目施工期主要大气污染源为施工期往来作业机械及运输车辆造成的地面扬尘；施工燃油机械排放废气和汽车尾气。
（1）运输车辆扬尘的影响分析
施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算：


式中：Q—汽车行驶的扬尘量，kg/km·辆；
V—汽车速度，km/h；
W—汽车载重量，T；
P—道路表面粉尘量，kg/m2。
表 5.1.1‑1为一辆10t卡车，通过一段长为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。
[bookmark: _Ref149661112]表 5.1.1‑1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘量    单位：kg/km·辆
	P（kg/m2）
车速（km/h）
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	1.0

	5
	0.051
	0.086
	0.116
	0.144
	0.171
	0.287

	10
	0.102
	0.171
	0.232
	0.289
	0.341
	0.574

	15
	0.153
	0.257
	0.349
	0.433
	0.512
	0.861

	20
	0.255
	0.429
	0.582
	0.722
	0.853
	1.435


从表5.1-1可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大，在同样的车速情况下，路面粉尘越大，扬尘量越大。因此，限制施工车辆速度和保持路面清洁是减小扬尘的有效手段。在施工过程中对车辆加盖苫布及减速慢行之后，对运输道路两侧环境空气影响较小。
（2）施工扬尘
扬尘的排放与施工场地的面积和施工活动频率成比例，还与风速与粒径和含水率有关，因此减小露天堆场和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀散与风速等气象条件有关，也与粉尘的沉降速度有关。不同粒径的沉降速度见表 5.1.1‑2。
[bookmark: _Ref149661145]表 5.1.1‑2 不同粒径尘粒的沉降速度一览表
	粉尘粒径（μm）
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度（m/s）
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0108
	0.147

	粉尘粒径（μm）
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度（m/s）
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粉尘粒径（μm）
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度（m/s）
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624


从上表中可知，粉尘的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大，当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘产生点下风向近距离范围内，而对外环境影响较大的是一些粒径微小的粉尘。
根据有关资料，施工扬尘的影响范围一般在下风向50m范围内为重污染带、50m～100m为中污染带、100m～150m为轻污染带、150m以外基本不受影响。施工扬尘对周边人群聚集点的影响很小。
通常施工扬尘中粒径大于10μm的颗粒物（降尘）会降落在植物叶片上，使植物叶片表面积尘成层而抑制植物的光合作用、呼吸作用和蒸腾作用，不利于植物的生长。根据类比，施工扬尘对周围植物的影响范围为扬尘点下风向100m范围内，但在施工场地采取勤洒水等防尘抑尘措施后，施工扬尘对周围植物的影响范围可以被控制在20～50m范围内，且施工对植物造成的这种影响是局部和暂时的，施工结束，这些影响也随即消失。
如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（4～5次/天），可以使空气中扬尘产生量减少70%左右，收到很好的降尘效果，施工扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内，施工阶段洒水的试验资料见表 5.1.1‑3。
[bookmark: _Ref149661174]表 5.1.1‑3 施工阶段使用洒水降尘试验结果一览表
	距路边距离（m）
	0
	20
	50
	100
	200

	TSP浓度
	不洒水
	11.03
	2.89
	1.15
	0.86
	0.56

	
	洒水
	2.11
	1.40
	0.68
	0.60
	0.29

	降尘效果（%）
	80.2
	51.6
	41.7
	30.2
	48.2



从表5.3-3可知，洒水抑尘可以使扬尘在20~50m的距离内达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求的1.0mg/m3（周界外浓度最高点）。
（3）施工燃油机械排放废气和汽车尾气
施工过程废气主要来源于施工机械和车辆燃料燃烧废气，主要为NO2、SO2、CO和烃类，由于各类机械设备均使用符合国家标准的燃料，且施工期短暂、周边无居民区、地域空旷，扩散条件良好。且施工期废气排放时段较为集中，属于阶段性排放源，随着施工的结束而停止排放，各类机械及车辆均采用合格油品，燃烧后不会对周围环境产生明显影响对周围环境影响较小。
施工期水环境影响分析
在施工期，对地下水环境可能造成影响的污染源主要是少量生活污水和施工废水。
（1）施工废水影响分析
[bookmark: _Hlk55557945]施工废水主要包括混凝土养护等过程中产生的废水、机械设备的淋洗废水，这些废水中的主要污染物是悬浮物和少量的石油类，施工单位设置临时沉淀池，将生产废水沉淀处理后回用于施工过程，部分施工废水通过自然蒸发消耗。同时施工过程中要做到严格管理，节约用水，杜绝泄漏，保证施工废水不外排。
（2）施工期生活污水影响分析
本项目施工期生活污水产生量为64.8m³。本项目施工期不设施工营地，施工期生活污水依托现有污水处理厂的排水及废水处理设施，可保证施工期污水的达标排放。因此施工期生活污水对水环境的影响较小。
综上所述，施工期废水对环境的影响是短期的，且受人为、自然条件的影响较大，因此通过加强对现场施工的管理，并采取有效的治理措施，可最大限度地减少施工期间对周围环境的影响。
施工期噪声影响分析
施工期噪声源主要为施工过程中使用的运输车辆以及各种施工机械，如挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等都是噪声的产生源。项目在建设期的施工噪声影响范围，采用距离衰减模式来预测，其传播衰减模式为：
Lp=Lp0—20lgr0/R
式中：Lp——评价点噪声预测值，分贝
Lp0——位置P0处的声级，分贝
R——预测点距声源距离，米
r0——为参考点距声源距离，米
根据施工机具噪声源强，利用衰减模式预测出主要施工机具噪声源在不同距离的声级列于表 5.1.3‑1中：
[bookmark: _Ref149661234]表 5.1.3‑1 施工机械在不同距离的噪声预测结果    单位：dB（A）
	       距离m
噪声源
	10
	20
	30
	50
	60
	80
	100
	120
	150
	200

	挖掘机
	85
	79.0
	75.5
	71.0
	69.4
	67.0
	65.0
	63.4
	61.5
	59.0

	推土机
	75
	69.0
	65.5
	61.0
	59.4
	57.0
	55.0
	53.4
	51.5
	49.0

	混凝土搅拌机
	85
	79.0
	75.5
	71.0
	69.4
	67.0
	65.0
	63.4
	61.5
	59.0

	起重机
	82
	76.0
	72.5
	68.0
	66.4
	64.0
	62.0
	60.4
	58.5
	56.0

	压路机
	82
	76.0
	72.5
	68.0
	66.4
	64.0
	62.0
	60.4
	58.5
	56.0

	打桩机
	90
	84.0
	80.5
	76.0
	74.4
	72.0
	70.0
	68.4
	66.5
	64.0

	电锯
	85
	79.0
	75.5
	71.0
	69.4
	67.0
	65.0
	63.4
	61.5
	59.0



根据表 5.1.3‑1的预测结果可知，施工机械噪声在空旷地带的传播距离较远，施工期主要噪声源经过200m距离衰减后噪声可降低到65dB(A)以下，基本可以符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求；若施工作业恰在建设项目边界，且衰减距离小于200m，则会对周围的声环境造成一定的影响，但边界施工期噪声一般都是短期暂时性的。项目200m范围内无声环境敏感点，因此项目施工期间对周围环境影响较小。
施工期固体废物影响分析
（1） 生活垃圾
施工过程中产生的生活垃圾如不及时进行清理，则会腐烂变质，孳生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。故对施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，回收可利用物质，将生活垃圾减量化、资源化后委托环卫部门统一收集处理，管理得当、收集清运及时则不会对环境造成影响。本项目施工期间生活垃圾产生总量为0.675t，要求设专人打扫卫生，设置垃圾箱、垃圾桶，每天收集施工区域的生活垃圾，交由环卫部门统一清运、处理。
（2） 建筑垃圾
本项目建筑垃圾产生总量75t，建设单位拟对其进行集中堆放，,废弃材料、纸张、塑料薄膜及时送垃圾场和废品站处理；其他建渣送指定的地方堆放，运输车辆应采用封闭式，在运输过程中，杜绝沿途撒落。
（3） 弃土
本工程由于地势较平坦，污水处理池建设开挖后配套绿化面积可基本做到土石方平衡，不会产生多余弃土，在施工过程中产生的挖方应及时回填，不能及时回填的土方应采取遮盖措施，防止暴雨期的水土流失。采取以上措施后，可避免开挖土方对环境的影响。
施工期生态环境影响分析
本项目的施工建设，将使部分区域现有生态环境发生不逆转的变化。施工期生态环境影响主要包括土地利用的影响、对植被的影响、对土壤质量的影响、对景观的影响和水土流失的影响，特别是对项目区及附近人工沙枣林的影响。
（1）土地利用
项目占地面积为22.28亩，项目用地性质为已规划的基础设施用地，土地利用现状为林地，不涉及自然保护区、森林公园、地质公园、水源保护区、风景名胜区、自然灾害区等的重要生境区域。项目建成后土地利用现状由林地变成基础设施用地。
（2） 植被的影响
施工期间，施工场地开挖、地面硬化、配套设施等建设，需清除植被、开挖表土，造成施工区域内地表植被的破坏；因施工机械与运输车辆的活动及人员践踏、临时占地等因素，使施工区域周围的植被也会遭到不同程度的破坏和影响。
施工完成后采取适地绿化措施可恢复甚至提高项目区域的植被覆盖度，植被覆盖度从原生植被的25%提高到35%，生物量从原生植被的7.905g/(m2·a)提高至2864.455g/(m2·a)，生物量、植被覆盖度均有所提高。
（3）土壤环境
施工期间，土方的开挖、填筑将扰动原地貌，破坏了原有地表植被和土壤，降低了地表的抗蚀能力，导致土壤肥力降低，进而影响林草植被的生长和土地资源的再生利用；同时施工临时占地因压损、施工机械和运输车辆的碾压，造成原地表的土壤结构变化，导致蓄水和保肥能力下降。
施工期前对有肥力的剥离表层土分层堆放并保存好，采取分层开挖、分层堆放、分层填埋等措施后，对土壤环境影响较小。
（4）水土流失
施工时开挖、回填土方量引起水土流失的可能性较大，对项目所在区域的水土保持产生一定的影响。
（6）对人工沙枣林的影响
施工期间，施工产生的废气对周边产生一定的影响；同时固废处置不当，任意堆放，占用沙枣林，会对沙枣林产生破坏；施工废水处理不当，随意排放进入沙枣林地，对沙枣林的生长产生一定的影响；施工运输车辆、施工人员进入沙枣林，践踏破坏植被，或随意砍伐林木，对沙枣林产生破坏性的影响；
施工期间，划定施工运输车辆行驶路线，避开沙枣林；严禁施工废水随意排放进入沙枣林；严禁施工固废废物乱堆乱放，避免侵占沙枣林用地；加强环保教育，严禁乱砍乱伐，保护沙枣林；对占地范围内的沙枣林进行移栽或补偿等，在采取以上措施后，项目施工期对沙枣林的影响较小。
[bookmark: _Toc150367017]运营期大气环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc69474067]气象特征
空气污染物在大气中的扩散迁移规律与当地的气象条件密切相关，影响大气扩散的主要气象因素有风向、风速、总云、低云和干球温度等。
距本厂址最近的常规气象观测站为拜城气象站，与本项目直线距离约19.6km，地处东经，海拔高程为1229.2m。该气象站于1958年10月由新疆维吾尔自治区气象局设立开始监测，属国家基本气象站。本评价收集该站近20年气象统计资料，并收集2021年的常规地面气象观测资料作为评价基准年数据，收集的气象参数主要包括风速、风向、云量、温度等。
多年气象统计
拜城县21年气象统计数据见表 5.2.1‑1～表 5.2.1‑3。
[bookmark: _Ref94955922]表 5.2.1‑1    拜城县多年月平均风速    单位：m/s
	项目
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	年均

	平均
	0.4 
	0.5 
	0.8 
	1.1 
	1.0 
	0.9 
	0.9 
	0.7 
	0.6 
	0.5 
	0.5 
	0.4 
	0.7



根据表 5.2.1‑1的统计可知，由于拜城县位于盆地，多年统计的月平均风速较低，年均风速仅为0.7m/s。
[bookmark: _Ref94956436]表 5.2.1‑2    拜城县多年月平均风频风速    单位：%
	项目
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	全年
	5.89 
	6.78 
	5.02 
	3.16 
	4.10 
	4.78 
	6.83 
	6.61 
	5.44 
	3.62 
	3.37 
	2.37 
	2.30 
	2.26 
	4.34 
	4.83 
	28.26 



根据表 5.2.1‑2的统计，拜城县年静风频率较高，没有主导风向，相对盛行风向为东南风，风向风频为6.83%。
[bookmark: _Ref94956758]表 5.2.1‑3    拜城县多年月平均温度    单位：℃
	项目
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年

	平均
	-11.5 
	-4.6 
	5.2 
	13.2 
	17.8 
	20.8 
	22.1 
	21.0 
	16.6 
	8.7 
	0.1 
	-8.1 
	8.4



基准年气象统计
（1）基准年温度变化
根据气象站提供的2021年地面气象观测数据，区域2021年平均温度为9.97℃，7月份平均气温最高为25.67℃，12月份平均温度为最低-10.16℃。统计数据见表 5.2.1‑4，月温度变化曲线见图和图 5.2‑1。
[bookmark: _Ref87266856]表 5.2.1‑4    拜城县2021年平均温度的月变化
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	温度(℃)
	-8.60 
	-4.07 
	6.41 
	15.30 
	20.87 
	22.54 
	23.68 
	19.95 
	18.54 
	8.81 
	-0.03 
	-11.22 




[bookmark: _Ref87266864]图 5.2‑1    拜城县年平均温度的月变化图
（2）风向、风频
风是影响大气污染物扩散、稀释的最重要的一个因子，风速的大小决定着污染物的扩散速率，而风向则决定着污染物的落区。区域2021年各月、各季及全年风向、风频统计结果见表 5.2.1‑5及表 5.2.1‑6。各月、各季及全年风玫瑰见图6.3.2-2。
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[bookmark: _Ref149856964]表 5.2.1‑5 区域2021年风向、风频月变化统计表
	       风频(%)
风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	一月
	14.52
	5.51
	6.45
	6.32
	5.65
	2.69
	2.28
	0.94
	1.75
	1.61
	3.63
	6.32
	18.95
	10.48
	5.91
	5.78
	1.21

	二月
	15.92
	4.91
	6.85
	4.46
	6.10
	3.27
	3.27
	3.13
	4.17
	2.98
	4.61
	4.61
	12.35
	7.89
	8.18
	4.91
	2.38

	三月
	8.20
	4.30
	6.05
	8.60
	13.04
	9.81
	3.76
	6.72
	7.26
	5.65
	4.70
	4.17
	5.24
	4.17
	3.09
	2.69
	2.55

	四月
	10.97
	6.81
	7.78
	8.89
	10.00
	7.08
	4.44
	5.28
	9.44
	4.03
	4.03
	4.31
	7.36
	2.50
	2.22
	3.06
	1.81

	五月
	15.73
	8.87
	4.84
	4.44
	12.23
	7.93
	5.51
	3.90
	5.51
	4.03
	3.76
	2.42
	3.90
	3.09
	3.76
	5.51
	4.57

	六月
	16.67
	6.25
	4.31
	4.31
	9.03
	7.92
	4.44
	7.50
	6.25
	4.31
	2.22
	2.64
	2.78
	2.36
	4.58
	5.14
	9.31

	七月
	15.73
	4.70
	4.70
	3.76
	6.32
	9.68
	4.03
	7.93
	8.74
	4.03
	3.49
	2.28
	3.23
	2.55
	3.23
	6.99
	8.60

	八月
	15.19
	7.39
	5.51
	3.90
	7.12
	5.11
	3.23
	6.45
	8.74
	5.91
	4.57
	3.76
	4.70
	4.97
	4.84
	4.84
	3.76

	九月
	17.36
	9.03
	5.28
	3.19
	8.89
	7.22
	6.67
	5.42
	5.28
	2.78
	2.36
	2.36
	2.92
	2.36
	4.58
	4.44
	9.86

	十月
	22.18
	10.48
	4.70
	3.90
	7.80
	4.57
	4.03
	3.23
	3.49
	1.88
	2.96
	2.28
	1.48
	0.94
	2.42
	4.44
	19.22

	十一月
	20.56
	7.22
	5.28
	5.97
	7.64
	4.03
	5.14
	6.39
	5.97
	3.61
	2.08
	2.92
	3.19
	2.08
	4.44
	6.11
	7.36

	十二月
	25.94
	8.06
	5.24
	4.30
	7.93
	3.90
	4.44
	4.70
	4.57
	2.69
	1.88
	1.48
	2.28
	2.55
	6.18
	10.62
	3.23


[bookmark: _Ref149857022]表 5.2.1‑6 区域2021年风向、风频季变化统计表 
	       风频(%)
风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	春季
	11.64
	6.66
	6.20
	7.29
	11.78
	8.29
	4.57
	5.30
	7.38
	4.57
	4.17
	3.62
	5.48
	3.26
	3.03
	3.76
	2.99

	夏季
	15.85
	6.11
	4.85
	3.99
	7.47
	7.56
	3.89
	7.29
	7.93
	4.76
	3.44
	2.90
	3.58
	3.31
	4.21
	5.66
	7.20

	秋季
	20.05
	8.93
	5.08
	4.35
	8.10
	5.27
	5.27
	4.99
	4.90
	2.75
	2.47
	2.52
	2.52
	1.79
	3.80
	4.99
	12.23

	冬季
	18.89
	6.20
	6.16
	5.05
	6.57
	3.29
	3.33
	2.92
	3.47
	2.41
	3.33
	4.12
	11.16
	6.94
	6.71
	7.18
	2.27

	全年
	16.59
	6.97
	5.57
	5.17
	8.49
	6.12
	4.27
	5.14
	5.94
	3.63
	3.36
	3.29
	5.66
	3.81
	4.43
	5.39
	6.18
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图 5.2‑2 区域2021年风向玫瑰图
根据气象资料统计分析可知，评价区域内2021年风频最大的方向为N风向(风频16.59%)，春季风频最大的方向是E风向(风频11.78%)，夏季风频最大的方向是N风向(风频15.85%)，秋季风频最大的方向是N风向(风频20.05%)，冬季风频最大的方向是N风向(风频18.89%)。
（3）风速
经统计，区域2021年年平均风速为1.02m/s，4月份平均风速最高为1.34m/s，12月份平均风速最低为0.72m/s；从各季节小时平均风速统计资料中可以看出，风速在夏季最高，冬季风速最低，一天内白天风速大，夜间风速小，午后16h达到最大。区域2021年平均风速月变化统计见表 5.2.1‑7和图 5.2‑3，年季小时平均风速统计见表 5.2.1‑9，年均风速月变化及季小时平均风速的日变化曲线见图 5.2‑3及图 5.2‑4，区域2021年各月、各季及全年风速玫瑰见图 5.2‑5。
[bookmark: _Ref149857305]表 5.2.1‑7 区域2021年平均风速的月变化一览表
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	平均

	风速(m/s)
	0.76 
	0.90 
	1.10 
	1.34 
	1.27 
	1.25 
	1.24 
	1.06 
	0.94 
	0.74 
	0.90 
	0.72 
	1.02



[bookmark: _Ref149857396]图 5.2‑3 区域2021年月平均风速月变化曲线图
 
[bookmark: _Ref149857833]图 5.2‑4区域2021年季小时平均风速的日变化曲线图
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表 5.2.1‑8 区域2021年风速月变化统计表  单位：m/s
	    风向
风速
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW

	一月
	0.44
	0.88
	1.05
	1.01
	0.9
	0.77
	0.74
	0.97
	0.83
	0.73
	0.81
	0.79
	0.77
	0.79
	0.73
	0.71

	二月
	0.72
	1.08
	1.03
	0.96
	0.99
	0.96
	1.2
	1.11
	1.26
	1.09
	0.93
	0.87
	0.77
	0.91
	0.84
	1.01

	三月
	0.55
	0.95
	0.93
	1.05
	1.1
	1.31
	1.17
	1.44
	1.31
	1.17
	1.23
	1.24
	1.33
	1.2
	1.17
	1.09

	四月
	0.94
	1.05
	1.15
	1
	1.19
	1.88
	1.85
	1.33
	1.44
	1.43
	1.35
	1.78
	1.86
	2.21
	1.55
	1.17

	五月
	0.92
	1.32
	1.23
	1.25
	1.6
	1.49
	1.17
	1.17
	1.32
	1.33
	1.61
	1.92
	1.73
	1.73
	1.5
	1.13

	六月
	0.95
	1.12
	1.19
	1.43
	1.68
	1.52
	1.28
	1.41
	1.18
	1.52
	1.9
	1.97
	1.21
	1.86
	1.73
	1.62

	七月
	0.99
	1.27
	1.44
	1.69
	1.56
	1.62
	1.24
	1.32
	1.12
	1.25
	1.73
	1.85
	1.17
	1.8
	1.86
	1.23

	八月
	0.62
	0.99
	1.05
	1.46
	1.34
	1.31
	1.21
	1.07
	1.03
	1.01
	1.44
	1.44
	1.33
	1.25
	1.25
	1.09

	九月
	0.66
	1.01
	0.85
	1.16
	1.26
	1.33
	1.08
	1.15
	1.07
	1.35
	1.38
	1.42
	1.05
	1.01
	1.22
	0.92

	十月
	0.61
	0.89
	1.04
	0.96
	1.13
	1.18
	1.06
	1.03
	1.07
	1.19
	1.26
	1.26
	1.09
	0.87
	0.78
	0.82

	十一月
	0.64
	0.86
	0.94
	1.45
	1.2
	0.96
	1.05
	1.04
	1.02
	1.13
	1.21
	1.74
	1.03
	0.76
	0.93
	0.87

	十二月
	0.58
	0.76
	0.66
	0.85
	0.86
	0.84
	0.92
	0.88
	0.89
	0.75
	0.82
	0.83
	0.75
	0.69
	0.87
	0.77








[bookmark: _Ref149857689][bookmark: _Ref149857675]表 5.2.1‑9 区域2021年季小时平均风速变化一览表
	          风速(m/s).小时
季节
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	春季
	0.86 
	0.81 
	0.83 
	0.86 
	0.95 
	0.80 
	0.87 
	0.88 
	0.78 
	0.92 
	1.17 
	1.35 

	夏季
	0.89 
	0.83 
	0.84 
	0.79 
	0.78 
	0.77 
	0.65 
	0.66 
	0.63 
	0.84 
	1.20 
	1.39 

	秋季
	0.68 
	0.65 
	0.64 
	0.71 
	0.65 
	0.56 
	0.54 
	0.60 
	0.57 
	0.41 
	0.74 
	1.07 

	冬季
	0.71 
	0.69 
	0.65 
	0.62 
	0.64 
	0.64 
	0.63 
	0.62 
	0.60 
	0.54 
	0.55 
	0.79 

	          风速(m/s).小时
季节
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	春季
	1.54 
	1.79 
	1.98 
	2.00 
	2.01 
	1.97 
	1.88 
	1.39 
	1.08 
	1.02 
	0.98 
	1.00 

	夏季
	1.41 
	1.70 
	1.76 
	1.88 
	2.02 
	1.93 
	1.74 
	1.58 
	1.22 
	0.93 
	1.00 
	0.95 

	秋季
	1.21 
	1.39 
	1.43 
	1.53 
	1.46 
	1.23 
	0.90 
	0.68 
	0.77 
	0.83 
	0.76 
	0.63 

	冬季
	1.03 
	1.18 
	1.18 
	1.25 
	1.18 
	1.01 
	0.79 
	0.50 
	0.76 
	0.82 
	0.84 
	0.77 









[bookmark: _Ref149857838]图 5.2‑5 区域年风速玫瑰图
大气环境影响预测分析与评价
（1）预测内容
该项目为三级评价，依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，不需进行一步预测与评价，只对污染物排放量核算。
本项目产生恶臭的环节主要在污水厂生化处理段各处理构筑物。污水处理构筑物内废气源通过加盖密闭、集中收集处理等措施进行控制，集中处理采用生物滤池工艺，污水处理厂生化处理段各处理单元产生的废气通过集气管道收集后送至生物滤池。废气收集率按95%计，除臭效率按95%计，处理系统设计流量为31000m³/h，排气筒高度为15m。
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，对废气污染源影响进行预测。
估算模式点源参数详见表 5.2.2‑1，面源参数见表 5.2.2‑1，估算模式所用参数见表 5.2.2‑3 估算模型参数表，估算模式浓度预测结果见表5.2-12。
[bookmark: _Ref149857947]表 5.2.2‑1主要废气污染源参数一览表(点源)
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标(°)
	排气筒底部海拔高度(m)
	排气筒参数
	污染物排放速率(kg/h)

	点源
	X
	Y
	
	高度(m)
	内径(m)
	温度(℃)
	流速(m3/h)
	H2S
	NH3

	
	-3436
	686
	1305
	15
	0.7
	25
	3100
	0.0283
	0.0005



表 5.2.2‑2主要废气污染源参数一览表(矩形面源)
	污染源名称
	坐标(°)
	海拔高度(m)
	矩形面源
	污染物排放速率(kg/h)

	矩形面源
	X
	Y
	
	长度(m)
	宽度(m)
	有效高度(m)
	H2S
	NH3

	
	-3450
	666
	1305.00
	190
	75
	8m
	0.0005
	0.098



[bookmark: _Ref149858018]表 5.2.2‑3 估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	

	最高环境温度/℃
	38.2

	最低环境温度/℃
	-32

	土地利用类型
	阔叶林

	区域湿度条件
	干燥气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是■否□

	
	地形数据分辨率
	90×90

	是否考虑海岸线熏烟
	是/否
	是□否■

	
	海岸线距离/m
	/

	
	海岸线方向/°
	/



表 5.2.2‑4 Pmax和D10%预测和计算结果一览表
	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m³)
	Cmax(μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	点源
	NH3
	200.0
	3.542
	1.77
	/

	点源
	H2S
	10.0
	0.0625
	0.63
	/

	矩形面源
	NH3
	200.0
	15.9750
	7.99
	/

	矩形面源
	H2S
	10.0
	0.2680
	2.68
	/



本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的NH3 Pmax值为7.99%，Cmax为15.9750μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
通过上表可知，各污染物最大落地浓度能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准，对周边环境敏感点影响较小。
大气污染物排放量核算表
本项目大气污染物有组织排放量核算见表 5.2.3‑1。
[bookmark: _Ref149941534]表 5.2.3‑1 大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	NH3
	0.1

	2
	H2S
	0.21



异味气体影响分析
拟建项目的异味气体来源于污水处理设备运行的释放的异味气体，导致异味的物质以硫化氢和氨表征。
（1）异味危害主要有六个方面：
①危害呼吸系统。人们突然闻到异味，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，妨碍正常呼吸功能。
②危害消化系统。经常接触异味，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。
③危害内分泌系统。经常受异味刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。
④危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度异味物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。
⑤对精神的影响。异味使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。
（2）异味气体分析
人们凭嗅觉可闻到的恶臭物质有4000多种，其中涉及生态环境和人体健康的有40余种。拟建项目涉及的恶臭物质主要为H2S和NH3。恶臭不仅给人的感觉器官以刺激，使人感到不愉快和厌恶，而且某些组分如硫化氢、硫醇、氨等可直接对呼吸系统、内分泌系统、循环系统、神经系统产生严重危害。长期受到一种或几种低浓度恶臭物质刺激，会引起嗅觉疲劳、嗅觉丧失等障碍，甚至导致在大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。《环境空气监测质量保证手册》中给予的各恶臭物质浓度和恶臭强度关系见表 5.2.4‑1。
[bookmark: _Ref149941556]表 5.2.4‑1 各物质浓度和恶臭强度关系
	臭气等级
	臭气强度
	浓度值（mg/m3）

	
	
	H2S
	NH3

	0
	无臭
	<0.00075
	<0.028

	1
	嗅阈值
	0.00075
	0.028

	2
	认知值
	0.0091
	0.455

	2.5
	感到
	0.03
	1

	3
	易感到
	0.1
	2

	3.5
	显著臭
	0.32
	4

	4
	较强臭
	0.607
	7.5

	5
	强烈臭
	12.14
	30



根据对拟建项目排放NH3和H2S等恶臭污染物的影响预测结果分析，项目建成后，排放的NH3和H2S最大落地浓度分别为15.975μg/m3及0.268μg/m3。由上表可知，NH3和H2S排放外环境的恶臭等级为0级，均属于无臭。 
表 5.2.4‑2 建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级
	三级□

	
	评价范围
	边长=25~50km□
	边长=5~25km
	边长＜5km□

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	<500t/a

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）
	包括二次PM2.5

	
	
	其他污染物（NH3/H2S ）
	不包括二次PM2.5

	评价标准
	评价标准
	国家标准□
	地方标准□
	附录D
	其他标准□

	现状评价
	评价功能区
	一类区□
	二类区
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2021）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据
	主管部门发布的数据
	现状补充检测

	
	现状评价
	达标区
	不达标区

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源
	区域污染源

	
	
	本项目非正常排放源
	
	
	

	
	
	现有污染源
	
	
	

	环境监测计划
	污染源
监测
	监测因子：（NH3、H2S）
	有组织废气监测
	无监测

	
	
	
	无组织废气监测
	

	
	环境质量监测
	监测因子：（   ）
	监测点位数（  ）
	无监测

	评价结论
	环境影响
	可以接受             不可以接受 □

	
	大气环境防护距离
	距（/)厂界最远（/）m

	
	污染源年排放量
	SO2:( / )t/a
	NOx:( / )t/a
	颗粒物:(/)t/a
	VOCs:( )t/a

	注：“□”，填“√”；“（  ）”为内容填写项


 
[bookmark: _Toc150367018]运营期地表水环境影响预测与评价
本项目建成投产后，主要处理拜城产业园企业产生的废水，污水厂采用“粗、细格栅及沉砂池+水解酸化池+多级AO生物反应池+混凝沉淀+精密过滤器”综合污水处理工艺，废水经污水厂处理达标后冬储夏灌。即：所有废水均不外排。
因此，本项目废水对周边地表水环境基本无影响。
[bookmark: _Toc150367019][bookmark: _Toc5861]运营期地下水环境影响预测与评价
水文地质概况 
[bookmark: _Toc230620205][bookmark: _Toc190925843]地下水的赋存条件
拜城盆地为近东西向的大型新生代向斜坳陷盆地，基底为第三系，盆地内充填了巨厚的第四系沉积物，为地下水的储存、运移提供了良好的空间，其中埋藏着丰富的孔隙潜水。
拜城盆地海拔高程1180～1400m，发源于高山冰川的河流及低山丘陵带洪流流入盆地后，河水渗漏补给地下水，使盆地储藏有丰富的地下水，因却勒塔格新生代背斜构造的阻隔，使拜城盆地成为一个独立的水文地质单元—“地下水库”。因受拜城盆地基底和盆地地下水位的控制，盆地四周高基底上的第四纪松散层不含水或不均匀含水。拜城盆地北部第三系逆冲于中更新统之上形成低山丘陵区，第三系由砂岩、泥岩和砂砾岩互层组成，构成了低山丘陵区与平原区地下水的隔水屏障。由于盆地北的断裂使得山区与平原区存在巨大的水位差，形成一跌水现象，如在吐孜贝希村一带，地下水埋深在断裂北部为2m左右，面向南经断裂水位急剧变大，至盆地北部的重工业园开发区一带，地下水埋深就达到了80多m。
由喀布斯朗河、台勒维丘克河、卡拉苏河冲洪积扇相互叠置，形成的山前倾斜平原具有干旱－半干旱区山前冲洪积扇的一般水文地质规律，褶皱、断裂等地质构造、地貌、岩性及水文等因素控制了本区地下水的形成、埋藏与分布。
在盆地的下伏岩层中，第四系下更新统西域砾岩由于岩性已呈胶结及半胶结状态，与下部的第三系岩层一起构成了盆地内含水层的底板，上覆中上更新统地层均为结构较为单一的卵砾石层，松散类岩层沉积厚度自北部山前的200m，向南部平原区逐渐变厚，最深达500m左右。
山前侧向补给及出山口后地表水体的入渗补给，使盆地内储存了丰富的地下水。项目所在区域由北而南在250m深度内含水层均由卵砾石组成，具体见图 5.4‑1。

[bookmark: _Ref149941914]图 5.4‑1 区域水文地质剖面图
[bookmark: _Toc230620206]地下水的埋藏及分布规律
由于盆地内河流较多，木扎提河在本区内纵贯全区，受构造、地貌和搬运沉积作用的差异性影响，将全区分成了三个水文地质单元，即西部木扎提河冲积洪积平原区、中部的克孜勒塔格前山平原区、东部克孜尔河下游冲洪积平原区。本项目位于西部木扎提河冲积洪积平原区
大桥乡以西的木扎提河冲洪积平原区（包括老虎台洼地），为上更新统及中更新统卵砾石层厚度150～400m，据钻孔资料，在老虎台洼地一带，含水层岩性为卵石粒径在9～15cm，含水层岩性分选差，磨圆度中等，该区域地下水的埋深普遍较大，均在50～100m。在察尔其乡一带，含水层主要是卵石、砾卵石层，卵石直径6～8cm或10～20cm，最大可达25～35cm，分选性差，其富水性在南北近山前要小于平原的中部，单位涌水量在南部的十六连是2.54L/s.m（升/秒·米），向中部至九连一带为3.45L/s.m，地下水埋深均大于20m。沿河流向下至中部的察尔其镇，含水层为单一的潜水含水层，岩性为砂砾卵石层，含水层富水性好，单位涌水量为12.64L/s.m，地下水埋深较上游的九连变小，在5～7m左右。察尔其镇以北向着大宛其方向，受北部隆起的影响，地下水富水性逐渐变差，至大宛其农场以北，地下水埋深大于10m，单位涌水量为0.53L/s.m，并在含水层中夹有亚粘土、亚砂土层。察尔其镇向东至大桥乡，含水层的富水性良好，单位涌水量在5.11～14.82L/s.m之间，含水层岩性以砂砾卵石层为主，地下水埋深5.93～14.5m。在大桥乡以南、木扎提河南岸的温巴什乡，含水层由木扎提河冲积物质组成，较其西部区域颗料变小，含水层岩性以砂砾石层主为，单位涌水量在5.31～7.61L/s.m之间，地下水埋深向南为13m，向北至河谷区则变为小于1m。
[bookmark: _Toc190925844]项目区周边地下水位于山前倾斜冲洪积砾质平原区中下部，从含水层介质结构特点、水文地质特征分析，第四系沉积物厚度可达300米以上，该区300m深度内的地下水均属于单一的、存在相互水力联系的第四系松散岩类孔隙潜水，含水层厚度在180米深度以内可达109米～117米不等。单井涌水量（Q）为5714～36923m3/d，属于水量极丰富区（Q＞5000m3/d）。
项目区位于307省道北侧区域，地下水自北西向南东方向迳流，地下水水力坡度约为6～8.9‰。
[bookmark: _Toc230620207][bookmark: _Toc190926060]地下水的补给、径流、排泄条件
拜城县的地质构造、地貌、岩性结构及气候、水文条件决定着地下水的补给、径流、排泄条件，区内从山区、山间盆地到山前平原存在着明显的水分和热量分布的垂直分带性，即山区寒冷而湿润，山前干燥而热量充沛。区内水、热特点又决定了补、径、排的地带性规律。
哈雷克套山南坡中、高山区有终年积雪和现代冰川。据《中国天山现代冰川目录》资料，本区河流上游高山现代冰川面积1723.7km2，而在区内的冰川面积却只有457.15km2，仅占总面积的37.3%，其余均为西邻区木扎提河上游冰川。雪线高度4000～4100m。现代冰川末端在3000m左右，推算高山冰川区年降水量可达600mm左右；与西邻区西台兰冰川雪线以下年消融量为3000mm左右对比，哈雷克套南坡冰川年消融量估计为2000～2500mm。冰川消融水量补给本区源自现代冰川、雪山的各河流。可见，高山冰雪以固体冰库形态储存，夏季则以消融方式补给河流。所以，冰雪融水是本区地表水与地下水的主要补给成分。
分布在海拔3200～3400m以上的高山冻结层水，由于处于雪山和现代冰川的外围地区，所以除部分接受冰川消融水的补给外，则依靠年降水量500～600mm的夏季降雨和冬季降雪，夏季融化水的渗入补给，冻结层上水经短途径流之后，或直接补给非冻结层区的基岩裂隙水，或排入各河源小溪而为地表径流。
中山带与高山带的海拔3200m以下，多山地草原，阴坡常有云杉林带，由于植被覆盖好，持水能力强，有利于降水渗入，基岩裂隙、溶蚀裂隙发育或比较发育，在年降水量300～500mm的情况下，基岩裂隙水和溶蚀裂隙水靠降雨和季节性冰雪融水补给。而低山带地形秃兀、基岩裸露，基岩裂隙不发育，在年降水量仅250～300mm，蒸发量在1500～2000mm的情况下，降水对基岩裂隙水的补给作用不大。
基岩山区的泉水几乎全分布在大小沟谷两侧或沟源，泉水出露标高均高于河（沟）水位。因此，广大的基岩山区是基岩裂隙水和溶蚀裂隙水的补给、短途径流区，而各山体两侧的沟谷则为其排泄区，即地下水补给河水。
哈雷克套山前带，由中、新生代地层构成的低山、丘陵区均处于干旱荒漠气候条件下，基岩裸露、地形秃兀、植被稀少。在年降水量为250～300mm与170～220mm，而蒸发量却在1500～2000mm以上的情况下，每次降雨主要消耗于蒸发，除邻近中山地段降水较多，对中生界裂隙孔隙水有一定补给作用外，其余的补给作用都不大，仅在暴雨形成洪流时，对中、新生界裂隙孔隙水才具有一定的补给作用。
拜城盆地内气候干燥，降水量稀少（年70～200mm，西北部老虎台为200～240mm），蒸发量大（年1500～3000mm）。因此，在盆地地下水普遍埋藏较深，每次降水强度又小的情况下，降水主要是消耗于蒸发而对地下水的补给作用不大；仅在5～9月降雨较集中，每次降雨较多，尤其形成平原洪流时，对盆地地下水的补给才具有一定作用。黑英山盆地年降雨较多，对地下水的补给较拜城盆地强。
拜城、黑英山盆地地下水除降水渗入的微量补给与河谷潜流的侧向补给外，主要靠雪山和现代冰川的具有庞大水量的5条大河和季节性洪水流经各冲洪积扇中部卵砾石带的大量渗漏，以及渠系及田间灌溉水的渗漏补给。
拜城盆地各冲洪积扇的上、中部卵砾石带是地下水的补给径流区。各河流除5～9月有洪水泄入盆地直接注入木扎提河以外，其余月份河水出山口后除渠道引水外，河水即在砾质带渗失殆尽。据○○九二九部队1978年调查，木扎提河4月下旬出口流量为12.5m3/s，两岸渠道引水8.31m3/s，河水流经24km全部渗漏殆尽，河道每km渗漏率为3.1～4.4%。根据同期、同样调查结果，河道每km渗漏率喀布斯朗河为5.3%，台勒维丘克河为7.5%，卡拉苏河为2.1～7.8%，克孜尔河为1.0～6.0%。经计算，拜城盆地除渠道引水外，河道渗漏补给量达24256×104m3/a。
各干渠与部分支渠均途经冲洪积扇上、中部的卵砾石带，渠系水大量渗漏补给地下水。目前，拜城县渠系有效利用系数为0.40，渠水除消耗于水面蒸发外，主要是渗漏于地下。据计算，拜城盆地渠系渗漏量达24570×104m3/a。
据拜城盆地各冲洪积扇前缘地下水观测资料可以看出，地下水位变化均较各自冲洪积扇河口流量变化推迟1～3月，而与降水关系不大。说明各冲洪积扇缘以上的卵砾石带地下水主要接受地表（包括河道与渠道）水的渗漏补给，是地下水的补给、迳流区。
地下水由各冲洪积扇顶部向盆地内部汇流。由于各冲洪积扇除普遍有顶盖土层（包括扇缘以下上复土层），喀布斯朗河、台勒维丘克河、卡拉苏河冲洪积扇缘以下有多层结构的外，各冲洪积扇主要是漂砾、卵砾石沉积物。含水层颗粒粗，厚度大，渗透性强（抽水试验渗透系数一般为36.95～79.70m/d），故地下迳流通畅，地下水水力坡度，木扎提河冲洪积扇中部为5‰，喀布斯朗河与台勒维丘克河冲洪积扇为3.3～3.8‰，卡拉苏河冲洪积扇为2‰，克孜尔河冲洪积扇为5～6‰；至各冲洪积扇下部水力坡度变缓，地下水埋藏深度从各冲洪积扇顶部向盆地中部由深变浅，即由山前大于50m的深埋带，到各冲洪积扇中、下部5～50m的浅埋带，至各冲洪积扇缘以下则是3～5m，小于3m，甚至小于1m的地下水溢出带。
溢出带以下，地下水补给河水，由地下迳流转变为地表径流。察尔其至温巴什以东，木扎提河切割较深，排泄条件好，两岸泉水遍布，泉沟纵横。喀布斯朗河与木扎提河交汇处以东至赛里木以南，地下水受第三系构造阻挡，大面积水位雍高，水力坡度非常平缓（1.6～2.0‰），造成拜城县托克逊以南和赛里木周围的地下水位埋深小于1m，形成大片湿地和赛里木附近的盐碱地。
冲洪积扇扇缘以下绿洲带，除被河流、洪沟切割后地下水溢出成泉或汇为泉沟进行排泄外，多数则因河、沟直接切入含水层使其以隐蔽形式排泄入河。据调查，木扎提河4月份，在阿合布隆水文站以下24km处河道水全部渗失后，至36km处全是干涸河道，但36km以下，察尔其镇西北的扇缘绿洲带河道内地下水开始溢出变为地表水，沿程河水流量逐渐增大，至察尔其大桥处流量已增加到6.9m3/s，每km增加流量0.34～1.07m3/s，平均每km增加流量0.53m3/s。据同期调查，台勒维丘克河自扇缘以下（涵洞以南5km），亦为地下水补给河水，在17km沿程内由干涸河逐渐增加流量为1.67m3/s，每km增加量为0.025～0.121m3/s，平均每km增加流量0.098m3/s。
地下水通过地面蒸发和植物蒸腾是一个主要的排泄途径。经计算，拜城盆地潜水蒸发量为13019×104m3/a。
[bookmark: _Toc190926061][bookmark: _Toc230620208]水化学特征
地下水矿化度和水化学类型的形成、分布与变化规律主要由地貌、构造、地层岩性、补给径流条件的控制。第四系松散层孔隙水的水化学类型与矿化度主要受补给、径流、排泄条件与埋藏条件的控制。拜城盆地内的第四系松散层多是单一、巨厚的卵砾石层，含水层孔隙率高、渗透性强，各冲洪积扇上、中部卵砾石孔隙潜水主要是河水及引自河水的渠系水渗漏补给，补给、径流条件好，地下水的水化学类型与其河水的水化学类型相近。但在各冲洪积扇扇缘溢出带，由于径流、排泄条件的差异，才使局部地段的地下水矿化度和水化学类型复杂化。
拜城盆地北部各河流出山口后的水化学类型多为矿化度小于300mg/L的HCO3-Ca、HCO3·SO4-Ca·Na型水。木扎提河水化学类型为HCO3·SO4-Ca·Mg型水，矿化度356mg/L；喀布斯朗河出山口矿化度240mg/L，水化学类型HCO3-Ca·Na型水；台勒维丘克河出山口矿化度190mg/L，水化学类型HCO3·SO4-Ca·Na型水，均属低矿化重碳酸型水。
木扎提河、喀布斯朗河、台勒维丘克河等冲洪积扇构成的广大山前平原的上、中部，潜水水质较好，水化学类型主要是HCO3·SO4-Ca·Na型水，矿化度小于1000mg/L。其下部至扇缘溢出带，主要是SO4·HCO3-Na·Ca型水，潜水矿化度小于1000mg/L。在木扎提河流域的察尔其镇镇府周围至大宛其农场场部一带，受地形及潜水埋藏深度等影响，地下水类型为SO4·HCO3-Na型水或SO4-Na型水，浅层地下水矿化度为1000～3000mg/L。在康其乡东南及其以南的木扎提河南岸的温巴什乡，上部潜水含水层为亚砂土及砂的互层，孔隙率低，迳流不畅，在蒸发作用下，矿化度增高到1000～水化学类型局部变为SO4-Na·Mg型水。
卡拉苏河冲洪积扇的上、中部区域，基本以307省道为界，在省道以北，地下水水质好，水质类型为HCO3·SO4-Na型水，地下水矿化度小于1000mg/L。在托克逊乡乡镇府以南，及赛里木镇南部及东南的局部区域，受构造隆起作用影响，第三系基底埋深浅，第四系薄、岩性细，潜水埋深小于3m，潜水蒸发作用强烈，地下水水化学类型变为SO4·Cl-Na型水赛里木村的东部的戈壁滩，地下水矿化度大于3000mg/L。
及克孜尔河河谷平原区的上部，地下水为矿化度700mg/L，水化学类型为HCO3·Cl-Na型水。与200～990mg/L的HCO3·Cl-Ca·Na型水。至河谷区的中部的乡镇府一带，地下水化学类型为SO4·HCO3-Na型水或SO4-Na型水，浅层地下水矿化度为1000～3000mg/L。再向下游至牧场一带，为潜水的蒸发排泄区，水质差，水化学类型为SO4·Cl-Na型水，潜水矿化度为1000～3000mg/L。
纵观拜城盆地内潜水水质，由于有多条河流补给地下水，且处于上游，潜水水质普遍较好，在评价区内，潜水矿化度小于1000mg/L的区域面积为1936km2，占总评价区面积的72.6％。在木扎提河下游河谷区及各冲洪积扇的下部溢出带附近，水质变差，潜水矿化度1000～3000mg/L的区域面积为692km2，占总评价区面积的26%。在赛里木镇东南部至克孜乡的西南部，受构造作用的影响及上游地区的排碱水的影响，水质差，但分布面积不大，潜水矿化度大于1000mg/L的区域面积为38km2，占总评价区面积的1.4%。
[bookmark: _Toc230620209][bookmark: _Toc190926062]地下水动态特征
区域水文地质图见图5.4-2。
地下水的形成和赋存是在漫长的地质历史过程中多种因素综合演变的结果，是区域气象、水文、地貌、人类生产活动等多种因素综合作用的产物。拜城县地下水开采量很小，地下水位主要受地表径流和灌溉引水的影响，其年内变化过程受地表径流年内分配过程控制。山前洪积扇区主要接受河水的补给，补给强度变化剧烈，含水层透水性强，地下水位年内变幅较大，可达7～9m。冲积平原区地下水位接受河水和灌溉水的渗漏补给，含水层透水性减弱，地下水位年内变幅较小，一般1～3m。
由于盆地内地下水的开发利用程度低，机井数量少，缺少地下水动态监测资料。本次仅收集了新疆地质工程勘察院2005年12月至2007年1月完成《拜城县重化工工业园区供水水文地质详查报告》（1:5万比例尺）的连续观测一个水文年的地下水水位动态观测数据。
[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\120839429\Image\Group\VLXFIVVB2PLB2$QD5YTQ6HT.jpg]586乌鲁木齐市喀什东路559号
0991-7987542

[bookmark: _Ref88489304]本项目
建设地

[bookmark: _Ref88489355]图 5.4‑2  区域水文地质图
地下水动态观测孔位于喀布斯朗河洪积扇中下部，地下水动态特征地表径流过程相似，表现出水文型动态特征。喀布斯朗河9月至翌年5月份为枯水期，5～9月为丰水期，7月河流径流量最大，直接影响地下水水位动态，地下水高水位出现在9月，比河流丰水期滞后两个月，9、10月至翌年6月地下水水位持续下降，6、7月份为水位最低。7月份以后地下水位急剧上升，9份水位最高，在高水位与低水位期间水位保持时间较短，年内水位变幅较大，KC1井为6.96m。主要是河水径流量年内分布极不均衡造成的。
地下水环境影响预测与评价
地下水污染途径
污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。此外，地下水能否被污染与污染物、土壤的种类和性质有关。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好，则污染重。
污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据项目所处区域的地质情况，本项目可能对地下水造成污染的途径主要为废水收集管道或废水处理建（构）筑物出现破损等情况下污水下渗对地下水造成的污染。
正常情况下对地下水的影响
（1）污染途径分析
污水处理厂构筑物有气浮池、生化进水调节池、UASB池、DRSC池、缺氧池、好氧池、高密度沉淀池、污泥浓缩池等。项目建设期间构筑物及其设施均采用钢筋混凝土结构，设置防渗设施，正常生产过程中严防污水下渗，以避免对地下水潜水层的污染。
项目建成后对地下水环境的影响来源于污水处理厂处理过程污水下渗及污水输送过程中管道跑冒滴漏下渗，可能引起渗漏的部分为各构筑物的池壁和池底。
（2）影响预测
本项目污水处理厂及污水管道设计阶段便要求采用严格的防渗、防溢流等措施，采取这些措施后，基本切断了废水、有毒有害物料进入土壤和地下水的途径，废水一般不会直接渗入地下土壤进而污染地下水。所以也基本不存在废水渗漏引起的地下水水量和水质变化而产生的环境水文地质问题。在防渗系统正常运行的情况下，本项目污水向地下渗透将得到很好的控制，不会对地下水质量造成功能类别的改变。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)要求：“9.4.2  已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。”
非正常情况下地下水影响预测
（1）预测范围
预测范围：与调查评价范围一致，即项目场址西南侧上游1km，东北侧下游2km，侧向西北、东南侧各1km，面积约6km2的矩形面积作为评价范围。
（2）预测时段
污水对地下水的影响是在泄漏等非正常情况下发生的，加之地下水隔水性能的差异性、含水层和土壤层分布的各向异性等原因，对地下水的预测只能建立在人为的假设基础之上，预测不同情况下的污染变化。预测时间按本项目运行期间的相关时间段进行，分别预测100d，365d、1000d对地下水环境的影响。
（3）预测情景设定
在非正常状况下，建设项目地下水污染途径可能为项目运营期进厂污水处理过程中事故渗漏、尾水事故排放（未经处理排放）及污泥淋滤液下渗，这种三事故情景均以点源、连续恒定形式排放（泄漏）污水，污染源强（污染特征因子浓度）也基本相同，以最危险事故情景考虑，将这三种事故情景统一为污水处理厂污水连续事故渗漏或排放情景，具体预测评价以下内容：
①预测评价污水连续事故渗漏或排放100天，污染特征因子运移距离、超标距离；
②预测评价污水连续事故渗漏或排放365天，污染特征因子运移距离、超标距离；
③预测评价污水连续事故渗漏或排放1000天，污染特征因子运移距离、超标距离；
通过以上情形预测结果，分析评价事故情景下建设项目对地下水水质产生的直接影响和对地下水环境保护目标的影响。
（4）污染源概化
本项目污染源生产运行时通过污水管道收集的污水。从区域水文地质条件上概化，由于地下水流向总体上自西南方向流入东北方向。项目在运行时发生的“跑、冒、滴、漏”等事故污染总体上顺地下水流向发生运移呈线状污染，因此，本项目污染源可简化为点源。由于在正常工况下水质可达标，在发生泄漏的状态下周围环境影响相对较小。因此，本次针对在事故状态下，防渗设施的损坏，造成污染物穿过防渗层及包气带进入地下水含水层，使地下水受到污染。除此之外，在易发生污染的下游地段布设监测点，对发现污染地段及时查明原因，按照事故应急预案进行及时处理，及时切断污染根源。此时，污染源的排放规律可以概化为瞬时排放。
（5）预测因子
本次模拟预测，根据污染风险分析的情景设计，在选定优先控制污染物的基础上，分别对地下水污染物在不同时段的运移距离、超标范围进行模拟预测，污染情景的源强数据通过工程分析类比调查予以确定。
生产废水的主要污染物为COD、NH3-N、SS等。根据评价区内地下水的水质现状、项目废水的水质，选取对地下水环境质量影响有代表性的COD、NH3-N作为污染因子进行预测。
COD、NH3-N以《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水标准，将COD、NH3-N的浓度分别超过3mg/L、0.5mg/L的范围定为超标范围。预测在特定时间内污染因子与厂界的位置关系，说明污染物的影响程度。
（6）预测源强
拟建项目正常工况下进入污水处理厂生化处理工段的废水总量为约5000m³/d。考虑到废水泄露达到10%以上时能够从水计量仪器的监测数据中发现，不能形成持续泄露。当假设排污设备出现故障或处理池底出现多点的裂缝，污水泄漏进入土壤，污染物通过防渗层的砂眼、微细裂缝渗漏至地下含水层，假设本项目污水泄露量和污染物进入地下水的量按总污水量10%和泄露量的20%考虑。污染物源强以CODCr 进水水质500mg/L、氨氮进水水质45mg/L计，在进行水质预测时，需要将CODCr 与CODMn 进行换算。根据经验参数，CODCr 与CODMn 的换算系数范围一般为2~4，取偏安全比值CODCr/CODMn=2.5，则COD、氨氮的泄漏量分别约为：
COD：5000×10%×500mg/L×20%/1000=50kg/d；
氨氮：5000×10%×45mg/L×20%/1000=4.5kg/d；
本项目非正常状下地下水污染源强计算结果见表 5.4.2‑1。
[bookmark: _Ref149942026]表 5.4.2‑1 非正常状况下地下水污染源强度计算
	泄漏点
	特征污染物
	特征污染物浓度（mg/L）
	泄漏量(m³/h)
	源强（kg/d）
	泄漏方式

	调节池
	COD
	500
	208.3
	50
	持续

	
	氨氮
	45
	208.3
	4.5
	持续



（7）预测方法
依据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响评价级别为二级，本项目建设、生产运行过程中可能会对地下水产生污染，因此，本报告重点考虑建设项目对地下水水质产生影响的预测与评价。本项目选址于天山南麓的冲洪积平原，水文地质条件相对简单，结合所能够收集到的资料情况，采用解析法进行预测。
（8）地下水污染物运移预测模型
在项目区的地下水主要是从北向南方向呈一维流动，加之厂区以及附近区域并没有集中型供水水源地，地下水位动态稳定，因此污染物在浅层含水层中的迁移，可概化为瞬时注入示踪剂（平面瞬时点源）的一维稳定流动二维水动力弥散问题，当取平行地下水流动的方向为x轴正方向，垂直地下水流向为y方向时，则求取污染浓度分布模型如下：
[image: 未命名]（5-1）
式中：
x，y—计算点处的位置坐标；
t—时间，d；
C(x，y，t)—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L；
M—含水层的厚度，m；
mM—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；
u—水流速度，m/d；
n—有效孔隙度，无量纲；
DL—纵向x方向的弥散系数，m2/d；
DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；
π—圆周率。
（9）模型参数的选取
利用所选取的污染物迁移模型，能否达到对污染物迁移过程的合理预测，关键就在于模型参数的选取和确定是否正确合理。 
由模型（5-1）可知，模型需要的参数有：外泄污染物质量m；有效孔隙度n；水流的实际平均速度u；污染物在含水层中的纵向弥散系数DL；这些参数主要由本次评价开展钻井的勘察成果资料以及现有的试验资料来确定：
含水层的厚度M：根据以往水文地质资料，可知厂区粉细砂孔隙承压水含水层平均总厚度约为20m；
长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量mM详见源强计算；
预测中把渗漏的量当成不被包气带吸附和降解而全部进入含水层计算，不考虑渗透本身造成的时间滞后，预测对地下水的影响：
含水层n取经验值0.35；
水流实际平均流速u：本区域潜水含水层渗透系数为6.72m/d。同时由污水厂附近区域等水位线图可知，厂区地下水径流方向与区域径流方向一致，主要是由北向南呈一维流动，水力坡度以3%计。
地下水的渗透流速V=KI=6.72m/d×0.03=0.202m/d，
平均实际流速u=V/n=0.576m/d。
纵向x方向的弥散系数DL：
参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，通常弥散度随着溶质运移距离的增加而加大，这种现象称之为水动力弥散尺度效应。其具体表现为：野外弥散试验所求出的弥散度远远大于在实验室所测出的值；即使是同一含水层，溶质运移距离越大，所计算出的弥散度也越大。将世界范围内所收集到的百余个水质模型中所使用的纵向弥散度αL绘在双对数坐标纸上，从图上可以看出纵向弥散度αL从整体上随着尺度的增加而增大（图5.4-3）。基准尺度Ls是指研究区大小的度量，一般用溶质运移到观测孔的最大距离表示，或用计算区的近似最大内径长度代替。因此本次模拟取弥散度参数值取5m。

图 5.4‑2 lgαL-lgLs 关系图
模型计算中纵向弥散度选用5m。由此计算项目区含水层中的纵向弥散系数DL=αL×u=5×0.576m/d =2.88(m2/d)；
横向y方向的弥散系数DT：根据经验一般αT/αL=0.1，因此αT=0.1×αL=0.5m，则DT=0.288(m2/d)。
本次评价选用的水文地质参数通过查阅区域已有的数据。各参数取值见表 5.4.2‑2。
[bookmark: _Ref149942122][bookmark: _Ref149942077]表 5.4.2‑2 水文地质参数取值一览表
	参数名称
	含水层厚度
(M)
	含水层渗透系数(K)
	地下水流速(u)
	有效孔隙度(n)
	纵向弥散系数(DL)
	横向弥散系数(DT)

	单位
	m
	m/d
	m/d
	/
	m2/d
	m2/d

	数值
	20
	6.72
	0.576
	0.35
	2.88
	0.288



（10）预测结果
①COD运移预测
100天时，下游最大浓度为：12.98mg/L，超标距离最远为99.6m，预测范围内的超标面积为1675m2，影响距离最远为下游138.6m，预测范围内的影响面积为6425m2。
365天时，下游最大浓度为：3.56mg/L，超标距离最远为237.24m，预测范围内的超标面积为750m2，影响距离最远为下游344.24m，预测范围内的影响面积为17700m2。
1000天时，下游最大浓度为：1.30mg/L，未超标，影响距离最远为下游770m，预测范围内的影响面积为37500m2。
②氨氮运移预测
100天时，下游最大浓度为：4.00mg/L，超标距离最远为106.6m，预测范围内的超标面积为2450m2，影响距离最远为下游141.6m，预测范围内的影响面积为6975m2。
365天时，下游最大浓度为：1.09mg/L，超标距离最远为268.24m，预测范围内的超标面积为3300m2，影响距离最远为下游351.24m，预测范围内的影响面积为19700m2。
1000天时，下游最大浓度为：0.40mg/L，未超标，影响距离最远为下游783m，预测范围内的影响面积为42250m2。
（11）污水厂发生泄露事故对于下游地表水影响分析
拜城园区污水处理及再生回用水厂工程位于拜城产业园区化工新区以东3公里处，本项目规模为5000m3/d。污水厂北距离卡木斯浪河约6公里，南距离木扎尔特河约8.8公里，根据预测结果可知，发生泄漏事故后，影响距离最远为下游820米，距离地表水体较远。同时，在严格落实规划环评提出的地下水污染防治措施后，污水厂发生泄漏事故的概率较小，对于周围地表水产生的影响较小。
评价结论
（1）正常状况下地下水环境影响评价
依据地下水环境影响识别结果，正常状况下污水处理厂尾水灌溉万亩生态林，不外排环境，对地下水环境的影响是满足要求的。因此，正常状况下建设项目在运营期基本上不会对地下水环境造成影响。
（2）非正常工况下地下水环境影响预测评价
在非正常状况下，建设项目可能通过进站污水处理过程中事故渗漏、尾水事故排放及污泥淋滤液下渗对地下水水质造成污染。
综上预测结果可知：事故情景下，污水处理厂污水连续事故渗漏或排放会对场地下游地下水水质造成一定污染，且污水连续渗漏或排放时间越久，地下水水质污染的距离越远，超标距离也越远，污染也越严重。经调查，地下水超标范围内不存在地下水水源，故事故废水不会对地下水水源造成影响。 
[bookmark: _Toc150367020]运营期声环境影响预测与评价
主要预测本项目运行时各主要声源对东、西、南、北厂界的噪声贡献值，计算贡献值与现状监测值叠加后的各厂界昼间及夜间噪声值，并按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求评价本项目投产后厂界噪声状况。
噪声源
本项目以降噪效果20dB(A)。其主要噪声源和源强见表 5.5.1‑1、
表 5.5.1‑2。
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[bookmark: _Ref149942141]表 5.5.1‑1工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB（A）
	
	

	1
	事故应急池
	潜污泵
	-63
	104
	-1
	80
	低噪声燃烧器
	昼间、夜间

	
	
	潜水搅拌器
	-60
	103
	-1
	75
	低噪声叶片
	昼间、夜间

	2
	水解酸化池
	桁车式刮泥机
	-16
	74
	1
	75
	低噪声燃烧器
	昼间、夜间

	
	
	泵类
	-24
	76
	1
	80
	低噪声叶片
	昼间、夜间

	3
	多段多级AO生物反应池
	潜水搅拌器
	38
	70
	2
	75
	低噪声燃烧器
	昼间、夜间

	
	
	板式微孔曝气器
	40
	72
	1
	65
	低噪声叶片
	昼间、夜间

	4
	终沉池
	半桥式周边传动刮泥机
	52
	54
	1
	75
	低噪声电机
	昼间、夜间


[bookmark: _Ref149942145]
表 5.5.1‑2工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	声功率级/dB（A）
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离

	1
	粗格栅及调节提升泵房
	除污机
	70
	建筑隔声，基础减振
	-76
	70
	-1
	声屏障-1：10
声屏障-2：21
声屏障-3：5
声屏障-4：1
	声屏障-1：50
声屏障-2：43.6
声屏障-3：56
声屏障-4：70
	昼间
夜间
	声屏障-1：20.0
声屏障-2：20.0
声屏障-3：20.0
声屏障-4：20.0
	声屏障-1：30
声屏障-2：23.6
声屏障-3：36
声屏障-4：50
	1m

	2
	
	潜污泵
	80
	建筑隔声，基础减振
	-75
	69
	-1
	声屏障-1：6
声屏障-2：12
声屏障-3：11
声屏障-4：9
	声屏障-1：64.4
声屏障-2：58.4
声屏障-3：59.2
声屏障-4：60.9
	昼间
夜间
	声屏障-1：20.0
声屏障-2：20.0
声屏障-3：20.0
声屏障-4：20.0
	声屏障-1：44.4
声屏障-2：38.4
声屏障-3：39.2
声屏障-4：40.9
	1m

	3
	
	压榨机
	70
	
	-74
	71
	1
	声屏障-1：3
声屏障-2：11
声屏障-3：12
声屏障-4：11
	声屏障-1：60.5
声屏障-2：49.2
声屏障-3：48.4
声屏障-4：49.2
	昼间
夜间
	声屏障-1：20.0
声屏障-2：20.0
声屏障-3：20.0
声屏障-4：20.0
	声屏障-1：40.5
声屏障-2：29.2
声屏障-3：28.4
声屏障-4：29.2
	1m

	4
	
	搅拌器
	75
	建筑隔声，低噪声电机
	-75
	72
	-1
	声屏障-1：7
声屏障-2：11
声屏障-3：8
声屏障-4：11
	声屏障-1：58.1
声屏障-2：54.2
声屏障-3：56.9
声屏障-4：54.2
	昼间
夜间
	声屏障-1：20.0
声屏障-2：20.0
声屏障-3：20.0
声屏障-4：20.0
	声屏障-1：38.1
声屏障-2：34.2
声屏障-3：36.9
声屏障-4：34.2
	1m

	5
	细格栅及旋流沉砂池
	除污机
	70
	建筑隔声，低噪声电机
	-50
	70
	1
	声屏障-1：7
声屏障-2：6
声屏障-3：6
声屏障-4：6
	声屏障-1：53.1
声屏障-2：54.4
声屏障-3：54.4
声屏障-4：54.4
	昼间
夜间
	声屏障-1：20.0
声屏障-2：20.0
声屏障-3：20.0
声屏障-4：20.0
	声屏障-1：33.1
声屏障-2：34.4
声屏障-3：34.4
声屏障-4：34.4
	1m

	6
	
	输送压榨机
	70
	建筑隔声，低噪声电机
	-52
	71
	1
	声屏障-1：2
声屏障-2：4
声屏障-3：11
声屏障-4：8
	声屏障-1：64.0
声屏障-2：58.0
声屏障-3：49.2
声屏障-4：51.9
	昼间
夜间
	声屏障-1：20.0
声屏障-2：20.0
声屏障-3：20.0
声屏障-4：20.0
	声屏障-1：44.0
声屏障-2：38.0
声屏障-3：29.2
声屏障-4：31.9
	1m

	7
	
	搅拌机
	75
	建筑隔声，低噪声电机
	-50
	69
	-1
	声屏障-1：4
声屏障-2：6
声屏障-3：9
声屏障-4：6
	声屏障-1：63.0
声屏障-2：59.4
声屏障-3：55.9
声屏障-4：59.4
	昼间
夜间
	声屏障-1：20.0
声屏障-2：20.0
声屏障-3：20.0
声屏障-4：20.0
	声屏障-1：43.0
声屏障-2：39.4
声屏障-3：35.9
声屏障-4：39.4
	1m

	8
	
	吸砂泵
	80
	建筑隔声，基础减振
	-51
	72
	-1
	声屏障-1：9
声屏障-2：8
声屏障-3：4
声屏障-4：4
	声屏障-1：60.9
声屏障-2：61.9
声屏障-3：68.0
声屏障-4：68.0
	昼间
夜间
	声屏障-1：20.0
声屏障-2：20.0
声屏障-3：20.0
声屏障-4：20.0
	声屏障-1：40.9
声屏障-2：41.9
声屏障-3：48.0
声屏障-4：48.0
	1m

	9
	回流及剩余污泥泵房
	泵类
	85
	建筑隔声，基础减振
	35
	54
	-1
	声屏障-1：6
声屏障-2：3
声屏障-3：6
声屏障-4：3
	声屏障-1：69.4
声屏障-2：75.5
声屏障-3：69.4
声屏障-4：75.5
	昼间
夜间
	声屏障-1：20.0
声屏障-2：20.0
声屏障-3：20.0
声屏障-4：20.0
	声屏障-1：49.4
声屏障-2：55.5
声屏障-3：49.4
声屏障-4：55.5
	1m

	10
	深度处理车间
	搅拌机
	75
	建筑隔声，低噪声电机
	85
	65
	1
	声屏障-1：10
声屏障-2：10
声屏障-3：10
声屏障-4：24
	声屏障-1：55
声屏障-2：55
声屏障-3：55
声屏障-4：47.4
	昼间
夜间
	声屏障-1：20.0
声屏障-2：20.0
声屏障-3：20.0
声屏障-4：20.0
	声屏障-1：35
声屏障-2：35
声屏障-3：55
声屏障-4：27.4
	1m

	11
	
	潜污泵
	80
	建筑隔声，基础减振
	88
	66
	1
	声屏障-1：5
声屏障-2：13
声屏障-3：15
声屏障-4：21
	声屏障-1：66.0
声屏障-2：57.7
声屏障-3：56.5
声屏障-4：53.6
	昼间
夜间
	声屏障-1：20.0
声屏障-2：20.0
声屏障-3：20.0
声屏障-4：20.0
	声屏障-1：46.0
声屏障-2：37.7
声屏障-3：36.5
声屏障-4：33.6
	1m

	12
	加药间
	泵类
	80
	建筑隔声，基础减震
	90
	104
	1
	声屏障-1：11
声屏障-2：4
声屏障-3：10
声屏障-4：4
	声屏障-1：59.2
声屏障-2：68.0
声屏障-3：60
声屏障-4：68.0
	昼间
夜间
	声屏障-1：20.0
声屏障-2：20.0
声屏障-3：20.0
声屏障-4：20.0
	声屏障-1：39.2
声屏障-2：48.0
声屏障-3：40
声屏障-4：48.0
	1m

	13
	鼓风机房及变配电室
	空悬风机
	85
	建筑隔声，低噪声电机
	25
	102
	1
	声屏障-1：25
声屏障-2：7
声屏障-3：10
声屏障-4：7
	声屏障-1：57.0
声屏障-2：68.1
声屏障-3：65
声屏障-4：68.1
	昼间
夜间
	声屏障-1：20.0
声屏障-2：20.0
声屏障-3：20.0
声屏障-4：20.0
	声屏障-1：37.0
声屏障-2：48.1
声屏障-3：45
声屏障-4：48.1
	1m

	14
	
	起重机
	65
	建筑隔声，低噪声电机
	26
	106
	1
	声屏障-1：15
声屏障-2：6
声屏障-3：20
声屏障-4：8
	声屏障-1：41.5
声屏障-2：49.4
声屏障-3：39.0
声屏障-4：46.9
	昼间
夜间
	声屏障-1：20.0
声屏障-2：20.0
声屏障-3：20.0
声屏障-4：20.0
	声屏障-1：21.5
声屏障-2：29.4
声屏障-3：19.0
声屏障-4：26.9
	1m

	15
	
	除尘器
	80
	建筑隔声，低噪声电机
	25
	107
	1
	声屏障-1：13
声屏障-2：3
声屏障-3：22
声屏障-4：11
	声屏障-1：57.7
声屏障-2：70.5
声屏障-3：53.2
声屏障-4：59.2
	昼间
夜间
	声屏障-1：20.0
声屏障-2：20.0
声屏障-3：20.0
声屏障-4：20.0
	声屏障-1：37.7
声屏障-2：50.5
声屏障-3：33.2
声屏障-4：39.2
	1m

	16
	除臭生物滤池设备间
	除臭设备
	70
	建筑隔声，低噪声电机
	-10
	104
	1
	声屏障-1：3
声屏障-2：2
声屏障-3：4
声屏障-4：2
	声屏障-1：60.4
声屏障-2：64.0
声屏障-3：60.4
声屏障-4：64.0
	昼间
夜间
	声屏障-1：20.0
声屏障-2：20.0
声屏障-3：20.0
声屏障-4：20.0
	声屏障-1：40.4
声屏障-2：44.0
声屏障-3：40.4
声屏障-4：44.0
	1m

	17
	
	泵类
	80
	建筑隔声，基础减振
	-11
	105
	1
	声屏障-1：3
声屏障-2：1
声屏障-3：3
声屏障-4：3
	声屏障-1：70.5
声屏障-2：80
声屏障-3：70.5
声屏障-4：70.5
	昼间
夜间
	声屏障-1：20.0
声屏障-2：20.0
声屏障-3：20.0
声屏障-4：20.0
	声屏障-1：50.5
声屏障-2：60
声屏障-3：50.5
声屏障-4：50.5
	1m

	18
	
	离心风机
	85
	建筑隔声，低噪声电机
	-11
	104
	1
	声屏障-1：4
声屏障-2：2
声屏障-3：3
声屏障-4：2
	声屏障-1：73.0
声屏障-2：79.0
声屏障-3：75.5
声屏障-4：79.0
	昼间
夜间
	声屏障-1：20.0
声屏障-2：20.0
声屏障-3：20.0
声屏障-4：20.0
	声屏障-1：53.0
声屏障-2：59.0
声屏障-3：55.5
声屏障-4：59.0
	1m

	19
	污泥脱水机房
	离心脱水机
	75
	建筑隔声，低噪声电机
	90
	-20
	1
	声屏障-1：5
声屏障-2：7
声屏障-3：5
声屏障-4：7
	声屏障-1：61.0
声屏障-2：58.1
声屏障-3：61.0
声屏障-4：58.1
	昼间
夜间
	声屏障-1：20.0
声屏障-2：20.0
声屏障-3：20.0
声屏障-4：20.0
	声屏障-1：41.0
声屏障-2：38.1
声屏障-3：41.0
声屏障-4：38.1
	1m

	20
	
	泵类
	80
	建筑隔声，基础减振
	92
	-25
	1
	声屏障-1：4
声屏障-2：2
声屏障-3：6
声屏障-4：10
	声屏障-1：68.0
声屏障-2：74.0
声屏障-3：64.4
声屏障-4：60
	昼间
夜间
	声屏障-1：20.0
声屏障-2：20.0
声屏障-3：20.0
声屏障-4：20.0
	声屏障-1：48.0
声屏障-2：54.0
声屏障-3：44.4
声屏障-4：40
	1m

	21
	
	水平无轴螺旋输送机
	65
	建筑隔声，低噪声电机
	90
	-22
	1
	声屏障-1：3
声屏障-2：5
声屏障-3：7
声屏障-4：7
	声屏障-1：55.5
声屏障-2：51.0
声屏障-3：48.0
声屏障-4：48.0
	昼间
夜间
	声屏障-1：20.0
声屏障-2：20.0
声屏障-3：20.0
声屏障-4：20.0
	声屏障-1：35.5
声屏障-2：31.0
声屏障-3：28.0
声屏障-4：28.0
	1m



[image: {A5043C79-388A-4AB5-A42C-DE43107ABCCD}]432                                                 新疆化工设计研究院有限责任公司
环境数据
影响声波传播的参量包括建设项目所处区域的年平均风速、主导风向、年平均气温、年平均相对湿度，声源和预测点间的地形、高差，声源和预测点间障碍物（如建筑物、围墙等）的几何参数，声源和预测点间树林、灌木等的分布情况及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）。
根据工程实际和现场调查，项目所在区域地势较为平坦开阔，周边植被较少，预测点主要集中在厂界外1m处，因此仅考虑预测点与声源间距离、障碍物的影响，忽略空气、地面及其他方面的影响。具体参数选取见表 5.5.2‑1。
[bookmark: _Ref149942258]表 5.5.2‑1  项目影响声波传播的参量选取一览表
	参数名称
	参数值
	参数名称
	参数值

	年平均风速（m/s）
	0.7
	主导风向
	东南风

	气压（atm）
	1
	声源有效距离（m）
	2000

	气温（℃）
	25
	最大反射次数
	1

	相对湿度（%）
	50
	是否考虑地面效应
	否



评价等级
项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB 3096）规定的2类地区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的规定，建设项目声环境评价等级为二级。
预测方法
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型。
室内声源等效室外声源声功率级计算方法
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：
[image: 1]
式中：
Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。然后按下列公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
然后按下列公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
[image: ]
式中：
Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S—透声面积，m2。
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
[image: D:\360MoveData\Users\admin\Desktop\6.jpg6]
图 5.5‑1室内声源等效为室外声源图例
噪声户外传播衰减的计算方法
A声级的计算公式为：
Lp（r）=Lp（r0）+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）
其中：
Lp（r）—距声源r处的声压级，dB；
Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；
DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；
Agr—地面效应引起的衰减，dB；
Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。
根据现场调查，项目所在地地势较为平坦开阔，周边为植被较少，预测点主要集中在厂界外1m处，故本次评价不考虑Agr、Aatm、Amisc。
（1）室外点声源的几何发散衰减（Adiv）
假定项目声源位于地面时的声场为半自由声场，则：
[image: 2]
式中：
Lp(r)—预测点处声压级，dB；
Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB；
r—预测点距声源的距离。
（2）面声源的几何发散衰减
一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。

图 5.5‑2 长方形面声源中心轴线上的衰减特性
上图给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线。当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0），当a/π＜r＜b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0）），r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））。其中面声源的b>a。图中虚线为实际衰减量。
（3）屏蔽引起的衰减（Abar）
主要考虑厂房衰减的计算，采用双绕射计算，对于下图所示的双绕射情景，可由以下公式计算绕射声与直达声之间的声程差δ：
[image: 4]
式中：
δ—声程差，m；
a—声源和接收点之间的距离在平行于屏障上边界的投影长度，m；
dss—声源到第一绕射边的距离，m；
dsr—第二绕射边到接收点的距离，m；
e—在双绕射情况下两个绕射边界之间的距离，m；
d—声源到接收点的直线距离，m。

图 5.5‑3 双绕射情境图
屏障衰减在双绕射（即厚屏障）情况下，Abar衰减最大值取25dB。
评价标准
本项目厂区声功能区划属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）的“2类区”，厂界各侧噪声排放标准应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值的要求，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。
噪声影响预测与分析
本项目厂区声功能区划属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）的“2类区”，厂界各侧噪声排放标准应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值的要求，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。
表 5.5.6‑1 厂界噪声预测结果级达标分析表    单位：dB（A）
	预测方位
	空间相对位置/m
	时段
	贡献值
	背景值
	预测值
	标准值
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	
	

	东厂界
	100
	0
	1
	昼间
	41.5
	39
	43.4
	60
	达标

	
	100
	0
	1
	夜间
	41.5
	35
	42.4
	50
	达标

	西厂界
	-100
	0
	1
	昼间
	43.8
	39
	45.0
	60
	达标

	
	-100
	0
	1
	夜间
	43.8
	35
	44.3
	50
	达标

	南厂界
	0
	-110
	1
	昼间
	35.2
	38
	39.8
	60
	达标

	
	0
	-110
	1
	夜间
	35.2
	36
	38.6
	50
	达标

	北厂界
	0
	110
	1
	昼间
	45.3
	40
	46.4
	60
	达标

	
	0
	110
	1
	夜间
	45.3
	35
	45.6
	50
	达标



声环境影响评价自查表
项目声环境影响自查见表 5.5.7‑1。
[bookmark: _Ref149942373]表 5.5.7‑1 项目声环境影响自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级
与范围
	评价等级
	一级□             二级☑           三级□

	
	评价范围
	200 m□        大于200 m□   小于200 m √

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级√最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准√  地方标准□    国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区☑
	3类区□
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期√
	近期□
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法√  现场实测加模型计算法□  收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源调查
	噪声源调查法
	现场实测□  已有资料√  研究成果□

	声环境影
响预测与
评价
	预测模型
	导则推荐模型√   其他□                    

	
	预测范围
	200 m□        大于 200 m□   小于 200 m☑

	
	预测因子
	等效连续A声级√最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标√     不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标□     不达标□

	环境监测
计划
	排放监测
	厂界监测√固定位置监测√自动监测□手动监测√无监测□

	
	声环境保护目
标处噪声监测
	监测因：（    ）
	监测点位（    ）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可行√         不可行□

	注：“□”  为勾选项  ，可√  ；“（    ）”  为内容填写项。



[bookmark: _Toc150367021]运营期固体废物环境影响预测与评价
本项目产生的固废主要为污水处理过程中产生的污泥、格栅栅渣、沉砂池沉砂、废药剂包装物以及员工产生的生活垃圾。
（1）生活垃圾收集后由环卫部门处置。
（2）格栅栅渣和沉砂池沉砂栅属于一般工业固体废物，性质与生活垃圾相似，暂存于厂区内，定期委托环卫部门清运。
（3）污泥按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）和危险废物鉴别标准的规定。如果属于危险废物应在危险废物暂存间暂存，委托有资质的单位进行无害化处理。如果不是危险废物，送至园区外工业固体废弃物处理场。
（4）废药剂包装物为危险废物，建设危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处理。
[bookmark: _Toc150367022]运营期土壤环境影响预测与评价
正常工况下对土壤环境的影响分析
废水对土壤环境的影响分析
正常工况下，本污水处理厂各功能区均采取“源头控制”、“分区防控”的防渗措施，可以有效保证污染物不会进入土壤环境，防止污染土壤。在防渗系统和设备及管道正常运行的情况下，本项目废水、固体物料渗滤液向地下渗透将得到很好的控制，对土壤环境的影响较小。
工业固废对土壤环境的影响分析
项目产生的污泥、栅渣等均在室内堆放，满足“防风、防雨、防晒”的要求，经收集后均进行妥善处理，不直接排入土壤环境。
厂区设置垃圾收集筒，生活垃圾收集后每天由园区环卫部门统一清运，严禁随意扔撒垃圾。
综上分析，拟建项目固体废物储存场所均在室内，且采取了防渗措施，不会受降水影响和风力作用转移。项目工业固体废物对周边土壤环境的影响较小。
废气对土壤环境的影响分析
项目废气主要污染因子为H2S和NH3，排放量较少。该类废气污染因子大部分在空气中会与尘埃等颗粒物结合或被其他物质分解，极少量会降落至地面，随着时间的推移被土壤自行分解，不会发生富集现象，因此，废气对土壤环境影响很小。
非正常工况下对土壤环境的影响分析与评价
本项目实施后，由于严格按照要求采取防渗措施，在正常工况下不会发生废水泄漏进入土壤。因此，垂直入渗造成土壤污染主要为事故工况下，废水垂直入渗进入土壤，其中的有害组分渗出后，很容易经过雨水淋溶、地表径流侵蚀而渗入土壤，破坏微生物、植被等与周围环境构成系统的平衡。同时这些水分经土壤渗入地下水，对地下水水质也造成污染。污染物穿越包气带的过程中，由于土壤的阻隔、吸附作用，导致土壤受到污染，导致土壤发生盐化、酸碱化。
预测范围
拟建项目土壤环境影响预测评价范围为现状调查范围，即项目占地边界四周200m范围内。
预测时段
根据工程分析，拟建项目对土壤环境的影响发生在施工期和运营期，主要发生在运行期，预测时段确定为运行期。
预测情景设定
根据项目特点及工程分析，本次主要考虑污水处理设施废水通过垂直入渗的形式渗入周边土壤，对厂区及周边土壤环境的影响。即项目污水处理设施、事故应急池以及污水管线、污泥脱水机间、污泥储泥池、污泥调理池、次氯酸钠储罐、加药间PAC储药罐、PAM储药罐等，在事故情况下，若发生渗漏，没有适当的防腐、防渗措施，会造成物料、污染物等的泄露，通过垂直入渗进一步污染土壤。本次预测考虑调节池池壁泄漏，且防渗层破损，预测其对土壤环境的影响。当泄露量超过10%时，计量装置能发现，因此泄漏量按照废水量10%计算。在发现至30天时间内处理完毕。渗漏水按照渗透的方式经过包气带向下运移，把通过废水渗漏的污染物当成不被包气带吸附和降解而全部进入土壤。 
预测因子
根据工程分析，并考虑项目可能对周边土壤造成的盐化、碱化，因此选取土壤盐分含量、pH值作为土壤环境影响的预测因子。
预测评价标准
项目位于拜城县，项目所在区域为干旱荒漠区，土壤盐化、碱化标准执行《环境影响评价技术导则 土壤环境》（H964-2018）附录D，盐化和碱化标准具体见表 5.7.2‑1和表表 5.7.2‑2，土壤盐化预测表见表 5.7.2‑3。 
[bookmark: _Ref91837968]表 5.7.2‑1项目土壤盐化分级标准
	分级
	土壤含盐量SSC（g/kg）

	
	滨海、半湿润和半干旱地区
	干旱、半荒漠和荒漠地区

	未盐化
	SSC＜1
	SSC＜2

	轻度盐化
	1≤SSC＜2
	2≤SSC＜3

	中度盐化
	2≤SSC＜4
	3≤SSC＜5

	重度盐化
	4≤SSC＜6
	5≤SSC＜10

	极重度盐化
	SSC≥6
	SSC＞10



[bookmark: _Ref91837973]表 5.7.2‑2项目土壤盐化、碱化分级标准
	土壤pH值
	土壤碱化、酸化强度

	pH＜3.5
	极重度酸化

	3.5≤pH＜4.0
	重度酸化

	4.0≤pH＜4.5
	中度酸化

	4.5≤pH＜5.5
	轻度酸化

	5.5≤pH＜8.5
	无酸化或碱化

	8.5≤pH＜9.0
	轻度碱化

	9.0≤pH＜9.5
	中度碱化

	9.5≤pH＜6
	重度碱化

	pH≥10.0
	极重度碱化



[bookmark: _Ref91837981]表 5.7.2‑3土壤盐化预测表
	土壤盐化综合评价值(Sa)
	Sa＜1
	1≤Sa＜2
	2≤Sa＜3
	3≤Sa＜4.5
	Sa≥4.5

	土壤盐化综合评分预测结果
	未盐化
	轻度盐化
	中度盐化
	重度盐化
	极重度盐化



预测评价方法
按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（HJ964-2018）》附录E给出的以面源形式进入土壤环境，包括大气沉降、地面漫流以及盐、酸、碱等物质进入土壤环境引起的土壤盐化、酸化和碱化等的预测方法进行预测，并且分析其在占地范围内影响的深度。
单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：
[image: ]
式中：
ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；
IS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；
LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；
RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；
ρb——表层土壤容重，kg/m3；
A——预测评价范围，m2；
D——表层土壤深度，m；
n——持续年份，a。
单位质量土壤中某种物质的预测可根据其增量叠加现状值进行计算：
S=Sb+ΔS
式中：
Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；
S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。
土壤环境影响预测结果
（1）盐化
①泄漏源强
根据工程分析，项目二期工程污水处理厂调节池的最大污水量约208.3m3/h，其中污水中TDS的核算水质浓度为2000mg/L，通过废水进入土壤的盐类（按30d计算）。
盐类=208.3×30×24×2000×1000×10%/1000=38995200g/a。
②现状背景值
项目位于拜城县，降水量极少，项目区地下水水位埋藏深度11.70～70.65米不等，年均蒸发量	1538.5mm，年均降水量	96.2mm，干燥度（蒸降比值）（EPR）＞6，地下水溶解性总固体为434～2142mg/L（平均值为0.91g/L），土壤本底中的含盐量（SSC）约2～4g/kg，土壤类型为粉土。采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)附录F土壤盐化综合评分预测方法对项目周边土壤盐化情况进行分析：
[image: ]
式中：n——影响因素指标数目；
Ixi——影响因素i指标评分；
Wxi——影响因素i指标权重，根据附录表F1取得，具体见表 5.7.2‑4。
[bookmark: _Ref149942558]表 5.7.2‑4 项目土壤盐化影响因素赋值表
	影响因素
	分值
	权重

	
	0分
	2分
	4分
	6分
	

	地下水位埋深（GWD）/（m）
	GWD≥2.5
	1.5≤GWD＜2.5
	1.0≤GWD＜1.5
	GWD＜1.0
	0.35

	干燥度（蒸降比值）（EPR）
	EPR＜1.2
	1.2≤EPR＜2.5
	2.5≤EPR＜6
	EPR≥6
	0.25

	土壤本底含盐量（SSC）/（g/kg）
	SSC＜1
	1≤SSC＜2
	2≤SSC＜4
	SSC≥4
	0.15

	地下水溶解性总固体（TDS）/（g/L）
	TDS＜1
	1≤TDS＜2
	2≤TDS＜5
	TDS≥5
	0.15

	土壤质地
	黏土
	砂土
	壤土
	砂壤、粉土、砂粉土
	0.1



经计算，Sa=2.7，项目所在区域土壤现状为中度盐化。
③预测结果
项目通过地表漫流进入土壤的盐类计算参数选取及计算结果见下表所示：
表 5.7.2‑5 项目土壤中盐类增量预测结果一览表
	序号
	物质
	输入量
g/a
	表层土壤容重/kg/m3
	预测评价范围m2
	土壤深度m
	持续年份a
	增量g/kg

	1
	盐类
	38995200
	1800
	21249
	0.2
	30
	152.93



本项目建成投产30年后，土壤中盐类物质叠加情况见下表所示：
表 5.7.2‑6 土壤中盐类物质叠加情况一览表
	序号
	物质
	该物质在土壤中的增量g/kg
	现状监测最大值g/kg
	叠加值情况g/kg

	1
	盐类
	152.93
	4
	156.93



根据上表，非正常情况下，含盐废水进入土壤造成土壤中TDS的含量增加到156.93g/kg。虽然评范围内的土壤依然为中度盐化，维持现状，但会加重周边土壤盐化趋势，对周边土壤环境影响有一定的影响。
（2）碱化
①泄漏源强
根据工程分析，项目项目二期工程污水处理厂调节池的最大污水量约270.8m3/h，其中污水中氨氮的核算水质浓度为45mg/L。
假设废水中的氨氮的OH根全部水解成OH-离子，废水量的10%直接通过已经损坏的防漏层垂直入渗进入土壤环境，持续入渗30天，通过废水进入土壤的OH-（按30d计算）=208.3×24×30×45×1000×0.1/1000=877392g/a。
②现状背景值
根据监测报告，项目厂区内监测点表层土壤pH背景值为8.02~8.63，取最大值，即项目区的pH为8.63。
③预测结果
项目通过地表漫流进入土壤的OH-离子计算参数选取及计算结果见表 5.7.2‑7所示：
[bookmark: _Ref149942608]表 5.7.2‑7项目土壤中OH-离子增量预测结果一览表
	物质
	输入量
g/a
	表层土壤容重
kg/m3
	预测评价范围
m2
	土壤深度
m
	持续年份
a
	增量g/kg

	OH-
	877392
	1800
	21249
	0.2
	30
	0.0344



本次废水排入后表层土壤pH值的预测值，可根据《环境影响评价技术导则· 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录 E中的E.3公式进行计算，如下：
[image: ]
式中：
pHb——土壤pH现状值；
BCpH——缓冲容量，mmol/（kg∙pH）；
pH——土壤pH预测值。
根据研究人员对1%高岭土、2.5%高岭土、5%高岭土、7.5%高岭土、1%CaCO3、2.5%CaCO3、5%CaCO3、7.5%CaCO3等各类土壤的研究显示，其缓冲量分别为0.399、0.315、0.287、0.242、0.391、0.326、0.261、0.238，即土壤中的石灰石、腐殖质的含量等会影响土壤缓冲容量。石灰石比例越大，土壤缓冲容量就越小；腐殖质含量越多，土壤缓冲容量就越大。
本项目所在区域的土壤腐殖质较少，石灰石含量较大，BCPH土壤容重类比取0.242。
因此，pH=8.63+0.0344/0.242=8.77
在事故状况下，项目产生的废水因管道接口腐蚀破坏导致废水直接通过已经损坏的防漏层垂直入渗进入土壤环境，经预测，土壤pH值为8.77，不改变土壤的酸碱化性，维持现状，依然为轻度碱化。
[bookmark: _Toc150367023]环境风险评价
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设期和运行期可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
[bookmark: _Toc444683197][bookmark: _Toc278649581]概述
[bookmark: _Toc278649582]重大危险源辨识
重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。单元指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。
项目可研设计总图布置，分布较为规则，各处理单元的边缘距离均小于500m，因此，整个厂区视为一个风险功能单元进行重大危险源辨识。浓水排放管、尾水排放管视为单独风险功能单元进行重大危险源辨识。
根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，当单元内存在一种以上危险物质时，有下列公式：
    q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn ≥ 1
式中：
q1、q2…qn—每种危险物质实际存在量，t；
Q1、Q2…Qn—与各危险物质相对应的临界量，t。
如果该单元的q/Q值大于等于1，则属重大危险源。
本工程的加药工序涉及的混凝剂和净水剂（PAC)、PAM、次氯酸钠、乙酸钠等未被列入《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中，尾水排放管输送与储存的介质为处理达标的中水，均非危险物质，不构成重大危险源。
[bookmark: _Toc278649583]评价工作等级与范围
本工程所处地无自然保护区、风景名胜区、集中饮用水源保护区等需特殊保护的环境敏感地区、生态敏感与脆弱区以及社会关注区，但项目厂区不构成重大危险源，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），判定本工程环境风险评价工作等级为简单分析。
[bookmark: _Toc444683198][bookmark: _Toc278649585]风险识别
[bookmark: _Toc238268654][bookmark: _Toc312736328][bookmark: _Toc289186593][bookmark: _Toc261365372][bookmark: _Toc347041698][bookmark: _Toc316537589][bookmark: _Toc278649586]风险识别的范围和类型
本次风险识别范围包括生产设施风险识别、生产过程所涉及的物质风险识别、最终产品的风险识别。其中生产设施的风险识别范围包括：主要生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。
本工程风险事故的主要类型为危险物质泄漏及火灾爆炸事故。
风险物质识别
本项目所使用的物料有混凝剂和净水剂（PAC)、PAM、次氯酸钠、乙酸钠等，它们部分是腐蚀性强、易燃的物质，在使用、贮存、运输过程中一旦发生意外泄漏或事故性溢出，易导致爆炸、中毒腐蚀事故的发生。
本项目生产过程中所用的主要物料具体工程分析内容，主要物料特征及危险特性见表 5.8.2‑1。
[bookmark: _Ref149660606]表 5.8.2‑1 主要物料特征及危险危害特性
	序号
	名称
	理化性质
	风险特性
	风险识别

	1
	PAM
	丙烯酰胺均聚物或与其他单体共聚的聚合物统称，可以用作有效的絮凝剂，增稠剂，纸张增强剂，以及液体的减阻剂等，外观是白微黄色粉末，粒径小于4mm，分子量在300-800万。
	该物质无环境危害特性，对健康无危害，不会造成人体中毒，与皮肤接触后用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，与眼睛接触后提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。该品易燃，燃烧后无有害产物，用水灭火即可。
	无毒性
无腐蚀性

	2
	混凝剂、净水剂（PAC)
	外观为淡黄色或微带浅灰色或颗粒，熔点为190℃，沸点为178℃，极易溶于水及水解，水解生成[Al(OH)3(OH2)3]，沉淀水解过程中伴随有电化学、凝聚、吸附、沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝是目前应用前景最广的絮凝剂之一。作为水处理的絮凝剂，聚合氯化铝具有用量少、沉降速度快、颗粒密实、除色效果等显著点。
	该品性质稳定，不易燃，但具有腐蚀性，当与眼睛、皮肤接触时会造成灼伤，还会引起过敏性皮炎。与皮肤接触后立即用大量流动水冲洗，之后用0.5％碳酸氢钠溶液冲洗，紧急处理完后送医务室急救。对其进行操作时戴橡胶手套。
	无毒性
具有刺激性

	3
	次氯
酸钠
	微黄色溶液，有似氯气的气味，熔点(℃)为-6，沸点(℃)为102.2，相对密度(水=1)为1.10，溶于水，不稳定，见光分解，避免接触光照及受热，用于水的净化，以及用于消毒剂及漂白剂等，医药工业中用制氯胺等。
	腐蚀品，经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落；本品有致敏作用；本品放出的游离氯有可能引起中毒；本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。
	不易燃
具有腐蚀性

	4
	乙酸钠
	常温常压下稳定，无色无味的结晶体，在空气中可被风化。溶于水和乙醚，微溶于乙醇。加热至 58℃时， 溶于结晶水中。在干燥空气中风化。易溶于水，水溶液呈碱性。熔点：58℃。闪点>250℃。
	本品对眼睛有强烈的刺激作用。液体或气体会使视力严重损伤或导致视力丧失。含量在10%以上
的水溶液会引起严重的结膜刺激和角膜损伤；会对皮肤造成严重的化学烧伤。误吞后可能会有如下后果:腐蚀口腔，喉咙和消化道。吸入后对健康的影响–当口腔中含量达到15ppm时可能有下面造成鼻子，喉咙和呼吸道受到刺激，含量升高会严重刺激鼻子，喉咙和呼吸道。
	具有刺激性


[bookmark: _Toc278649587]
生产过程风险识别
根据污水处理行业的特性，本工程主要由污水预处理单元、水解酸化单元生化单元、污泥脱水系统、加药系统等工艺单元及尾水排放管组成。
（1）厂区工程风险分析
生产过程中主要由于操作失误、装置损坏、阀门损坏等原因，导致混凝剂和净水剂（PAC)、PAM、次氯酸钠、乙酸钠钠的泄漏，以及遇明火造成火灾爆炸、中毒等事故。
（2）厂外工程风险分析
本项目管道分为厂外浓水排放管线、厂外尾水排放管线。浓水、尾水排放管线破裂造成输送介质泄漏或者库区渗漏造成储存介质泄漏，对地下水水质和水位造成影响。
扩散途径识别
通过以上物质识别、生产设施识别过程看出，本工程所涉及的危险物质的扩散途径主要有：
（1）加药间有毒有害物质泄漏后直接扩散进入环境空气，对大气环境的影响，主要是次氯酸钠。
（2）加氯间发生泄漏及火灾爆炸事故后产生的消防废水没有及时收集处理，对土壤及地下水环境造成影响，主要是磷酸盐、PAM、PAC等。
（3）排放管线破裂，造成输送介质泄漏，对地下水水质和水位造成影响，对地下水水质和水位造成影响。
本项目污水处理厂运行事故分析
本项目污水处理厂运行事故类型
事故主要可能发生在污水处理中心的进水及厂内设备故障。
（1）进水污染事故
工业企业生产的不连续性、排水水质的不稳定、个别工业企业的生产设备或废水的预处理设施故障而发生污染事故等，都可能对污水处理中心的处理效率产生不利影响。
工业企业生产的不连续性及排水水质的不稳定属于普通的经常性问题，正常范围内的个别企业排水水质的不稳定并不会影响本污水处理中心整体进水水质的较稳定，设计的处理工艺完全能够对付这样的不稳定，使尾水做到稳定达标。
进水水质对本污水处理中心的威胁可能来自个别工业企业的生产设备或废水的预处理设施故障而发生的污染事故。虽然对这个企业来说，排放的污染物质可能成倍或成几十倍的增加，但对污水处理中心的进水来说，只要这些增加的物质不是重金属或有毒物质，大多数这类事故并不会对处理效率构成明显的影响。在极少数的情况下，发生事故的企业排放的废水量在污水处理中心进水中所占的分量较大，从而使处理效率下降，此时排放的尾水水质有超标的可能。
（2）设备故障事故及检修
设计中主要设备采用国产优质设备。监测仪表和控制系统自动监控水平较高。因此，本污水处理中心发生设备故障事故的可能性较小。
污水处理工程因设备故障或检修导致部分或全部污水未经处理直接排放，最大排放量为全部进水量。在此情况下，排放的污染物浓度为污水处理工程的进水浓度。
运行事故对策措施
（1）污水事故性排放的风险
项目生产过程中存在的环境风险主要为污水事故性排放的风险。污水处理中心与重要的污水排放企业之间，要有畅通的信息交流管道，建立企业的事故报告制度。加强监控和管理，安装污水在线监测设备实现动态监控，及时发现和处理问题，避免污水事故性排放。一旦排水进入污水处理中心的企业发生事故，应要求企业在第一时间向污水处理中心报告事故的类型，估计事故源强，并关闭出水阀，停止将水送入污水处理中心，并立即报告有关部门，组织环保、城建、工业等部门的事故应急小组，查清事故原因，分工负责，协调处理事故。
（2）处理措施
发生污水处理中心停运事故时，排水的单位大户应调整生产，减少污水排放，并启用产业园内各企业的事故排放池，保证废水不进入污水处理中心。当值班人员应迅速组织抢修，排除故障，恢复污水处理系统的正常运行，企业通过上述应急措施后，可减缓事故排放废水对污水处理中心处理系统水力负荷冲击。
建立废水处理厂运行管理和操作责任制度；对管理和操作人员进行培训，建立技术考核档案，不合格者不得上岗；聘请有经验的专业技术人员负责厂内的技术管理工作。
加强对运转设备、管道系统的管理与维修，关键设备应有备机；严禁跑、冒、滴、漏现象的发生。
[bookmark: _Toc444333748][bookmark: _Toc28857][bookmark: _Toc365391269]在工业污水处理中心各功能单元的雨水管网最终排放口处设置安装切断设施和收集处置设施及废水输送设施。
防范措施
污水管网风险分析
根据有关资料，污水管网的事故性排放主要由以下原因造成：
（1）管道破裂造成污水外流。
（2）泵房事故，停止运行造成污水外溢。
造成第一种情况一般是由于其它工程开挖或管线基础隐患等造成的，这类事故发生后，管线内污水外溢，其外溢量与管线的输送污水量、抢修进度等有关，一旦发生此类事故要及时抢修，尽可能减少污水外溢量及对周围环境的影响。另外，废水收集管网应采用防渗防漏防腐设施，减少污水外溢时对环境的影响。
第二种情况中，在设计时就应该加以防范，污水泵站应有备用电源（采用双回流电路供应），避免因停电造成的泵站停运事故，另外，泵站内应有备用机组，应对检修和水泵机械故障。
主要防治措施：
（1）在管网建设过程中适当距离的设置检查井，安排专人分段进行检修和维护管道，确保在管道泄露事故发生时，维护人员能及时发现并采取相应的措施。
（2）确定管网运行维护的工程人员，为使管网系统正常运行及定期检修，对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管网操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修。
（3）当管网泄露事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。
为尽量避免管线破裂事故的发生，减轻管线破裂事故的发生，减轻管线破裂、泄漏事故对环境的影响，应该采取以下的安全环保措施：
（1）管线敷设路线应设置永久性标志，提醒人们在管线两侧20～50m范围内活动可能造成伤害，防止其他单位施工造成管道损坏。
（2）操作失误是出现事故的又一重要原因，为此要加强管理，提高职工技术水平和职业道德素质，以减少和杜绝此类事故的发生。
（3）建立完善的安全措施和监督管理机构，做好安全防护工作，以防止人为破坏事故发生。
污水非正常排放的防范措施
（1） 设计中充分考虑各种因素造成水量不稳定时的应急措施，以缓解不利状态。
（2） 防泄漏措施。机泵、阀门、污水管道材质的选型选用先进、质量可靠的产品。
（3）电气和仪表专业设计时严格按照电气防爆设计规范执行，设计中将能产生电火花的设备远离配电室，并采用密闭电器。设计良好接地系统，保证电机和电缆不出现危险的接触电压，对于仪表灯具、按纽、保护装置全部选用密闭型。
（4）电气设计中按防雷防静电规范要求，对设备及管道均作防静电接地处理。建构筑物均安装避雷针，同时设有良好的接地系统，并连成接地网。
（5）项目采用双电源供电，防止意外停电时污水处理区停止运行而影响出水水质。
（6）机械设备均一用一备、两用一备或三用一备，设备故障时立即起用备用设备，防止设备故障影响污水处理中心运行。故障设备应及时修理。
（7）制定事故处理应急计划，建立事故处理机构，落实各部分、各岗位、各操作管理人员的责任，一旦发生事故，及时采取处理措施并通知相关管理部门在最短时间内排除故障。
（8）发生废水处理厂停运事故时，立即通知排水单位大户调整生产，减少废水排放量，企业产生的废水在厂区内事故应急池暂存，停止将废水送入污水处理中心。
（9）组织抢修，迅速排除故障，恢复污水处理系统正常运行。
（10）项目设事故池一座，容积不小于5000m3，当污水处理中心处理装置出现故障、排水监测超标时，应立即停止排放，将超标废水泵入事故池中进行配水处理，防止周围区域地表水及地下水遭到污染。
进水污染事故防范措施
（1）污水处理中心与重要的污水排放企业之间，要有畅通的信息交流渠道，建立企业的事故报告制度。一旦排水进入污水处理中心的企业发生事故，应要求企业在第一时间向污水处理中心报告事故的类型，估计事故源强，并关闭出水阀，停止将水送入污水处理中心。
（2）污水处理中心应针对可能发生的进水污染事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦发生事故，则采取相应的措施，将事故对环境的影响控制在最小或较小范围内。
（3）设备的检修时间要精心安排，最好在水量较小、水质较好的季节或时段进行。
（4）加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。
污泥膨胀事故防范措施
为了防止发生污泥膨胀，首先应加强管理，经常检查废水水质，如溶解氧、污泥沉降比、污泥指数等，如果发现不正常（如污泥指数突增），就应采取下列措施：一是按照进水的浓度，出水的处理效果，变更供气量，使营养和供氧维持适当的比例关系；二是严格控制排泥量和排泥时间，排泥量应根据30分钟沉降比或池中的污泥浓度进行控制。
乙酸钠泄露事故防范措施
乙酸钠具有强烈刺激性。粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与乙酸钠直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。
乙酸钠储存区的建设必须符合安全要求，化学品仓库必须设置“危险”的标志，氧化剂、腐蚀性物品隔离贮存。乙酸钠储存应符合相应要求的库房中，配备专业知识技术人员，其库房和场所应设专人管理，配备可靠的个人安全防护用品，并设置“化学品危险”等标志，加强管理，防火防盗，非操作人员不得随意出入。运输过程要求专车运送，专库存放，双人双锁，仓储管理必须满足公安部门的规定要求。乙酸钠钠储存地面下沉且不得与下水道连通，不得储备应急物质。从事操作人员应配备橡皮手套、工作服、眼镜，配备常用的救护药品。发生跑冒滴漏时，必须配戴防护用具进行处理，尽量回收物料。当发生严重泄露和灾害时，可与消防部门联系，请求指导和协助，以免事故影响扩大。
火灾风险防范措施
本项目可能发生的火灾风险来源于：运行时使用的电器设施破损、漏电，绝缘性能不好，引起燃烧，发生火灾事故。火灾一旦发生，破坏性较大。
严格执行《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）和严格执行《建筑设计防火规范》等有关安全、消防规范，设置足够的防火间距，给水系统设置专门消防设施，在生产管理用房、生产用房、水泵房等建筑物内设置一定数量的干粉灭火器，变配电所的高压室、低压室通向值班室的门采用乙级防火门，做好风险防范工作，避免风险事故的发生。
其它防范措施
（1）保证按规划要求收集污水量，形成正常的污水处理量。
（2）总进水口、出水口设置监测井，严密监视进、出水质，尤其要防止超标的有毒重金属废水直接进入排污管网，冲击污水厂的生化处理工艺，同时加强与环保部门的联系，加大执法力度，保证各企业进入管网的工业污水达到入网标准的要求。
（3）重视污水厂的运行管理，建立完善的规章制度，明确岗位职责，以往其它污水厂的经验表明，未经监测分析盲目运行或疏于监测分析的运行，往往是处理设施不能正常运转的重要原因，因此，必须严格执行污水监控制度，做好原始记录，确保每天对进、出水水质进行监测的频率，以便及时发现问题并加以纠正。
（4）开展环保宣传教育和环保技术培训，提高职工环境保护意识和操作技术水平。
综上所述，拟建污水处理工程存在一定的环境风险，包括对项目区水环境的污染、对环境空气的影响，严重时可能导致人身伤害事故，在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。
[bookmark: _Toc6915]应急预案
突发事故应急预案
制订应急预案的目的是在事故和其它突发事件一旦发生的情况下，能快速、高效、有序地进行处理工作，最大限度地保护周边群众、员工及单位，把事故危害对环境的影响减少到最低限度。
建设单位须按照《国家突发环境事件应急预案》、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》等有关要求，结合项目实际情况，修订完善其环境污染事故应急与响应预案。
本项目应急预案的主要内容见表 5.8.5‑1。
[bookmark: _Ref149660655]表 5.8.5‑1 事故应急预案一览表
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标主要包括化学品仓库；环境保护目标主要为厂区内员工及附近水体。

	2
	应急组织机构、人员
	设立应急救援指挥部

	3
	预案分级响应条件
	项目应急响应应分三级响应：
一级响应：厂区内部响应
二级响应：与园区共同响应
三级响应：与自治州共同响应

	4
	应急救援保障
	针对危险目标，事先将抢险抢修、个体防护、医疗救援、通讯联络等装备器材配备齐全。平时要专人维护、保管、检验，确保器材始终处于完好状态，保证能有效使用。

	5
	报警、通讯联络方式
	根据厂区突发环境污染事故“污水处理中心应急指挥中心”组成以及政府、社会各外部救援单位的主要联系电话，印发“突发事故应急通讯名录”并定期更新。

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	针对本项目可能发生的突发事故，具体应急措施如下：
化学品泄漏的应急措施：发生泄漏时，首先疏散无关人员，隔离泄漏污染区，同时切断火源及做好个人防护。泄漏物质进入事故池收集并清理。
废水事故排放应急措施：立即启动事故调解池，未处理的废水进入应急池再根据其水质进行后处理。
委托当地环保监测站进行应急环境监测，设立事故应急抢险队。

	7
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	物料存储区设围堰，并设置5000方事故池一座，防止液体外流而造成二次污染。

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	设立医疗救护队，对事故中受伤人员实施医疗救助、转移，同时负责救援行动中人员、器材、物资的运输工作；由办公室主任负责，各部门抽调人员组成。

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	应急终止的程序：
① 现场应急救援指挥中心确认终止时机。
② 应急救援指挥中心向应急救援队伍下达终止命令。
继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。
恢复生产的条件：
①事故现场清理、洗刷、消毒完毕，不存在危险源；
②防止事故再次发生的安全防范措施已落实到位，受伤人员得到治疗，情况基本稳定；
③设备设施检测符合生产要求，可恢复生产。

	10
	应急培训计划
	根据厂区的风险防范措施及事故应急计划，制定相应的培训计划，对污水处理中心应急小组成员及一般员工进行定期培训；
对于环保管理人员和有关操作人员应建立“先培训、后上岗”、“定期培训安全和环保法规、知识以及突发性事故应急处理技术”的制度。

	11
	公众教育和信息
	利用污水处理中心对外宣传栏、周边村委会的公众宣传栏，以墙报、传单等形式对公司周边居民、工作人员进行危险化学品辨析、事故防范常识、应急处理措施等内容的宣传；向居民开设环境风险防范座谈会，邀请专业技术人员宣讲风险防范知识。

	12
	记录和报告
	设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理。



应急救援指挥的组成、职责及分工
（1）指挥机构组成
污水处理中心的应急救援指挥机构为“应急领导小组”，由园区管委会主要领导，以及污水处理中心生产、化验、设备等部门领导组成，发生重大事故时，以指挥领导小组为基础成立事故应急救援指挥部。
“应急领导小组”下设“应急领导小组办公室”，办公室主任由污水处理中心领导兼任，成员由各个部门相关人员组成。
领导小组办公室下设综合联络组、事故信息组、抢修救援组、后勤保障组。各小组均有企业生产、技术的业务骨干组成。事故应急处置领导小组
综合联络组
事故信息组
抢修救援组
后勤保障组


（2）主要职责
①事故应急领导小组：承担领导小组日常事务；承担日常宣传教育工作，提高广大职工的安全生产意识；协调个应急机构的关系，保持联络畅通；掌握汇总事故发生后应急工作进展情况，为领导小组提供决策信息；负责事故发生后对外信息的撰写和发布。
②综合联络组：负责事故发生后向市、县有关部门的上报工作；负责传达落实领导小组的有关决策；负责联络室公安局、医疗、农业等有关单位的救助支援工作。
③应急信息组：负责事故发生后的实情及抢修，恢复生产等情况的收集汇总；负责提供调查和快速评估；负责事故发生后各项工作进展情况的报道。
④后勤保障组：负责协调联络医疗、农业等部门，为事故发生时对本厂职工及附近居民及农作物造成伤害提供医疗保障；负责救援资金及其它急需物资的保障。
应急处理原则及预防措施
（1）应急处理原则
及时控制进入污水处理中心的污染物总量，加强运行控制，保证运行正常，加强设备运行维护。
（2）预防措施
①操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因检查不周或失误造成事故；
②及时合理的调节运行工况，严禁超负荷运行；
③加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在的安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。
事故应急措施及处理流程
（1）当事故或紧急情况发生后，当班人员发现后应立即向值班长和应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。
（2）值班长和事故处理领导小组接到报告后，通知本班应急队员，应急队员接到通知后，佩戴好劳保用品，携带应急器具，赶赴现场处理环境事故或紧急情况。
（3）应急事故处理领导小组成员赶赴现场，指挥和协助事故或紧急情况的处理。
（4）现场处理：
①迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区。
②切断火源，控制污染源，应急处理人员戴正压自给式呼吸器，或正确的防护器材，合理通风。
③迅速将受伤者移离现场迅速送患者至最近的医院急救。
④对事故现场附近和受事故影响区域的通道实行有效的人员出入控制，果断采取有效防护措施，疏散周围群众，以便控制可能被有毒有害物质污染人数范围，并及时向上级有关部门报告。
事故后生产恢复
由事故应急指挥领导小组宣布应急状态结束，恢复到正常运行状态，开始对事故原因进行调查，进行事故损失评估，组织力量恢复至正常运行状态。并将事故池中的污水返回厂区进行处理。
[bookmark: _Toc17920][bookmark: _Toc451426394]环境风险防范建议
（1）对各类危险化学品须严格控制最大贮存量；对生产中所用的设备和管道应选择适当的密闭形式和连接方法，尽可能降低有毒有害物质的泄漏风险。
（2）严格执行国家、地方有关劳动、安全、环保、卫生的设计规范和标准，在设计、施工和运行过程中针对可能存在的风险隐患采取相应的安全环保防范措施，消除事故隐患。
（3）加强对职工的教育和培训，增强职工风险意识和事故自救能力，制定和强化各种安全生产和管理规程，减少人为风险事故的发生。
（4）建设单位应对厂区的安全生产给予足够重视，根据实际运营状况及最新的要求，及时修订应急预案，提高风险防范意识和风险管理能力。
综上所述，在落实本项目提出的风险防范措施和应急措施，完善并执行风险应急预案的前提下，本项目的风险水平是可以接受的。

362乌鲁木齐市喀什东路559号
0991-7987542

587乌鲁木齐市喀什东路559号
0991-7987542

[bookmark: _Toc150367024][bookmark: _Toc27246]环境保护措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc150367025]施工期环境保护措施
施工期大气污染防控措施
施工期扬尘防治措施
为减少施工扬尘污染，应采取的措施内容具体如下：
（1）工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，在施工工作开始前向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案，并提请排污申报。工程建设单位根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。
（2）施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。
（3）项目区四周无环境空气敏感目标，但为减小其受风起扬尘对现有厂区内员工的影响，施工方应在场地四周设置高度2.0m以上的围挡。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。
（4）遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。
（5）应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。工地设置专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。
（6）施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20米范围内。
施工期其他废气防治措施
施工期其他废气防治措施主要包括：
（1）一切排烟装置，如炉窑、炉灶、发电机等，都要采用合格产品，有害气体的排放，必须符合国家规定的标准；
（2）严禁在施工现场焚烧垃圾；
（3）散发有害气体、粉尘的施工过程，要采用密闭的生产设备和生产工艺，并安装通风、吸尘和净化、回收设施。劳动环境的有害气体和粉尘含量，必须符合国家工业卫生标准的规定；
（4）加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，尽可能选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。
总的来看，项目建设期采取上述措施后，大气污染物的排放将大大减少，对当地大气环境质量的影响将是局地的、暂时的，不会造成大的影响。
施工期水污染防控措施
施工期生产废水防治措施
施工期生产废水主要特点是悬浮物含量高。主要采取以下保护措施：
（1）混凝土浇筑废水和土石方工程等悬浮物浓度高的废水，水量大，含砂量大，其中SS经沉淀后可以大部分去除。在施工工地周围设置排水明沟，场地径流经收集沉淀后再予以排放；
（2）机械车辆维修冲洗废水中主要含泥沙及油污，其主要污染控制指标为SS、石油类，需要沉淀并经除油装置除去其中的石油类后达标排放；
（3）砂石料生产废水主要为洗料废水，基本可达标排放。
由于本项目所在地区为水资源严重缺乏区，本着节约用水、一水多用的原则，建议将施工期生产废水经处理达标后作为防尘喷洒用水。
施工期生活污水防治措施
本项目施工工期短，施工人员数量较少，生活污水水质较为简单，且项目区周边基础设施较为齐全，施工人员生活污水可依托现有厂区内已有设施，对周边环境影响较小。
施工期噪声污染防治措施
施工期的噪声影响是短期的，项目建成后，施工期噪声的影响也就此结束。但是由于施工机械均为强噪声源，施工期间噪声影响范围较大，因此必须采取以下措施，严格管理。
（1）执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对不同施工阶段作业的噪声限值；
（2）在工地布置时应考虑将搅拌机等高噪声设备安置在离现有污水处理厂办公生活区相对较远的一侧，并设立简单屏蔽以减少噪声源的影响范围。运输车辆的进出应确定固定运输路线，保持行驶道路平坦，减少车辆的颠簸噪声和产生振动；
（3）建设单位在与施工单位签合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，并在施工中应设专人对其进行养护维修，严格按操作规范使用各类机械；
（4）施工场所车辆进出路线应远离居民区，施工场所车辆通过居民点时应减速、禁鸣；
（5）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声定期进行自查，避免施工噪声扰民。
施工期固废污染防控措施
针对本项目施工期固体废物，本环评要求采取如下治理措施：
（1）根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号，2005年3月23日）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，采取积极措施防止其对环境的污染。
（2）施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。
（3）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的回收综合利用，以节约宝贵的资源。不能回收利用的建筑垃圾全部清运至市政部门指定的建筑垃圾场填埋处理，避免产生二次污染。
（4）对建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，应采取下列措施之一：a)垃圾暂存点地面铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；b)对建筑垃圾覆盖防尘布、防尘网；c)根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂；d)其他有效的防尘措施，避免风吹、雨淋散失或流失。
（5）施工人员生活垃圾要严格管理，施工单位设置专车或由垃圾清运公司每天集中密闭外运。
（6）施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。
（7）在工程竣工后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。
（8）对施工期的弃方及时外运，运输过程中应采取遮盖措施防止扬尘污染，预留的回填方统一堆放，并加盖篷布，防止污染。
（9）环评建议对施工过程中产生的弃方予以利用，除了回填项目区及附近低洼地带外，建议在不影响项目区整体规划布局的前提下，将弃方用于项目区绿化用土，即形成丘陵式绿化，避免土壤资源浪费。
[bookmark: _Toc150367026]运营期环境保护措施
运营期大气污染防治措施
除臭工艺选择
拟建项目主要恶臭气体排放工段包括粗格栅及调节提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、事故应急池、水解酸化池、多级AO 生物反应池、配水井及污泥泵房、终沉池、深度处理车间、加药间、鼓风机房及变配电室、除臭生物滤池等。恶臭污染物主要包括氨气、硫化氢等。
除臭方法经历了一个发展过程，从最初采用的水洗法，液体吸收、逐步发展到效果较好的微生物脱臭法、天然植物提取液除臭法、等离子除臭等等。目前成熟的除臭方法有下面几种：活性炭吸附法、生物脱臭法、天然植物提取液除臭法、离子除臭法等。
（1）活性炭吸附除臭法
活性炭吸附法是利用活性炭能吸附臭气中含臭物质的特点，达到脱臭的目的。为了有效地脱臭，通常利用各种不同性质的活性炭，在吸附塔内设置吸附酸性物质的活性炭，吸附碱性物质的活性炭和吸附中性物质的活性炭，臭气和各种活性炭接触后，排出吸附塔。活性炭吸附法常用于低浓度臭气和脱臭装置的后处理。
（2）生物脱臭法
在过去的30年内，生物除臭技术已在欧洲广泛地得到应用，最近也在北美洲应用在除臭方面。生物除臭主要利用微生物去除及氧化气体中的致臭成份，气体流经生物活性滤料，滤料上面的细菌就会分解致臭物质，产生二氧化碳及水气。
微生物寄生在潮湿的滤料上生长出一层薄薄的生物膜，当致臭物质流经滤料时，被吸附并被氧化。主要为以下三个过程：
去除有机碳化物：R-CH3→CO2+H2O→富营养物
去除有机硫化物：R-SH→SO42-+富营养物
去除有机氮：R-NH2→NO3-+富营养物
生物除臭法的优点：运行管理简单、投资费用及运行、维护费用均低于其它除臭工艺，应用范围广泛，包括：H2S、CS2、氨氮、有机硫化物等。
（3）天然植物提取液除臭法
这类除臭法以天然提取液作为除去异味的工作液，配以先进的喷洒技术或喷雾技术，使得有异味的分子迅速分解成无毒、无味分子，以达到除臭的目的。
天然植物提取液的原材料是天然植物提取液，经过先进的微乳化技术乳化，使得它可以与水相溶，形成透明的水溶液。天然植物提取液具有无毒性、无爆炸性、无燃烧性、无刺激性等特点。天然植物提取液安全性已得到美国、英国、加拿大以及中国有关政府部门的认可。
利用天然植物提取液进行除臭是一种广泛使用的安全有效的方法。人们在日常生活中，有用姜或柠檬去除鱼的腥味就是一个很好的例子。天然植物提取液分解臭气分子的机理可以表述如下：
①经过天然植物提取液除臭设备雾化，天然植物提取形成液状，在空间扩散液滴的半径≤0.04mm。液滴具有很大的比表面积，具有很大的表面能。平均每摩尔约为几十千卡。这个数量级的能量已是许多元素中键键能的1/3-1/2。溶液的表面不仅能有效地吸咐在空气中的异味分子，同时也能使被吸附的异味分子的立体构型发生改变，削弱了异味分子中的化合键，使得异味分子的不稳定性增加，容易与其他分子进行化学反应。
②在天然植物提取液中所含的有效分子是来自于植物的提取液，它们大多含有多个共轭双键体系，具有较强的提供电子对的能力，这样又增加了异味分子的反应活性。
③吸附在天然植物提取液溶液的表面的异味分子与空气中的氧气接触，此时的异味分子因上述两种原因使得它的反应活性增大，改变了与氧气反应的机理，从而可以在常温下与氧气发生反应。
综合以上阐述，空气中异味分子被分散在空间的天然植物提取液液滴吸附，在常温压下发生催化氧化反应生成无味无毒的分子，如氮气、水、无机盐等。
（4）离子除臭技术
离子除臭技术是世界上运用离子净化空气的多种技术中最成熟高效的一种技术。它具有占地面积小；能耗低；维护运行成本低廉；受环境影响小的优点，具有其他技术无可比拟的优越性。
离子除臭系统是一种新型的空气净化技术，它采用当今世界上最先 进的、模拟大自然界空气自净过程的原理，采用离子发生器，产生高能 粒子，氧化分解空气中的臭味，高能离子除臭系统在净化空气的过程中 不添加任何化学物质，就能彻底、全面消除空气中的各种异味，杀灭空 气中的细菌去除可吸入颗粒物等有害物质，且安全、可靠，无二次污染。在绝对温度大于零的所有气体中，均存在一定的电离现象。任何细微的射线及其他能量都可能使气体中的分子被加速而获取能量，当其能量高于气体的电离能时，电子与分子间的碰撞将导致该气体的电离。这便是20世纪60年代形成的等离子体化学理论。
离子除臭系统正是基于这种理论进行研发的。在电场作用下，离子发生器产生大量的α粒子，α粒子与空气中的氧分子进行碰撞而形成正、负氧离子。正氧离子具有很强的氧化性，能在极短的时间内氧化、分解氨、硫化氢等污染因子。同时，氧离子能破坏空气中细菌的生存环境，降低室内空间细菌浓度，带电离子可以吸附大于自身重量几十倍的悬浮颗粒，靠自重沉降下来，从而清除空中悬浮胶体，达到净化空气的目的。
（5）常用除臭工艺比选
[bookmark: _Ref149660364]表 6.2.1‑1 常用除臭方法比较
	除臭方法
	吸附除臭方法
	生物除臭方法
	天然植物提取液除臭方法
	离子除臭技术

	基本特点
	将含臭气的分体经抽气集中，再吸附，除去臭气分子。
	将含臭气分子的气体抽气集中，再经生物菌类反应，除去臭气分子。
	将具有分解臭气分子的溶液雾化，直接喷洒在空间，以吸附并分解消除臭气分子。
	利用恶臭气体可氧化，氧离子强氧化性特性，氧化分解污染因子，去除异臭味。

	设备设置
	大功率的动力设备和大型的抽气系统。
	大功率的动力设备和大型的抽气系统。
	小型的动力设备的简单的输液系统。
	大功率的离子发生器和中小型的抽气系统。

	占地情
况
	需要较大的占地空间
	需要较大的占地空间
	占地面积小，设备可以灵活
放置
	占地面积小，设备方便灵活

	运作情况
	较大功率的动力，耗能大，吸附剂需要定期更换，运作成本较高。
	生物菌种需要定期更换，运作成本较低，处理效率较高
	耗能小，根据需要添加溶液，运作成本较低，处理效率不高
	需密封，整体除臭系统初次投资较大；运作成成本较低；处理效率不高。



污水厂的臭气主要成分为NH3、H2S等可挥发性化合物，浓度不大，因此应选择一种经济稳定的臭气处理方法。
（6）除臭工艺确定
本项目的特点是风量大、废气浓度低，除了硫化氢、氨气等恶臭气体之外，还有少量挥发性有机物。若采用物理法吸附，投资成本高，设备占地面积大，会产生危废，容易造成二次污染；采用化学法吸收，废气中含不溶性有机成分，处理不彻底；化学氧化法，可处理废气中的有机成分以及部分无机成分，但药剂消耗量较大，运行成本高，需多级处理，容易造成二次污染，不能达标排放。等离子体氧化适合处理低浓度废气，处理负荷不高，含水量及含粉尘量影响去除效率，或作为预处理与其他技术组合使用。
生物处理适合污水厂这类混合性低浓度废气，基本无二次污染，运行成本低，可与其他技术联合，处理一些中高浓度混合性废气。与其他方法相比，该工艺具有运行成本低、管理方便、环境友好等特点。
鉴于上述分析，本项目臭气处理推荐推荐采用生物除臭工艺，即：“生物滤池+引风机+高空排放”工艺。吸收液汇入污水处理设施进行进一步处理。
除臭方案可行性分析
（1）臭气生物处理工艺说明
首先，臭气经管道收集后从生物洗涤段上部的进气口进入设备，送入生物洗涤过滤除臭系统。雾化喷嘴将水充分雾化后与气流混合，迅速使待处理的气体湿度达到饱和状态，为生物过滤工序的稳定运行创造良好的条件。
其次，经生物洗涤装置加湿后的饱和气体通过布气管道导入生物过滤装置，气体由下而上穿过填料层，异味分子在此过程中与填料表面形成的生物膜充分接触，被微生物氧化、分解，异味分子被转化为二氧化碳、水、矿物质等，从而达到异味净化的目的。
最后经生物过滤装置处理后的气体经由相应的排气筒实现达标高空排放。
（2）生物过滤除臭工艺原理
生物过滤除臭工艺是一种安全可靠的处理方法，除臭效率大于90%。其原理是污水处理过程中所产生的臭气经收集系统收集后集中送至生物过滤除臭系统处理，臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，微生物的细胞个体小、表面积大、吸附性强、代谢类型多样的特点，将恶臭物质吸附后分解成CO2、H2O、H2SO4、HNO3等简单无机物。而微生物把恶臭物及氧化分解过程中会产生能量，为微生物的生长与繁殖提供能源，使恶臭气体物质的转化持续进行，从而消除臭气污染。除臭过程主要分为以下几个阶段：
第一阶段：气—液扩散阶段，臭气中的污染物通过填料气—液界面由气相转移到液相；
第二阶段：液—固扩散阶段，恶臭物质向微生物膜表面扩散—溶于水溶液中的污染物由液相扩散转移到生物填料中的生物膜，被微生物吸附、吸收；
第三阶段：生物氧化阶段，微生物将恶臭物质氧化分解-生物填料表面形成的生物膜中的微生物把异味气体分子氧化，同时生物膜会引起氮或磷等营养物质及氧气的扩散和吸收。
通过上述三个阶段，利用微生物的代谢活动降解恶臭物质，将恶臭物质氧化为最终产物—含硫的恶臭物质被分解成S，SO32-和 SO42-；含氮的恶臭物质被分解成NH4+，NO3-和NO2-；不含氮的恶臭物质被分解成CO2和H2O，从而达到异味净化的目的。
生物过滤除臭工艺原理见表 6.2.1‑1。

图 6.2‑1 生物过滤除臭工艺原理图
（3）除臭工艺技术可行性分析
生物滤池工艺是国内市政污水处理厂采用的成熟可靠的恶臭污染防治措施，根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018），废气治理可行技术参照下表，
表 6.2.1‑2 废气治理可行技术参照表
	排放源
	污染物
	可行技术
	本项目废气治理技术
	是否可行

	预处理段、污泥处理段等产生恶臭气体的工段
	氨气、硫化氢等恶臭气体
	生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附
	生物过滤
	是



污水处理厂恶臭采用生物滤池处理后经15m高排气筒排放，排气筒废气中NH3、H2S排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭、污染物排放标准值（NH3≤4.9kg/h，H2S≤0.33kg/h）；拟采用的生物滤池除臭工艺已经在哈密市伊吾工业园污水处理厂得到应用，该污水处理厂处理规模3万吨/天，采用改良A/O工艺。分析检测中心2011年3月出具了分析检测报告：处理前H2S、NH3的浓度分别为0.279mg/m3、0.485mg/m3，处理后H2S、NH3的浓度分别为0.006mg/m3、0.018mg/m3，除臭效率分别为97.8%、96.3%，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表4中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准。
从国内同类市政污水处理厂的运行效果来看是切实有效的。因此，拟建项目选用生物洗涤过滤除臭装置是可行的。
（4）无组织废气防治措施
拟建项目在有组织气体收集率为95%，剩余5%作为无组织排放，为减轻无组织排放的恶臭气体对评价区大气环境质量和厂界的影响，本评价要求污水处理厂在建设和营运过程中采取以下措施：
①项目厂界外应设置绿化隔离防护带，种植一些对氨和硫化氢等恶臭气体有较好抗性和吸收能力的植物，以降低恶臭对保护目标的影响；
②工程设计中在不影响处理工艺及检修、安装的前提下尽量采用封闭式构筑物；
③脱水污泥、沉砂沉渣禁止露天堆放，要封闭操作，以减轻臭味的扩散和滋生蚊蝇，脱水后的污泥要及时清运，脱水机要定时清洗；
④厂区的污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区，而导致污物淤积腐败产生臭气；厂区保持清洁，沉淀池表面漂浮的污泥层和污泥固体应定期去除。
综上，本项目大气环境污染防治措施是可行的。
运营期水环境保护措施
进水水质控制措施 
（1）污水处理厂建成后，服务范围内企业排放的废水须预处理后达到污水厂接管标准并进行接管考核，禁止不符合污水处理厂处理工艺特征和超过进水标准的废水进入。加强污水厂进水水质分析，及时掌握进水水质变化，从而能够及时妥善的采取相应的应对措施。对于区域内主要的排污企业加强日常管理监督，以保证服务范围内企业按接管标准排水。 
（2）各接管企业应加强内部的环境管理，利用清洁生产、车间预处理等手段减少污染物的排放，杜绝事故排放。 
（3）强化监测管理和常规化验分析，严格控制污水处理厂尾水排放浓度。污水处理设施的操作人员，必须根据水质分析，了解水质变化，以改变运行状况，实现最佳运行条件，减少运转费用。 
（4）污水处理设施投入运行之前，应对操作人员的进行专业化培训和考核，也应作为污水处理设施运行准备工作的必要条件，特别是对主要操作人员进行理论和实际操作的培训。 
污染事故的防治措施
污水处理厂的事故来源于进水水质突变、设备故障、维修或由于工艺运行参数改变使处理效果变差，其防治措施为：
（1）个别企业如出现非正常排放时，应及时通报并采取相应措施。
（2）为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。
（3）选用优质设备，对污水厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一用一备，易损部件要有备用件，在出现事故时能够及时更换。
（4）加强事故苗头监控，定期巡查、调节、保养、维修。及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。
（5）加强运行管理和进出水水质监测，设置 pH、SS、COD、氨氮、总磷及温度等在线监控装置以及流量计并与环保主管部门联网，企业设置足够容量的事故池，未经处理达标的污水严禁外排，进入事故池，分批处理达标后外排。
（6）为适应污水进水水质和水量不断变化的要求，有效应对维修、养护和事故工况，拟建项目主要处理构筑物分成独立的 2 组，主要单体一旦发生事故，不会全厂停水，工程的安全性得到了有效的保障。
（7）处理后的尾水经监测达标后，才可进行冬储夏灌，园区规划建设冬季尾水储存池，储存池容量为100万m3，污水厂尾水量为10000m3/d，储存季按90天计，则冬季尾水储存量为90万m3，储存后仍有余量。
厂内运行管
在保证出水水质的条件下，为使污水处理厂高效运转，减少运行费用，提高能源 利用率，应加强对污水处理厂内部的运行管理。 
（1）专业培训 
污水处理厂投入运行之前，对操作人员的专业化培训和考核是必要的一环，也应 作为污水处理厂运行准备工作的必要条件，特别是对主要操作人员进行理论和实际操 作的培训。 
（2）加强常规化验分析 
常规化验分析是污水厂的重要组成部分之一。污水处理厂的操作人员，必须根据 水质变化情况，及时改变运行状况，实现最佳运行条件，减少运转费用，做到达标排 放。 
（3）建立较先进的自动控制系统 
先进的自动控制系统既是实现污水厂现代化管理的重要标志，也是提高操作水平， 及时发现事故隐患的重要手段。同时应加强自动化仪器仪表的维护管理。 
（4）建立一个完整的管理机构和制订一套完善的管理措施。污水处理厂应建立一套 以厂长责任制为主要内容的责权利清晰的管理体系。 
分区防渗
（1）地面防渗工程设计原则
为了有效的防止项目对地下水造成污染，须根据厂区各个池体、装置、区域可能对地下水产生的影响，采取有针对性的防护措施。防护措施遵循以下原则：
①防渗必须从源头抓起，从工程设计方面采取措施，加强各区域防泄漏技术措施，严防管道事故或人为泄漏。
②做好厂区地面的防渗措施，阻断污染物渗入地下水的途径。
③加强地下水环境质量监测、管理措施，做到地下水污染早发现，早处理。
按照以上原则，分别制订措施来控制项目对区域的地下水污染。
（2）防渗方案设计参照标准
根据厂区功能布局和可能发生污染地下水的设施，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。
重点污染防治区：指极有可能对地下水环境造成比较严重污染的区域。主要包括进水调节池、水解酸化池、好氧池、缺氧池、沉淀池、深度好氧池等，采用现浇钢筋混凝土结构，砼采用不低于C30水工砼，要求抗渗标号S6，抗冻标号D100，垫层采用C10，水泥砂浆M15。在大体量的构筑物砼中，加入适量的防水剂，以减少砼的干缩裂缝，达到防渗要求。各构筑物钢筋选用Ⅰ、Ⅱ级，所有预埋铁件均采用A3号钢。建筑物为砖混结构，采用条形基础，基础采用浆砌毛石，强度不低于MU20。旋流沉砂池、混凝沉淀池、贮泥池采用现浇钢筋混凝土结构。污水处理构筑物的混凝土池壁与底板、壁板间湿接缝以及施工缝等的混凝土应密实、结合牢固。
一般污染防治区：指含污水较少的生产功能单元，发生泄漏时容易及时发现和处理的区域。主要是对地下、半地下生产构筑物及非生产性附属构筑物，包括甲醇加药间等。对地下、半地下生产构筑物及非生产性附属构筑物应开挖至设计标高以下1.0m，对表面含砾石较少的细砂及风积砂石应彻底清除，达不到设计标高地段，要回填天然级配的角砾石，并每30cm夯实至基础设计标高，回填厚度不能小于1.5m，基础采用素混凝土基础。
非污染防治区：指不会对地下水环境造成污染的区域。主要包括绿化区、配电室、办公楼等区域。按通常的工程要求进行夯实、地面硬化/绿化，其防渗系数＜1×10-5cm/s。
管网：拟建项目的管线应按照设计要求严格施工，施工过程中对管道、阀门严格检查，采用优质产品，有质量问题及时更换。
对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至循环水池。
污水处理工程构筑物防渗措施
为防止废水渗透污染地下水，项目设计时应严格执行《室外排水设计规范》（GB50101-2005）、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《城市污水处理中心工程质量验收规范》（GB50334-2002）等中的相关要求，建议项目在设计建设时采取以下防渗措施：
（1）池体防渗
建议本项目池体混凝土防水等级为2级，混凝土结构表面裂缝不大于0.2mm，防渗等级为P8，并选用SY-G型高性能膨胀抗裂剂，SY-G型高性能膨胀抗裂剂以硫铝酸钙（CAS）及铝酸钙（CA）为主要成分，配入适量硬石膏及混凝土活化剂，经过特殊工艺处理而成。本膨胀抗裂剂掺入到水泥混凝土后发生水化作用，生成大量膨胀性结晶水化物即水化硫铝酸和铝酸钙，使混凝土产生适度膨胀，在一定的钢筋和临位的约束条件下，使混凝土内部建立0.2-0.7MPa预压应力，可以抵消由于混凝土干缩、渐变等引起的拉应力，从而防止或减小混凝土收缩，并使混凝土密实化，提高了混凝土的抗裂防渗性能。
水调节池、水解酸化池、水解酸化沉淀池好氧池、高密度沉淀池、膜分离池等大型池体结构混凝土采用跳仓浇筑技术，池体分成数个浇注块，块与块之间通过伸缩缝分开，伸缩缝中设中埋式橡胶止水带避免渗漏，再块与块之间采用的圆钢做传立杆，保持池体的整体性，伸缩缝上面再嵌防水油膏。池体结构施工采用混凝土跳仓浇筑技术，即块体之间浇筑时间间隔不少于7-10d，使浇筑后的块体混凝土能在较短距离范围内释放温度应力，极大减少混凝土产生裂缝的机理，解决超长结构混凝土的有害裂缝，从而有效的保证了施工质量，为了更有效的防止施工缝处渗水，按常规方法在施工缝处接浆外，在施工缝处内设BW遇水膨胀止水条20×30。止水条必须是可靠材料，它的的遇水膨胀率大于150%，同时止水条具有缓胀性能，即7天的膨胀率应不大于最终膨胀率的60%。外墙混凝土内的预埋铁件加焊止水钢板，若预埋铁件较多较密时，可采用许多预埋铁件共用一块止水钢板的做法。
②污泥调节池设置污泥棚，采用轻钢结构，有防风、防雨、防渗漏措施，使污泥调节池不会产生浸出污水；地面全部进行水泥硬化，且设置坡度，使之利于排水。产生的渗滤液引至污泥脱水间，将该渗滤液与污泥脱水时产生的分离水一同引至污水处理设施进行处理。
③管线在施工时应严格检查管材质量，复测合格后方可进场使用，在接口处涂抹一层水玻璃质凝剂。
运营期噪声污染防治措施
本项目建成运行后主要噪声源为污水处理厂和污水提升泵站的设备噪声，包括污水泵、鼓风机等机械设备，防治噪声污染可采取如下措施：
（1）选用噪声较低的同类设备，采用潜水泵，置于水下，以达到隔音减噪的目的。
（2）鼓风机安装消音器，机座设防震垫，鼓风机加隔声罩。
（3）污泥泵房及噪声较大的车间内的操作室设置为隔声室。
（4）在设备选型上，尽可能选用象潜污泵、三叶风机等低噪声设备。
（5）对高噪声设备，如风机房、空压机房等应采用结构隔声，如封闭墙或双层窗结构的机房，房内墙壁采用吸音材料等措施。
（6）噪声设备基础应设置防振垫等，以减少设备振动而产生的噪声；对空气动力产生的噪声，可加装节流器及消音器等。
（7）对裸露在外的噪声设备，如格栅除污机、除砂机、清洗泵等应设置隔声罩等。
运营期固体废弃物污染防治措施
建设项目固废产生情况 
根据拟建项目工程分析，拟建项目产生的固废主要有：污泥、废药剂包装袋和生活垃圾。
固体废物产生及处置情况汇总见表 3.3.6‑7及表 3.3.6‑8，其中危险固废产生量为0.15t/a，生活垃圾产生量为1.1t/a，污泥属性待鉴定，格栅栅渣和沉砂池沉砂栅属于一般工业固体废物，性质与生活垃圾相似，暂存于厂区内，定期委托环卫部门清运。 
按照《国家危险废物名录》，拟建项目中废药剂包装袋为危险废物。 
拟建项目产生的生活垃圾委托环卫部门处置。
收集、贮存和运输过程污染防治措施分析 
（1）危险废物收集过程要求
危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托单位处理，根据危险废物的性质和形态，采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检验，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 
（2）固体废物贮存场所建设要求
危险固废在厂内储存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定，要求做到以下几点： 
①危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志（GB15562-1995）》的规定设置警示标志；
②	危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏；
③	废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； 
④建设单位收集危险废物后，放置在厂内的固废暂存库同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、数量及接收单位名称； 
⑤建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求。加强对固体废弃物管理，做好跟踪管理，建立管理台帐； 
⑥在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； 
⑦危险废物委托处置单位应具备相应的资质，运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，承载危险废物的车辆须有明显的标志。 
一般工业固废的暂存场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，具体要求如下：
①	贮存、处置场的建设类型与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致；
②	贮存、处置场采取防止粉尘污染的措施；
③	为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边设置导流渠； 
④设计渗滤液集排水设施。
根据《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单设置环境保护图形标志，本项目固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见表 6.2.4‑1。
[bookmark: _Ref149660433]表 6.2.4‑1 固废堆放场的环境保护图形标志一览表
	排放口名称
	图形标志
	形状
	背景颜色
	图形颜色
	图形标志

	一般固废暂存场所
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色
	[image: ]

	厂区门口
	提示标志
	正方形边框
	蓝色
	白色
	[image: ]

	危险废物暂存场所
	警示标志
	长方形边框
	黄色
	黑色
	[image: ]

	
	贮存设施内部分区警示标志牌
	三角形边框
	黄色
	黑色
	

	
	包装识别标签
	/
	桔黄色
	黑色
	[image: ]



（3）包装及贮存场所污染防治措施可行性
危险废物暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设，周围建设地沟、围堰，地面进行防渗处理。仓库内各种危废按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器，分类存放在各自的堆放区内，叠层存放。
（4）危险废物运输要求
①	危废运输可以采用机械及管道连续输送或采用密闭车辆进行运输；
②	危废运输车辆应密封、防水、不渗漏，四周槽帮牢固可靠、无破损、挡板严密、在驶出装载现场前，应将车辆槽帮和车轮洗干净，不得带泥行驶，不得沿途泄露，运输时发现自身有泄露的，应及时清扫干净； 
③运输车辆应当按照相关市政管理行政部门依法批准的运输路线、时间、装卸地点运输和卸倒。运输危废应尽量避开上下班高峰期。在离居民住宅较近的地点运输危废时，应尽量避开早晨、中午时间，要安排足够数量的危废运输车辆进行运输。尽可能避开居民聚集点、水源保护区、名胜古迹、风景旅游区等环境敏感区；组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 
④运输过程中未经许可严禁将危废在厂外进行中转存放或堆放，严禁将危废向环境中倾倒、丢弃、遗洒。危废运输过程中不得进行中间装卸操作。 
⑤危险废物的运输车辆须经主管单位审查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件，承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意； 
综上可知，拟建项目产生的各种固体废弃物均得到妥善处置或综合利用，故拟建项目固体废弃物处理措施可行。 
[bookmark: _Toc150367027]生态保护措施
植被保护措施
加强区内现有植被的保护，严厉禁止项目非法占地、盲目扩张等不合理活动，减缓对地表覆被的破坏。施工期在土石方工程设计时尽量做到移挖作填，减少取弃土（渣）场等临时用地，取弃土渣场。在开挖土地时，尽量减少开挖面积、破坏硬化地面，禁止车辆随意驶离道路，随意碾压地表砾幕。通过严格的用地管理减少对地表砾幕、结皮的破坏。提出合理可行的基地绿化方案，企业厂区内选择能够适应当地气候、土壤、水分及灌溉条件的植物进行绿化，如沙枣、柽柳。绿化方案的设计应根据区域实际情况而定，使绿化充分发挥其生态保护作用，将建设期的生态环境影响降低到最低程度。
生态补偿措施
本项目占地面积约22.2亩，占地类型主要为林地，建设单位应根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》（国务院令第278号），向林业主管部门缴纳地方森林植被恢复费，属于政府性基金，纳入财政预算管理，实行专款专用，专项用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等开支。
根据《关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约利用林地的通知》（内财非税〔2016〕375号），森林植被恢复费计算标准为：
①郁闭度0.2以上的乔木林地、竹林地、苗圃地，每平方米10元；灌木林地、疏林地、未成林造林地，每平方米6元；宜林地，每平方米3元。其中：采伐迹地、火烧迹地按前地类标准征收；辅助生产林地、其他无立木林地按宜林地标准征收。
②国家级公益林林地和自治区地方公益林林地，按照第（1）款规定征收标准2倍征收。
③	城市规划区内的林地，按照第（1）、（2）款规定征收标准 2 倍征收。
④	城市规划区外的林地，按占用征收林地建设项目性质实行不同征收标准。属于公共基础设施、公共事业和国防建设项目的，按照第（1）、（2）款规定征收标准征收；属于经营性建设项目的，按照第（1）、（2）款规定征收标准 2 倍征收。
厂区绿化
在不妨碍工艺装置、储运设施等散发的有害气体的扩散，不妨碍道路行车安全和不妨碍生产操作、设备检修、消防作业和物料运输的前提下，充分利用通道、零星空地及预留地进行厂区绿化。
厂区绿化植物的选择应根据工艺装置、厂房或设施的生产特点、防火、防爆和卫生、环保要求，选择具有抗污、净化能力、有利于安全生产的、易于成活、养护管理方便的相应植物。
本项目绿化面积将不小于12%。绿化设计将根据当地自然条件、植物生态习性与防污功能，以及工厂生产特点和总平面布置图的要求，配合厂区竖向设计和管线综合设计进行。
野生动物保护措施
项目建成后地表植被类型及盖度发生变化，可能减少一些动物的食物来源，对野生动物的食物源造成影响。因此环评建议在项目建设的同时采取积极措施减少对植被的破坏，并尽量恢复植被覆盖度，保证野生动物有充足的食物来源，同时在进行项目建设过程中应对员工进行宣传教育和管理，严禁施工人员破坏野生动物的栖息环境，防止滥捕乱猎等现象的发生，杜绝人为因素对动物生物的干扰破坏。
水土保持措施
本项目水土保持措施采用工程措施和植物措施并举，临时措施与永久措施相结合。充分发挥工程措施的控制性和时效性，保证在短时期内遏制或减少水土流失，再利用植物措施和土地整治措施蓄水保土，达到有效防治水土流失和绿化美化环境的要求。水土保持措施的详细内容见水土保持章节，具体措施如下：
①严格落实水土保持方案措施，施工结束后，施工道路进行土地平整、植被恢复；施工营地在施工结束后进行施工迹地恢复，及时清理生活垃圾，做好土地平整和植被恢复措施。
②加强对护坡的绿化，因地制宜种树种草，降低地表土壤侵蚀强度。 
③工程措施与生物措施相结合，以工程措施为主导，积极发挥生物措施的水保功能。
其他环保措施
建立环境保护管理小组，做好日常环境管理，并建立环保管理资料。建立健全环境工作管理条例，施工组织设计中应有相应环保内容。对地下管线应妥善保护，不明管线应事先探明，不允许野蛮施工作业。建立公众投诉电话，主动接受群众监督。
综上所述，本项目在施工建设阶段会对周围环境产生一定的影响，但通过上述措施，严格管理，文明施工，精心组织，可将各种环境影响因素降低到最低限度。



 

[bookmark: _Toc150367028][bookmark: _Toc23281]环境影响经济损益分析
通过对本项目的经济效益、社会效益和环境效益进行分析比较，得出环境保护与经济之间的相互促进，相互制约的关系。分析建设项目的社会、经济和环境损益，评价建设项目环境保护投资的合理性以及环境保护投资的效益，促进项目建设的社会、经济和环境效益的协调统一和可持续发展。
本项目的环境经济损益分析，旨在根据项目的特性、总投资及经济价值，分析其经济效益、环境效益和社会效益，并估算项目的环保投资，分析环保投入所能产生的经济效益。从经济效益、社会效益和环境效益协调统一的角度来讨论项目建设的意义。
污水处理工程是一项以保护环境、改善生态条件为主要目的的社会公益性工程，与其它生产性工程建设相比，本项目有很大的特殊性。前者是以生态环境效益和社会效益为主要表现形式，即使具有一定可观的经济效益也往往是由于其具有潜在性和转移性而不能完全将经济效益货币化，后者的最大收益是产出的商品货币化。
[bookmark: _Toc150367029][bookmark: _Toc26442]社会效益分析
良好的社会效益
（1）避免地下水污染，保护人民的身体健康：近年来，各地普遍存在因水资源的短缺造成过量开采地下水，地下水的水质逐年恶化，水位下降，水污染因素不断增加，地下水资源受到一定程度的威胁。污水处理工程的建设对地下水的保护也将起重要作用。本项目建成后将进一步避免园区企业工业废水、生活污水直排对地下水体的污染，对保证项目附近人民生活饮用水水质、减少水性传染病的流行、增强人民身体健康都有积极的作用。
（2）本项目尾水大部分回用于循环水系统，每年可节约新水消耗243.496万m³/a。
（3）项目建成后将改善区域周边的生态环境，将有效地控制三家企业的污水污染，保护区域环境质量，促进社会经济的可持续发展和部分居民生活水平的提高，有良好的社会效益。
社会不利影响
施工期间影响本地交通；固废的运行增加区域范围内的运输量，如果固废洒落还有可能危及交通安全；污水处理厂运行过程产生的异味，对厂区附近办公环境存在影响。
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环保投资
本项目为环保治理工程，总投资5000万元，其中用于防治二次污染的环保投资为305万元，占总投资的6.1%，基本满足环境保护所需。环保措施及投资见表 7.2.1‑1。
[bookmark: _Ref149942820]表 7.2.1‑1 本项目环境保护投资
	时段
	项目
	治理措施
	投资（万元）
	备注

	施工期环保投资
	废气治理
	严禁超载、加盖篷布、大风时暂停施工；洒水降尘、设置围栏、隔板等
	3
	新增

	
	生产废水治处置
	沉淀池
	1
	新增

	
	生活污水处置
	依托周边已建卫生设施
	/
	新增

	
	噪声治理
	选用低噪设备、加强设备保养
	2
	新增

	
	固废处置
	建筑垃圾在拟建的硬化区域回填、平整；生活垃圾集中收集后运至生活垃圾填埋场填埋处置
	2
	新增

	营运期
环保投资
	废气治理
	臭气
	各产生恶臭气体的建筑和池体等处设置风机负压收集至生物滤池进行处理后通过15m高排气筒排放
	50
	新增

	
	废水治理
	地下水防渗
	各建（构）筑物、池体均采取防渗措施
	100
	新建

	
	
	在线监测
	进出水在线监测设备
	20
	新建

	
	噪声治理
	选用低噪声设备，鼓风机安装消音器，机座设防震垫，鼓风机加隔声罩，污泥泵房及噪声较大的车间内的操作室设置为隔声室等
	10
	新增

	
	固废治理
	污泥暂存间、危险废物暂存间
	60
	新增

	
	风险防范
	监测设施
	地下水监控井，加强管理
	5
	新增

	
	
	事故应急池池
	34×14.8×6.5m
	50
	新增

	
	环境监测
	污染监控
	大气、地下水、土壤、噪声等的例行监测
	/
	依托，纳入全厂管理

	
	排污口规范化
	设置符合标准的标识牌等
	2
	新增

	环保投资合计
	305
	



环境收益
污水处理厂是一项环保工程，它的主要效益体现在对水污染物排放量的削减上，根据前述水质预测确定的进厂污水水质和工艺设计及扩建污水处理厂厂成后所达到的出水水质要求。经计算，本次扩建工程竣工后，满负荷运营状况下可消减COD排放量为53749.3t/a，消减SS排放量为289.4t/a，消减NH3-N排放量为4985.36t/a，消减油类排放量为2534.53t/a，减少新水消耗量199.502万m³/a。
本项目的建成将使各企业的工业污水排放对环境的影响程度大幅度降低，将对当地生态文明建设有积极作用，为当地创造出一个良好的投资环境提供强有力的支持，其所创造出的环境效益不可用物质所衡量。
本项目污水处理后回用，既可以减少对区域水资源的利用量，又大大减轻了污水排放可能对水环境带来的压力，对保护拜城产业园的地下水和地表水环境免受污染影响有着极大的作用。
本项目建成运营后，园区内企业污水经处理工艺处理后其水污染物排放浓度降低，水污染物排放量明显减少，有效防治污水造成环境污染，具有明显环境效益。
环境损失
污水处理厂建设对环境的负面影响主要表现在：
（1）项目施工期会对局部环境造成影响。
（2）运行期恶臭等废气对周围环境造成一定影响。
本次扩建污水厂在处理过程中有关处理构筑物有臭味产生，全年向大气环境中排放的有组织NH3量为0.1t/a、H2S为0.021t/a。
（3）污水处理厂产生污泥等固体废物，需要妥善处置。
[bookmark: _Toc150367031][bookmark: _Toc24603][bookmark: _Toc482879812]经济效益分析
本工程的直接经济效益可从接管污水收费来获取。鉴于本工程系企业公用设施，对国民经济所作的贡献主要表现为对投资环境的改善和人民生活质量的提高，其经济效益难以用经济指标来衡量。
（1）项目建成后将改善区域周边的生态环境。
（2）项目建成后可提供10000t/d的污水处理能力，将改善拜城产业园环境，增强协调服务功能，为企业发展创造必要的条件。
（3）项目建成后将节约自来水和其他优良水资源295.52万m³，按市政供水价格2.5元/m³计算，年节约水费738.8万元。
[bookmark: _Toc17076][bookmark: _Toc150367032]小结
污水处理工程是一项环保治理工程，本项目的建设主要以三家企业废水处理为目标，对国民经济的贡献除部分可定量分析外，大部分则表现为难以用货币量化的社会效益和环境效益。该污水处理工程的建成为保证拜城产业园的经济发展有深远的效益，改善了投资环境，促进经济发展。建设该项目将对拜城产业园的经济发展有着长远的经济效益。本项目除具有可量化的经济效益，还具有一定难以量化的社会效益。综上所述，项目既有经济效益，又具有社会效益和环境效益，因此，本项目是可行的。
[bookmark: _Toc150367033][bookmark: _Toc19786] 环境管理与监测计划
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环境管理机构设置
环境管理的基本任务是控制污染物的排放量和避免或减排排出污染物对环境的污染，为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、设备、劳动等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少从生产过程中各个环节排出的污染物。
为了企业的正常运行，预防安全和环境事故，按照ISO14000环境管理体系，依据ISO14000标准规定的环境管理体系的五大要素，建设单位配备1～2名专职人员，负责日常环境管理和技术研究工作，定期向单位负责人汇报环境情况及信息，提出存在的主要问题及有关建议，针对公司的实际情况建立相应的环保规章制度，实施各岗位责任制，有效地落实环保措施，其主要职能应包括：
（1）贯彻执行国家、地方和上级主管部门制定的各项环境保护方针、政策、法令和法规。
（2）负责全厂日常环境管理工作。
（3）负责全厂环境保护工作计划的制定和实施。
（4）监督环保设施的运行及污染源控制，并负责对污染事故的调查及处理。
（5）组织落实以环境保护为主要内容的技术措施、方案，监督“三同时”执行情况。
（6）组织实施企业环保科研工作。
（7）组织环境管理宣传教育和技术交流活动，掌握最新环境保护动态及有关信息。
环境管理依据
（1）落实国家、地方政府颁布的有关法律、法规；
（2）环境质量标准；
（3）污染物排放标准；
（4）其他标准。
环境管理手段和措施
（1）建立ISO14000环境管理体系，同时进行HSE（健康、安全、环保）审核。
（2）制定环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，在公司环保科室统一组织下，制定相应的企业环境保护制度。如：“三废综合利用方法”、“环保手册”、“污染物排放及管理规定”、“排污申报管理制度”、“环境保护奖惩条例”等。
（3）加强环境监测数据的统计工作，建立公司完善的环保设施、污染源即物料流失等技术档案，严格控制污染物排放总量，使环境管理工作有法可依，有章可循，并逐步纳入法制化、标准化轨道。
（4）加强环境保护宣传教育工作，进行岗位培训，使全体职工能够意识到环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，全公司应有危机感和责任感，把环保工作落实到每一位员工。
（5）强化对环保设施运行监督、管理职能，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环保设施处于正常运行情况，污染物连续达标排放。
（6）加强对开停车等非正常工况及周围环境的监测，并制定能够控制污染扩大，防止污染事故发生的有效措施。
（7）环保管理和经济效益相结合，建立严格的奖惩机制，制定一些具体的奖惩制度及环保达标条件的考核办法，使行政干预手段和经济奖惩有机地结合起来，激励工人认真操作，使生产设备和环保设备达到最佳工作状况，杜绝乱排、乱放等人为因素造成的污染，从而实现生产从源头开始全过程污染控制，最终实现清洁生产和控制污染物总量的目的。

各阶段的环境管理要求
项目审批阶段
项目环境影响评价文件要按照环境保护部公布《建设项目环境影响评价分类管理目录》的规定，确定环境影响评价文件的类别，委托相应机构编制环境影响评价文件。
企业在委托环评文件编制后应积极配合环评编制单位查勘现场，及时提供环评文件编写所需的各类资料。
在环境影响报告书的编制和环境保护主管部门审批或者重新审核环境影响报告书的过程中，应该按规定公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。
企业有权要求环评文件编制及审批等单位和个人为其保守商业、技术等秘密。
环境影响评价文件，由建设单位报有审批权的环境保护行政主管部门审批，环境影响评价文件未经批准，不得开工建设，自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。
建设施工阶段
项目建设中应根据环境影响评价报告中有关施工期污染防治措施及生态环境保护措施的具体要求，进行规范管理，保证守法的规范性。建设单位应会同施工单位做好环保工程设施的施工建设、资金使用情况等资料、文件的整理，建档备查，以季报的形式将环保工程进度情况上报当地环境保护主管部门。
建设单位与施工单位负责落实环境保护主管部门对施工阶段的环保要求以及施工过程中的环保措施；主要是保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏；防止和减轻废气、污水、粉尘、噪声、震动等对周围生活居住区的污染和危害。具体的管理要求见施工期污染防治措施分析内容。
竣工环境保护验收阶段
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收及相关监督管理。
项目建设中应配套建设气、水、噪声或者固体废物污染防治设施，正式投入生产或使用之前自主开展废水、废气和噪声的环境保护验收，固体废物验收由环境保护主管部门进行验收。
建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。环境保护设施是指防治环境污染和生态破坏以及开展环境监测所需的装置、设备和工程设施等。
验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。
建设项目竣工环境保护验收的主要依据、验收的程序和内容具体详见《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的相关要求。
建设单位需注意，如本项目被纳入排污许可管理的建设项目中，建设单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。
运行期的环境保护管理
（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；
（2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；
（3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；
（4）项目运行期的环境管理由安环部承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；
（5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况；
（6）建立健全环境台账和环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。
本项目具体废气、废水、噪声、固体废物污染防治措施见运营期污染防治措施分析内容。
非正常工况及风险状况下环境应急管理
综合考虑企业污染治理状况、周边环境敏感点、区域自然条件因素，客观准确识别企业存在的环境风险，按照有关规定编制突发环境事件应急预案，并报当地环境保护主管部门备案。
环境应急预案坚持预防为主的原则，实施动态管理，并定期开展应急演练，查找预案的缺陷和不足并及时进行修订。企业应配备必要的应急物资，并定期检查和更新。
发生下列情形时，企业应提前向当地环境保护主管部门做书面报告：
（1）废弃、停用、更改污染治理和环境风险防范设施的；
（2）环境风险源种类或数量发生较大变更的。
企业应积极配合政府和有关部门开展突发环境污染事件调查工作。
[bookmark: _Toc150367035][bookmark: _Toc23791]环境管理制度
排污许可制度
2016年11月，国务院办公厅发布了《控制污染物排放许可制实施方案》，方案指出：“环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。”
排污许可证申请及核发按《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）填报执行。
环境信息公开
排污企业应按照《企业事业单位环境信息公开办法》（部令第31号）要求，依法通过网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，企业环境信息公开采取自愿公开与强制公开相结合。
国家鼓励企业事业单位自愿公开有利于保护生态、防治污染、履行社会环境责任的相关信息。企业可通过网站公示信息、编制环保白皮书等方式向公众发布本企业的环境信息。
污染源自动监控管理
项目应按照《污染源自动监控管理办法》及当地环境主管部门要求，在厂区废水处理设施排口安装污染物自动监控装置。本项目属于污水厂扩建项目，废水排放口及污染物自动监控装置依托现有设施，可依托性分析详见3.9节。
排污单位自行运行污染源自动监控设施的，应当保证其正常运行。由取得环境污染治理设施运营资质的单位运行污染源自动监控设施的，排污单位应当配合、监督运营单位正常运行；运营单位应当保证污染源自动监控设施正常运行。污染源自动监控设施的生产者、销售者以及排污单位和运营单位应当接受和配合监督检查机构的现场监督检查，并按照要求提供相关技术资料。
污染源自动监控设施发生故障不能正常使用的，排污单位或者运营单位应当在发生故障后12小时内向有管辖权的监督检查机构报告，并及时检修，保证在5个工作日内恢复正常运行。停运期间，排污单位或者运营单位应当按照有关规定和技术规范，采用手工监测等方式，对污染物排放状况进行监测，并报送监测数据。
排污口规范化
企业废气排放口、废水排污口、噪声排放源和固体废物贮存、处置场所应适于采样、监测计量等工作条件，排污单位应按所在地环境保护主管部门的要求设立标志。
本项目应按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。
列入总量控制污染物的排污口为管理的重点，排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。排污口位置必须合理确定，按要求规范化管理。
污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。
重点排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地可以根据情况设置立式或平面固定式标志牌。一般污染物排放口或固体废物贮存堆放场地设置提示性环境保护图形标志牌。
环境保护图形标志具体设置图形见表 8.2.4‑1。
[bookmark: _Ref149942859]表 8.2.4‑1  环境保护图形标志设置图形表
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项目排污口规范化管理具体要求见表 8.2.4‑2。
[bookmark: _Ref151145805]表 8.2.4‑2  排污口规范化管理要求表
	项目
	主要要求内容

	基本
原则
	1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理；
2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点；
3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查；
4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。

	技术
要求
	1、排污口位置必须按照环监（1996）470号文要求合理确定，实行规范化管理；
2、具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。

	立标
管理
	1、排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌；
2、标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存(处置)场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m；
3、重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌；
4、对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌。

	建档
管理
	1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；
2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报；
3、选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。


[bookmark: _Toc11858][bookmark: _Toc150367036]环境监测
环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级生态环境主管部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。
环境监测机构及设备配置
为保障污染治理措施正常有效地运行，控制污染影响范围，对项目运营期污染源及环境质量现状进行监测。本项目环境监测委托有资质的检测公司完成，本公司安环部人员对委托工作进行协调管理。监测结果按相应监测频次编制报表，并派专人管理并存档。
（1）企业内部环境管理机构（安环部）的任务和职责
制定季度和年度的监测计划；根据国家环境标准，对各污染源、厂区及相关区域进行日常性监测；对本企业污染源进行调查、分析和研究，掌握各污染源污染物排放情况和排放特征；及时整理监测数据和资料，按规定时间编制各期报表和编写报告；参加本企业污染事故调查及环保设施的竣工验收工作，配合环境监督管理部门的工作和监测机构的现场工作。
（2）环境监测的主要工作内容（包括委托监测）
环境监测包括污染源监测与环境质量监测。从气、水、噪声三方面进行监控。
监测布点的基本原则：监测点的布置要能准确反映企业的污染排放情况，企业附近地区的环境质量情况。
工作分配：企业所进行的监测分析工作主要为自身的环境管理、保障环保设施正常运行并实现污染物达标排放服务。
监测项目及分析方法：依据该建设项目的生产特点、污染物排放特征确定项目监测内容，详见污染物排放清单。分析方法选取《空气和废气监测分析方法》、《水和废水监测分析方法》、《环境监测分析方法》、《污染源统一监测分析方法》中有关方法。
污染源自行监测计划
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），污染源自行监测计划按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）等规范进行，运营期污染源自行监测计划
表 8.3.2‑1
[bookmark: _Ref149942905]监测结果每个季度上报阿克苏地区生态环境局拜城县分局。
表 8.3.2‑1 污染源自行监测计划一览表
	类别
	名称
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	有组织废气
	恶臭气体处理系统排气筒
	NH3、H2S
	半年一次
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2

	无组织废气
	企业边界
	NH3、H2S
	每季度一次
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级

	废水
	污水处理厂总排口
	pH、COD、氨氮、流量
	自动监测
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A

	噪声
	企业边界
	等效A声级
	每季度一次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区噪声排放限值



环境质量监测计划
根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，项目排放污染物Pi≥1的其他污染物作为环境质量监测因子，本项目无Pi≥1的大气污染物。
评价要求对项目区域地下水、土壤和声环境进行跟踪监测，监测工作内容汇总见表 8.3.3‑1。
[bookmark: _Ref149942967]表 8.3.3‑1 环境质量监测工作内容一览表
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行环境质量标准

	地下水环境
	厂区上游、下游、侧向观测井
	pH、总硬度、高锰酸盐指数、挥发酚类、氟化物、氰化物、氯化物、氨氮、六价铬、砷、汞、铅、镉
	每季度一次
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准

	
	清洁浓盐水贮存池下游
	pH、总硬度、高锰酸盐指数、挥发酚类、氟化物、氰化物、氯化物、氨氮、六价铬、砷、汞、铅、镉
	每年一次
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准

	土壤环境
	项目厂区
	pH、石油烃、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、石油烃
	每年一次
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的建设用地（第二类用地）限值

	
	清洁浓盐水贮存池下游
	pH、石油烃、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、石油烃
	每年一次
	

	声环境
	项目厂界
	等效连续A声级
	每季度一次
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类限值



事故应急调查监测方案
项目事故预案中需包括应急监测程序，项目运行过程中一旦发生事故，应立即启动应急监测程序，并跟踪监测污染物的迁移情况，直到事故影响根本消除。事故应急监测方案应与当地环境监测站共同制订和实施，环境监测人员（本企业）在工作时间10min内、非工作时间20min内要到达事故现场，需实验室分析测试的项目，在采样后24h内必须报出，应急监测专题报告在48h内要报出。根据事故发生源，污染物泄漏种类的分析成果，监测事故的特征因子，监测范围应对事故附近的辐射圈周界进行采样监测。
其他要求
[bookmark: _Toc296444437][bookmark: _Toc233634796][bookmark: _Toc482879818]本项目环境质量监测计划、污染源监测计划和事故应急调查监测方案均应纳入污水处理厂全厂监测计划内。监测结果每个季度上报阿克苏地区生态环境局拜城县分局。
[bookmark: _Toc150367037][bookmark: _Toc27493]竣工验收管理
竣工验收管理及要求
《“十三五”环境影响评价改革实施方案》指出取消环保竣工验收行政许可。建立环评、“三同时”和排污许可衔接的管理机制。对建设项目环评文件及其批复中污染物排放控制有关要求，在排污许可证中载明。将企业落实“三同时”作为申领排污许可证的前提。鼓励建设单位委托具备相应技术条件的第三方机构开展建设期环境监理。建设项目在投入生产或者使用前，建设单位应当依据环评文件及其审批意见，委托第三方机构编制建设项目环境保护设施竣工验收报告，向社会公开并向生态环境主管部门备案。
申请环境保护竣工验收条件为：
（1）建设项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案齐全。
（2）环境保护设施按批准的环境影响报告书和设计要求建成，环境保护设施经负荷试车检测合格，其污染防治能力适应主体工程的需要。
（3）环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准。
（4）具备环境保护设施运转条件，包括经培训的环境保护设施岗位操作人员的到位、管理制度的建设、原材料、动力的落实等，且符合交付使用的其他条件。
（5）外排污染物符合批准的设计和环境影响报告书中提出的总量控制要求。
（6）各项生态保护措施按环境影响报告书规定的要求落实，建设过程中受到破坏并且可恢复的环境已经得到修整。
（7）环境监测项目、点位、机构设置及人员配备符合环境影响报告书和有关规定的要求。
（8）需对清洁生产进行指标考核的，已按规定要求完成。
（9）环境影响报告书提出的污染物削减措施满足污染物排放总量控制要求，其措施得到落实。
环保竣工验收
根据建设项目环境管理的要求，工程建成后，企业及时组织环境保护设施竣工验收，本项目环保竣工验收由企业自主组织实施。
本项目竣工环境保护验收内容见表 8.4.2‑1。
[bookmark: _Ref149660492]表 8.4.2‑1 “三同时”竣工环境保护验收一览表
	处理对象
	验收内容
	验收指标
	验收标准

	污水
	污水在线监测及各处理装置PLC控制系统
	在线监测项目：pH、COD、氨氮、流量
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A

	臭气
	产生恶臭气体的建筑及池体采取密闭措施，设置风机负压收集进行生物除臭处理后通过15m高排气筒排放
	NH3、H2S
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）

	降噪
措施
	选用低噪声设备，鼓风机安装消音器，机座设防震垫，鼓风机加隔声罩，污泥泵房及噪声较大的车间内的操作室设置为隔声室等
	等效连续A声级
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类

	固废
	污泥按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）和危险废物鉴别标准的规定。如果属于危险废物委托有资质的单位进行无害化处理。如果不是危险废物，送至园区外工业固体废弃物处理场。
	污泥处理处置单位应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况；污水处理厂转出污泥时应如实填写转移联单；禁止污泥运输单位、处理处置单位接收无转移联单的污泥。

	
	格栅栅渣和沉砂池沉砂、生活垃圾
	暂存于厂区内，定期委托环卫部门清运。

	
	危险废物
	设置危险废物暂存间，委托有资质的单位处置

	地下水
	厂区：污水处理装置区、各池体等设施均做防渗处理，定期监测厂区周边地下水

	
	污水管网：污水管线沿线进行防渗处理。


[bookmark: _Toc12262][bookmark: _Toc150367038]污染源排放清单
本工程扩建污水处理厂污染源排放清单见表 8.4.2‑1。
[bookmark: _Ref149660537]表 8.4.2‑1 污水处理厂扩建污染源排放清单
	污染物类型
	产生环节
	污染物
	排放形式
	拟采取的环境保护措施
	排放浓度
mg/m³
	排放速率
kg/h
	排放标准
	执行标准

	
	
	
	
	
	
	
	排放浓度
mg/m³
	排放速率
kg/h
	

	废气
	生化处理工段
	NH3
	有组织
	生物滤池+15m排气筒
	0.913

		0.02831

	
	


0.0005

	——
	4.9
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2

	
	
	H2S
	
	
	0.0152

	
	——
	0.33
	

	
	厂界
	NH3
	无组织
	产污节点有组织收集
	——
	0.0298

	1.5
	——
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新改扩建二级标准

	
	
	H2S
	
	
	——
	0.0005

	0.06
	——
	

	废水
	园区企业来水
	COD、石油类、SS、氨氮
	冬储夏罐
	采用“粗、细格栅及沉砂池+水解酸化池+多级 AO 生物反应池+混凝沉淀+精密过滤器”工艺。
	——
	——
	——
	——
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A

	固体废物
	消毒
	废药剂包装物
	危险废物
	送有资质的单位处置
	0.15t/a
	——
	——
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单

	
	格栅及
	格栅栅渣
	——
	属于一般工业固体废物，性质与生活垃圾相似，暂存于厂区内，定期委托环卫部门清运
	52.56t/a
	——
	——
	——

	
	沉砂池
	沉砂池沉砂
	——
	
	82.14t/a
	——
	——
	——

	
	生化处理工段
	生化污泥
	需鉴定
	当鉴别结果为一般固废时，送至园区外的工业固体废弃物处理场处置；当鉴别结构为危废时，送至危险废物处理基地进行无害化处理。
	9307.5t/a（含水80%）
	——
	——
	——

	噪声
	各类水泵、污泥泵、风机、空压机等
	连续排放
	基础减振、隔声、吸声等
	——
	——
	——
	——
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放限值




[bookmark: _Toc150367039][bookmark: _Toc232]结论与建议
[bookmark: _Toc150367040][bookmark: _Toc15682]结论
工程概况
拜城产业园区污水处理设施建设项目，位于现有一期项目北侧，距离拜城产业园区新区东侧2.9km，S307线北侧2.7km。项目区中心地理坐标。本项目四周紧邻人工沙枣林，西侧150m为米吉克乡亚塔什干渠。
扩建污水处理规模5000m3/d，现有一期项目5000m3/d污水处理规模，建成后总处理规模为10000m3/d。
本项目总投资5000万元，环保投资约305万元，占总投资的6.1%。
环境质量现状
（1）大气环境
根据2020阿克苏地区拜城县少年宫监测站空气质量逐日统计结果，项目所在区域SO2、NO2、CO和O3年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；PM2.5、PM10的最大年、日均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，本项目所在区域为非达标区域。
评价区域内监测点的硫化氢、氨的浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值。
（2）水环境
位于本项目西侧距离约150m为米吉克乡亚塔什干渠。米吉克乡亚塔什干渠水质各项评价参数均符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)的Ⅲ类标准，水质较好。
从地下水监测及分析结果可知，该区域地下水现状参数中部分监测点总硬度、溶解性总固体、氯化物有不同程度超标，其中总硬度最大超标倍数为2，溶解性总固体最大超标倍数为2.43，氯化物最大超标倍数为1.7。除上述参数外，其余评价因子均未超标。经分析，上述几项指标超标的原因与区域地下水天然背景值有关。
（3）声环境
根据现状监测，项目厂界噪声均在标准限值之内，区域声环境质量现状良好。
（4）土壤环境
根据土壤环境质量评价结果可见，各监测点监测结果均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，区域土壤环境质量现状良好。
产业政策符合性分析
（1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）鼓励类中第四十三类环境保护与资源节约综合利用中第15项“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，本项目为污水治理工程，因此属于鼓励类。
（2）根据《自治区鼓励中小企业投资产业指导目录》“十三、“三废”治理及综合利用-10节水、节油、节电、节材技术的开发与应用”，本项目属于自治区鼓励类项目。
因此，本项目建设符合国家现行产业政策要求。
项目污染源分析结论
废气
本项目运行过程中主要产生的废气为各处理单元产生的恶臭气体。
废水
本项目建成投产后，主要处理拜城产业园企业产生的废水，污水厂采用“粗、细格栅及沉砂池+水解酸化池+多级 AO 生物反应池+混凝沉淀+精密过滤器”综合污水处理工艺。废水经污水厂处理达标后冬储夏灌。即：所有废水均不外排。
固废
本项目产生的固废主要为污水处理过程中产生的污泥、格栅栅渣、沉砂池沉砂、废药剂包装物以及员工产生的生活垃圾。
噪声
本项目产生噪声的设备主要为风机、机泵等动力噪声和搅拌机、刮泥机等设备产生的机械噪声。根据类比同行业资料，设备其噪声声级范围为65~85dB（A）。
环境影响预测与分析结论
大气环境影响分析结论
项目各个污染源排放的污染物在采取相应的污染防治措施后，均可实现达标排放，其污染影响较小。项目污染物Pmax最大值出现为矩形面源排放的NH3 Pmax值为0.147%，Cmax为0.294μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。各污染物最大落地浓度能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准，对周边环境敏感点影响较小。
水环境影响分析
本项目建成投产后污水处理达标后冬储夏灌，废水均不外排。
事故状态下产生的废水直接纳入事故池，要做好厂区内污水处理设施、污水管线采取严格的防渗处理，防止管线、调节池废水泄漏事故对地下水产生污染。厂区内只要做好防渗、防漏等措施，项目对地下水环境影响较小。
固体废弃物环境影响分析
本项目产生的固废主要为污水处理过程中产生的污泥、格栅栅渣、沉砂池沉砂、废药剂包装物以及员工产生的生活垃圾。
（1）生活垃圾收集后由环卫部门处置。
（2）格栅栅渣和沉砂池沉砂栅属于一般工业固体废物，性质与生活垃圾相似，暂存于厂区内，定期委托环卫部门清运。
（3）污泥按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）和危险废物鉴别标准的规定。如果属于危险废物应在危险废物暂存间暂存，委托有资质的单位进行无害化处理。如果不是危险废物，送至园区外工业固体废弃物处理场。
（4）废药剂包装物为危险废物，建设危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处理。
声环境影响分析
根据预测结果可知：在采取一系列减振降噪措施后，项目所在厂界处各预测点的噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准，由此可见，本项目的实施不会降低声环境质量等级。由厂区外环境可以看出，周边200m范围内无声环境敏感目标，因此，本项目设备噪声经距离衰减后，对外界环境影响很小。
环境经济损益结论
本项目的建设主要以拜城产业园企业废水处理为目标，对国民经济的贡献除部分可定量分析外，大部分则表现为难以用货币量化的社会效益和环境效益。该污水处理工程的建成为保证拜城产业园区的经济发展有深远的效益，改善了投资环境，促进经济发展。本项目除具有可量化的经济效益，还具有一定难以量化的社会效益。综上所述，项目既有经济效益，又具有社会效益和环境效益，因此，本项目是可行的。
环境管理与监测计划
建设单位设立由法人负责，公司安全环保部负责日常管理工作，形成有企业的环境管理机构系统，并制定完善的安全生产管理制度和环境管理计划。
评价根据本项目特点，按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），污染源自行监测计划按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）等规范，提出了环境监测计划建议，以满足本项目大气、水、噪声、地下水等日常监测的需要；同时，根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，评价提出了建设项目竣工环保验收清单的建议和排污口规范化管理要求。
公众参与
本次公众调查在《新疆法制报》和拜城县政府网站向社会进行了两次公示。公示期间未收到反馈意见。公众同时要求切实加强各个环节的管理，特别是加强环保设施在项目投产后的运行、监督、管理，确保项目的建设对环境的积极影响。
综合结论
综合分析结果表明，本项目建设符合产业政策；选址合理可行；建成后可有效地减轻园区企业污水排放对周围环境的污染，改善区域环境质量；有效提高水资源利用效率，节约新鲜水消耗。本项目处理工艺能够保证出水水质达标，满足回用水要求；各项污染物能够达标排放；项目运行后对周围环境影响较轻；环境风险水平在可接受程度内；项目的建设可产生较好的环境、社会效益，可以实现“达标排放”、“总量控制”和“风险控制”的目标。项目建设过程中应认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施；并加强环保设施的运行维护和管理，保证出水水质稳定达标，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。综上所述，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。
[bookmark: _Toc6473][bookmark: _Toc150367041]建议和要求
（1）根据水平衡核算，本次污水扩建项目投用后，需要配套建设100万m3冬季储存池，建设方尽快开展冬季储存池的环境影响评价工作。
（2）建议尾水回用于园区企业，对企业回用水利用量、利用比例进行核算，利用管理手段保证回用水的综合利用，促使处理后的水能够得到充分利用。
（3）项目设计和工程施工必须严格执行国家有关标准和规范，设备的选型要严把质量关，运行后应按规定定期对污水处理设施进行检修、更换，杜绝人为因素造成污染事故发生。
（4）污水处理厂应设置专职环保人员，项目运行后定期对产生的恶臭等废气影响进行调查，发现问题应及时解决。同时，提高厂区绿化率，减轻恶臭气味的影响。
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