国泰新华化工〔2019〕21号

新疆国泰新华化工有限责任公司

新疆国泰新华化工有限责任公司准东经济技术开发区煤基精细化工循环经济工业园一期项目竣工环境保护验收意见

2018年12月22日，新疆国泰新华化工有限责任公司在准东经济技术开发区组织了“新疆国泰新华化工有限责任公司准东经济技术开发区煤基精细化工循环经济工业园一期项目”竣工环境保护验收。验收组由建设单位（新疆国泰新华化工有限责任公司）、验收报告编制单位(新疆新环监测检测研究院(有限公司))、环评单位（新疆化工设计研究院有限责任公司）、监理单位（新疆山河志远环境监理有限公司）的有关代表及专家组成。验收组对项目建设内容、环境保护设施建设及运行情况进行了现场检查，听取了建设单位对项目建设历程的介绍，验收报告编制单位关于项目环境保护执行情况、竣工环境保护验收监测报告的汇报，审阅并核查了相关档案资料。验收组根据竣工环境保护验收监测报告，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求对项目进行了验收，意见如下：

工程基本情况

建设地点、规模、主要建设内容

项目位于昌吉州准东经济技术开发区西部产业集中区五彩湾西部产业园，厂址中心地理坐标为东经89°5′，北纬44°42′28.00″。占地面积3336700m2，建筑面积2980000m2。

项目以煤为原料，年产1,4-丁二醇20万吨，年产聚四亚甲基醚二醇6万吨，副产硫酸、正丁醇等。建设电石、甲醇、甲醛、乙炔、BDO装置、PTMEG装置，配套建设水处理系统、空分站、消防系统、化工锅炉、动力站等。生产用电由自备电站新建2台350兆瓦超临界间接空冷汽轮发电机组提供；用蒸汽由3台150吨/时化工锅炉提供。电石装置、乙炔装置、固体物料贮存系统在每个产尘点上方安装集尘罩；甲醛装置废气采用催化焚烧处理；动力站锅炉和化工锅炉房锅炉烟气经SCR法脱硝、袋式除尘、电石渣(兼容石灰石)-石膏法脱硫；厂区设置1座90米高火炬，用于处理工艺中低热值的可燃性气体；电石炉甲醇装置驰放气等送燃料气管网回用；厂区污水站规模为800立方米/时，采用MBR法处理工艺；除盐水站浓盐水及中和后的酸碱废水、循环水系统排污直接进入回用水处理系统。回用水处理系统设计处理规模为1200立方米/时，采用反渗透工艺，回用水处理系统排水排至浓盐水处理系统，浓盐水处理系统设计规模为220立方米/时；全厂设置100000立方米应急水池；动力站和化工锅炉废气污染源在线自动监控设施与昌吉州环保局监控中心联网，并通过环保验收。

(二)建设过程及环保审批情况

新疆国泰新华化工有限公司于2013年5月委托新疆化工设计研究院有限责任公司进行该项目的环境影响评价工作，后由于项目的调整，环评工作暂停。

2015年2月，重新启动了环评工作。新疆化工设计研究院有限责任公司编制完成《新疆国泰新华矿业股份有限公司准东经济技术开发区煤基精细化工循环经济工业园一期项目环境影响报告书》。

2015年7月8日，新疆维吾尔自治区环境保护厅以新环函〔2015〕784号文《关于新疆国泰新华矿业股份有限公司准东经济技术开发区煤基精细化工循环经济工业园一期项目环境影响报告书的批复》，对本项目环境影响报告书予以批复。

本项目于2014年3月18日开工建设，2018年7月20日建设完成并投入试运行。

(三)投资情况

项目实际投资113亿元，环保投资11.51亿元，环保投资占总投资10.19%。

(四)验收范围

本次验收范围：年产1,4-丁二醇20万吨，年产聚四亚甲基醚二醇6万吨生产线及配套动力站2#机组（1#机组正在超低改造，不纳入本次验收范围）、水处理系统、应急缓冲回收池等辅助生产设施。

项目变更情况

（一）环评批复要求动力站与化工装置区分别建设3000m3和20000m3事故池，目前在化工装置区建设100000m3和20000m3事故池。

（二）环评中电石装置烘干窑采用电石炉气作为燃料，实际采用炭材粉末作为燃料；已向环保部门申请变更烘干窑燃料。

（三）环评中化工锅炉与动力站共用一个氨区（液氨），目前化工锅炉建设氨区（氨水），动力站建设氨区（液氨）。

（四）总量控制指标中动力站污染物排放二氧化硫为1809.5吨/年，氮氧化物为1809.5吨/年，化工部分污染物排放二氧化硫为303.8吨/年，氮氧化物为294.7吨/年。实际监测情况化工装置氮氧化物总量增加，但全厂二氧化硫、氮氧化物排放量未超过总量控制指标。

本项目为新建项目，建设地点未发生变化、主体工艺、规模基本与环评及批复一致，无重大变更。

环境保护措施落实情况

(一)废气

电石装置、乙炔装置、甲醇装置、动力站固体物料贮存输送系统在每个产尘点安装集尘罩和除尘器；甲醛装置废气采用催化焚烧处理；动力站锅炉和化工锅炉烟气经SCR法脱硝、袋式除尘、电石渣(兼容石灰石)-石膏法脱硫；厂区设置1座90米高火炬，用于处理工艺中低热值的可燃性气体。

(二)废水

厂区污水站规模为800立方米/时，采用MBR法处理工艺；除盐水站浓盐水及中和后的酸碱废水、循环水系统排污，直接进入回用水处理系统。回用水处理系统设计处理规模为1200立方米/时，采用反渗透工艺，回用水处理系统排水排至浓盐水处理系统，浓盐水处理系统设计规模为220立方米/时。动力站建设工业废水处理系统、生活污水处理系统、脱硫废水处理系统、含煤废水处理系统和含油废水处理系统。

（三）噪声

噪声主要来自于化工装置、空分装置等设备产生的噪声，采取了消声、减振等控制措施。

(四)固体废物

1.一般固体废物

项目区固废主要包含：化工锅炉和动力站炉渣、脱硫石膏、粉煤灰、电石装置除尘灰、石灰石装置除尘灰、炭材装置除尘灰、气化炉渣、电石渣和污水处理系统污泥等。其中化工锅炉和动力站炉渣、脱硫石膏、粉煤灰、电石装置除尘灰、石灰石除尘灰、炭材除尘灰、气化炉渣、污水处理系统污泥和浓盐水结晶盐全部由汽车外运至新疆神采东晟环保科技有限公司处置。乙炔装置产生的电石渣作为动力站和化工锅炉脱硫剂使用，未使用完的电石渣运至新疆神采东晟环保科技有限公司处置和送东方希望综合利用。

2.危险废物

2018年验收期间危险废物实际产生情况。

甲醇装置危废包括：耐硫变换废催化剂(261-167-50)、耐硫变换废瓷球(900-041-49)、活性炭吸附罐活性炭(900-039-49)、活性炭吸附罐瓷球(900-041-49)、合成塔废催化剂(261-167-50)、合成塔废瓷球(900-041-49)、硫回收废催化剂(261-173-50)、提氢吸附瓷器(900-041-49)、提氢吸附塔活性炭(900-039-49)、提氢吸附塔吸附剂(900-041-49)、提氢吸附塔分子筛(900-041-49)和化工锅炉废脱硝催化剂(772-007-50)。验收期间以上危废均未产生。

甲醛装置危废包括：废甲醛反应催化剂(261-171-50)、ECS反应催化剂(261-171-50)，验收期间以上危废均未产生。

BDO装置危废包括：废硫酸(900-300-34)产生量4405.16t、废碱(900-352-35)产生量1219.04t、废过滤袋(900-041-49)产生量40.76t、炔化反应催化剂(261-152-50)产生量400.36t、加氢反应催化剂(900-037-46)产生量152.88t、BDO残渣(900-013-11)产生量7104.245t；其中废硫酸委托新疆新能源（集团）准东环境发展有限公司处置；废碱送往污水处理站中和处理；废过滤袋、炔化反应催化剂、加氢反应催化剂委托新疆金派环保科技有限公司处置；BDO残渣一部分由焚烧炉焚烧处理，其余运送至新疆宜中天环保科技有限公司处置。

PTMEG装置危废包括：THF反应过滤残液(900-013-11)产生量155.11t、高沸物(900-13-11)产生量229.93t；THF反应过滤残液、高沸物送往焚烧炉进行处理；加氢反应废催化剂(261-152-50)、聚合反应废催化剂(261-152-50)，验收期间尚未产生。

空分装置及机械维修等装置危废包括：废矿物油(900-249-08)产生量38.77t，委托新疆聚力环保科技有限公司回收处置。

动力站危废包括：废脱硝催化剂（772-007-50），验收期间尚未产生。

危险废物存储在厂区建设的危废暂存设施中，危废暂存设施占地面积440m2。

(五)其他环境保护措施

项目设置事故池一座，容积100000m3；根据相关法律法规要求编制有《新疆国泰新华矿业股份有限公司准东经济技术开发区煤基精细化工循环经济工业园一期项目环境突发事件应急预案》,并于新疆准东经济技术开发区环境保护局进行备案（应急预案备案编号：652325-2016-03-L）。

项目废水、废气排放口设置有规范化的环保标识，有组织废气排放口开设监测孔，并建设了采样平台；动力站和化工锅炉总排口安装聚光科技（杭州）股份有限公司生产的在线监测系统，与昌吉州环保局监控中心联网并完成环保验收。

全厂按照《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934-2013）采取了分区防渗措施。

四、环境保护设施调试效果

新疆新环监测检测研究院(有限公司)2018年7月对该项目现场进行了勘察，制定了监测方案，于2018年9月24日～10月24日对该项目进行了现场监测和环境保护管理检查，结果如下：

（一）废气

废气处理效率监测结果：

半焦烘干除尘器效率：99.57～99.93%；半焦输送除尘器效率：99.38～99.55%；石灰石受料坑除尘器效率：99.68～99.76%；

电石炉配料除尘器效率：99.80～99.87%；电石炉出料除尘器效率：99.47～99.95%；石灰石受料坑除尘器效率：99.68～99.76%；石灰石中间仓除尘器效率：99.54～99.61%；电石综合筛分楼除尘器效率：99.61～99.79%；石灰石筛分除尘器效率：99.67～99.78%；石灰石成品库除尘器效率：99.84～99.85%；

化工锅炉装置区除尘器效率：甲醇原煤破碎除尘器效率：99.55～99.66%；锅炉煤库1#98.93～99.99%，煤库2#98.79～99.99%，煤库3#99.91～99.99%，煤破碎98.09～99.42%；

化工锅炉除尘效率：99.69～99.78%，脱硫效率89.01～93.49%。

动力站T1转运站1#除尘器除尘效率为99.78%～99.82%，T1转运站2#除尘器除尘效率为99.78%～99.82%，T1转运站3#除尘器除尘效率为99.81%～99.84%；

动力站T2转运站1#除尘器除尘效率为99.74%～99.75%；

动力站T3转运站1#除尘器除尘效率为99.80%～99.87%，T3转运站2#除尘器除尘效率为99.68%～99.75%；

动力站T4转运站1#除尘器除尘效率为99.72%～99.77%，T4转运站2#除尘器除尘效率为99.76%～99.80%；

动力站T5转运站1#除尘器除尘效率为99.71%～99.79%，T5转运站2#除尘器除尘效率为99.74%～99.82%；

动力站T6转运站1#除尘器除尘效率为99.73%～99.85%，T6转运站2#除尘器除尘效率为99.80%～99.84%；

动力站2#机组除尘效率为99.94%～99.96%，脱硝效率为75.0%～77.1%，脱硫效率为81.1%～86.8%。

有组织废气监测结果：

电石装置有组织废气：石灰石中间仓除尘器颗粒物最大值11.3mg/m3，排放速率最大值0.570kg/h；煤粉制备1#除尘器颗粒物最大值7.2mg/m3，排放速率最大值0.030kg/h；煤粉制备2#除尘器颗粒物最大值5.3mg/m3，排放速率最大值0.015kg/h；煤粉制备3#除尘器颗粒物最大值6.6mg/m3，排放速率最大值0.034kg/h；煤粉烘干除尘器颗粒物最大值13.2mg/m3，排放速率最大值0.146kg/h；石灰石受料除尘器颗粒物最大值13.2mg/m3，排放速率最大值0.724kg/h；半焦输送除尘器颗粒物最大值8.2mg/m3，排放速率最大值0.295kg/h；综合筛分1#除尘器颗粒物最大值5.1mg/m3，排放速率最大值0.069kg/h；综合筛分2#除尘器颗粒物最大值5.2mg/m3，排放速率最大值0.305kg/h；石灰成品库除尘器颗粒物最大值15.4mg/m3，排放速率最大值0.425kg/h；石灰石筛分除尘器颗粒物最大值29.8mg/m3，排放速率最大值0.22kg/h；配料2#除尘器颗粒物最大值4.8mg/m3，排放速率最大值0.272kg/h；配料3#除尘器颗粒物最大值4.2mg/m3，排放速率最大值0.324kg/h；满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值；

电石炉出料3#除尘器颗粒物最大值4.8mg/m3，二氧化硫最大值73mg/m3，氮氧化物最大值45mg/m3，电石炉出料4#除尘器颗粒物最大值8.0mg/m3，二氧化硫最大值22mg/m3，氮氧化物最大值66mg/m3，电石炉出料5#除尘器颗粒物最大值11.0mg/m3，二氧化硫最大值82mg/m3，氮氧化物最大值22mg/m3，电石炉出料6#除尘器颗粒物最大值15.0mg/m3，二氧化硫最大值121mg/m3，氮氧化物最大值32mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中铁合金熔炼炉二级标准限值。

半焦烘干1#除尘器颗粒物最大值10.1mg/m3，二氧化硫最大值35mg/m3，氮氧化物最大值199mg/m3，半焦烘干2#除尘器颗粒物最大值12.5mg/m3，二氧化硫最大值56mg/m3，氮氧化物最大值175mg/m3，半焦烘干3#除尘器颗粒物最大值7.1mg/m3，二氧化硫最大值59mg/m3，氮氧化物最大值166mg/m3，半焦烘干4#除尘器颗粒物最大值3.8mg/m3，二氧化硫最大值42mg/m3，氮氧化物最大值157mg/m3，1#石灰窑除尘器颗粒物最大值12.4mg/m3，二氧化硫未检出，氮氧化物最大值175mg/m3，2#石灰窑除尘器颗粒物最大值10.0mg/m3，二氧化硫未检出，氮氧化物最大值175mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准。

甲醇装置区有组织废气：原煤破碎除尘器颗粒物最大值12.1mg/m3，皮带输送除尘器颗粒物最大值23.8mg/m3，煤仓1#除尘器颗粒物最大值10.7mg/m3，煤仓2#除尘器颗粒物最大值12.7mg/m3，转运3#除尘器颗粒物最大值25.5mg/m3，转运1#除尘器颗粒物最大值27.2mg/m3，转运2#除尘器颗粒物最大值33.9mg/m3；满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值；制酸尾气二氧化硫最大值78mg/m3，满足《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)标准限值。

乙炔装置区有组织废气：破碎1#除尘器颗粒物最大值18.9mg/m3,破碎2#除尘器颗粒物最大值24.9mg/m3,料仓1#除尘器颗粒物最大值7.4mg/m3,料仓2#除尘器颗粒物最大值10.5mg/m3,发生车间1#除尘器颗粒物最大值10.9mg/m3,发生车间2#除尘器颗粒物最大值9.1mg/m3,电石渣库除尘器颗粒物最大值5.4mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。

甲醛装置去有组织废气：1#吸收塔甲醇未检出，甲醛最大值1.05mg/m3，非甲烷总烃最大值67mg/m3；2#吸收塔甲醇未检出，甲醛最大值1.18mg/m3，非甲烷总烃最大值66mg/m3，满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)或《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)标准限值。

BDO装置区有组织废气：焚烧炉排口颗粒物最大值4.5mg/m3，二氧化硫未检出，氮氧化物最大值45mg/m3，满足《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)≥2500kg/h标准限值要求，苯并芘、甲醇未检出，非甲烷总烃最大值0.015mg/m3。

PT装置区导热油炉排口有组织废气：氮氧化物最大值43mg/m3，甲醇、二氧化硫未检出，满足《锅炉大气污染排放标准》(GB13271-2014)标准限值。

化工锅炉有组织废气：煤库1#除尘器颗粒物最大值18.9mg/m3，煤库2#除尘器颗粒物最大值20.6mg/m3，煤库3#除尘器颗粒物最大值18.5mg/m3，煤仓1#除尘器颗粒物最大值9.1mg/m3，煤仓2#除尘器颗粒物最大值9.2mg/m3，煤仓3#除尘器颗粒物最大值9.2mg/m3，煤仓4#除尘器颗粒物最大值10.2mg/m3，煤仓5#除尘器颗粒物最大值11.4mg/m3，煤仓6#除尘器颗粒物最大值9.3mg/m3，煤仓皮带输送除尘器颗粒物最大值28.4mg/333333333333334444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444455555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777788888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999991010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141415151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171718181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202021212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232324242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262627272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292930303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323233333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353536363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383839393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939394040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414142424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474748484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505051515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535354545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454果：

项目区东侧、南侧、西侧昼间噪声最大值55.9dB(A)，夜间噪声最大值53.7dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声功能区标准要求。

项目区北侧噪声监测点位因空分站影响，昼间噪声81.1～81.7dB(A)，夜噪声最大值81.9～88.1dB(A),超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声功能区标准要求，其他点位昼间噪声最大值56.2dB(A)，夜间噪声最大值53.8dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声功能区标准要求，项目周边无敏感点。

（四）固体废物

电石事业部炭材除尘灰：总汞0.154µg/L，总砷1.01µg/L，总铜0.02mg/L,总锌0.01mg/L,总镍0.10mg/L，总镉、总铅、总铬未检出。

电石事业部石灰石、石灰除尘灰：总铜0.02mg/L,总汞0.616µg/L，总铅13.11µg/L，总锌0.01mg/L,总镍0.06mg/L，总镉、总砷、总铬未检出。

电石事业部净化灰：总汞0.326µg/L，总铜0.12mg/L,总锌0.10mg/L,总镍0.76mg/L，总砷26.7µg/L，总铅3.02µg/L，总铬、总镉未检出。

电厂除尘灰：总铬0.06mg/L，总铜0.03mg/L,总锌0.02mg/L,总镍0.18mg/L，总汞0.506µg/L，总镉、总砷、总铅未检出。

电厂炉渣：总汞为0.154µg/L,砷为4.36µg/L，总铜为0.02mg/L，总锌为0.01mg/L，镍为0.11mg/L，总镉、总铬、总铅未检出。

电厂脱硫石膏：总镉为3.07µg/L，总汞为0.184µg/L,砷为0.62µg/L，总铜为0.08mg/L，总锌为0.69mg/L，镍为0.20mg/L，总铬、总铅未检出。

化工锅炉除尘灰：总汞为0.690µg/L,总铬为0.16µg/L，总铜为0.05mg/L，总锌为0.03mg/L，镍为0.65mg/L，总铅12.30µg/L，总镉、砷、总铅未检出。

甲醇气化炉渣：总汞0.13µg/L，总铜0.02mg/L,总锌0.45mg/L,总镍0.53mg/L，总砷17.0µg/L，总镉、总铅、总铬未检出。

化工锅炉炉渣：总汞0.496µg/L，总砷0.35µg/L，总铜0.02mg/L,总锌0.03mg/L,镍0.10mg/，总镉、总铅、总铬未检出。

甲醇脱硫石膏：总镉0.70µg/L，总汞0.276µg/L，总铜0.05mg/L,总锌0.42mg/L,总镍0.09mg/L，总砷0.31µg/L，总铅、总铬未检出。

有机事业部生化污泥：总汞0.336～1.05µg/L，总砷3.64～7.37µg/L，总铜0.46～0.63mg/L,总锌0.02mg/L,总镍0.33～0.37mg/，总镉、总铅、总铬未检出。

有机事业部电石渣：总汞0.466µg/L，总铜0.05mg/L,总锌0.03mg/L,总镍0.12mg/L；总砷2.66µg/L，总镉、总铅、总铬未检出。

有机事业部电石泥渣：总汞0.841µg/L，总砷2.07µg/L，总铜0.02mg/L,总锌0.01mg/L,总镉、总铅、总铬、总镍未检出。

蒸发结晶盐：PH为11.05～11.2。

（五）污染物排放总量

据监测结果测算，动力站2#机组污染物排放总量为二氧化硫157.92t/a，氮氧化物340.8t/a；化工装置区二氧化硫排放量183.14吨/年、氮氧化物399.41吨/年，全厂主要污染物排放总量满足环评批复要求。

（六）排污许可执行情况

该项目动力站已于2017年7月取得排污许可证，截止目前，严格按照控制污染物排放许可制的要求落实了排污许可证执行报告制度。

（七）环境质量监测

地下水监测中硫酸盐、氯化物、总硬度、溶解性总固体监测结果属于《地下水质量标准》(GB14848/T-2017)Ⅴ类水质，与环评现状评价结果一致，其他监测因子满足《地下水质量标准》(GB14848/T-2017)Ⅲ类水质限值要求，因此项目区地下水未因本项目的建设受到污染。

五、验收结论

通过资料查阅、现场调查及污染源监测，该项目在建设及运行过程中，执行了环保“三同时”制度，各项治理措施基本按照环评要求进行了落实，基本符合建设项目竣工环保验收的要求，建议通过竣工环保验收。

六、后续要求

对项目现状BDO装置合成驰放气、PTMEG装置不凝气，如技术、安全难题攻克，在后续技改中予以合理解决。

验收组长：

验收专家：

新疆国泰新华化工有限责任公司

2019年 5月 7日

存档（2）                                      共印4份

国泰新华综合管理部                   2019年5月7日印发